CCTV

3

Оглавление

Предисловие к русскому изданию	9

О книге Владо Дамьяновски	10

Об авторе	10

Введение	11

Вступление	13

1.	Единицы измерения СИ	17

Основные единицы	17

Производные единицы	18

Метрические приставки	19

2.	Свет и телевидение	21

Немногожггории	21

Основы теории света и глаз человека	22

Световые единицы	27

Вычисление количества света, падающего на фотоприемник	30

Цветное телевидение	34

Цветовая температура и источники света	36

Инерционность зрения и концепция кинофильмов	40

3.	Оптика в охранном телевидении	45

Преломление	45

Линзы как оптические элементы	46

Геометрическое построение изображений	51

Асферические линзы	53

Частотно-контрастная характеристика и функция передачи модуляции	54

F и Т числа	56

Глубина резкости	58

Фильтры нейтральной плотности	61

Объективы с ручной диафрагмой, автодиафрагмой и диафрагмой с сервоуправлением	62

Объективы с автодиафрагмой, управляемые видеосигналом и сигналом постоянного тока	65

Несколько слов об электронике объективов с автодиафрагмой	67

Форматы изображений и объективов в охранном телевидении	68

Углы обзора и как их определить	70

Объективы с фиксированным фокусным расстоянием	74

Вариообъективы	75

С- и CS-крепление и задний фокус	80

Регулировка заднего фокуса	82

Оптические аксессуары в охранном телевидении	86

4.	Общие характеристики телевизионных систем	89

Немного истории	89

Основы телевидения	89

Видеосигнал и его спектр	94

Цветной видеосигнал	99

Разрешение	101

Инструменты, используемые в телевидении	103

Осциллограф	103

Анализатор спектра	105

Вектороскоп	105

Телевизионные системы мира	106

Телевидение высокой четкости	111

http://www.cctvfocus.ru	«CCTVФокус» — российский журнал по охранному телевидению

4

CCTV

5.	Видеокамеры в охранном телевидении	115

Общие сведения о видеокамерах	115

Видеокамеры с передающими трубками	116

ПЗС-видеокамеры	119

Чувствительность ПЗС-матриц	122

Типы переноса зарядов в ПЗС	124

Импульсы переноса зарядов в ПЗС-матрицах	129

ПЗС-матрица как устройство дискретизации	130

Коррелированная двойная дискретизация	132

Технические параметры видеокамер и что они означают	132

Чувствительность	134

Минимальная освещенность	134

Разрешающая способность видеокамеры	136

Отношение сигнал/шум	138

Динамический диапазон ПЗС-матрицы	140

Цветные ПЗС-видеокамеры	141

Баланс белого	144

КМОП-видеокамеры	145

Специальные видеокамеры высокой чувствительности	146

Блоки питания видеокамер и медные провода	148

Регулировка V-фазы	151

Контрольный перечень инструкций по инсталляции камер	152

6.	Видеомониторы	155

О видеомониторах в общих чертах	155

Размеры видеомониторов	157

Настройка видеомонитора	158

Переключатель сопротивления	163

Условия наблюдения	163

Гамма-коррекция	165

ЖК-мониторы	166

Проекционные видеомониторы	167*

Цифровые микрозеркальные устройства (технология DMD)	168

Плазменные панели	169

Дисплеи с автоэлектронной эмиссией (технология FED)	170

7.	Устройства обработки видеосигналов	173

Аналоговое коммутационное оборудование	173
Последовательные видеокоммутаторы                                                                                     /	173

Синхронизация	/174

Матричные видеокоммутаторы	176

Цифровое переключение и оборудование для обработки видеосигналов	180

Видеоквадраторы	180

Видеомультиплексоры	181

Время обновления видеозаписи	183

Симплексные и дуплексные видеомультиплексоры	186

Видеодетекторы движения	186

Устройства видеопамяти	189

Видеопринтеры	190

8.	Устройства видеозаписи	193

Немного истории и основная концепция	193

Ранние концепции видеомагнитофонов	194

Концепция бытовых видеомагнитофонов (VHS)	195

«CCTVФокус» — российский журнал по охранному телевидению	http://www.cctvfocus.ru

CCTV

5

Super VHS, Y/C и гребенчатая фильтрация	197

Использование бытовых видеомагнитофонов для целей охранного телевидения	201

Видеомагнитофоны с прерывистой записью	203

Цифровое видео	207

Устройства записи на диск (DVR)	208

Размер цифрового изображения и сжатие	210

MPEG-1	212

MPEG-2	212

JPEG	213

Wavelet (вейвлет)	215

Качество воспроизведения видеосигнала, записанного в цифровой форме	217

Формат D-VHS	219

Формат DV и FireWire	219

9.	Средства передачи видеосигнала	223

Коаксиальные кабели                                                       .	223

Концепция	223

Шум и электромагнитные помехи	224

Характеристический импеданс (полное сопротивление)	225

BNC- разъемы	228

Коаксиальные кабели и концевая заделка BNC	229

Методы установки	231

Динамический рефлектометр	233

Передача видеосигнала по витой паре	234

Микроволновая связь	235

Радиочастотная беспроводная (эфирная) передача видеосигнала	237

Инфракрасная беспроводная передача видеосигнала	238

Передача изображений по телефонной линии	239

PSTN	240

ISDN	241

Сотовая сеть	242

Волоконная оптика	242

Почему волоконная оптика ?	243

Концепция	244

Типы волоконно-оптических кабелей	246

Числовая апертура	247

Уровни света в волоконной оптике	248

Источники света в волоконно-оптической связи	249

Фотодетекторы в волоконной оптике	251

Частоты передачи в волоконной оптике	252

Пассивные компоненты	253

Сращивание оптических волокон сваркой	254

Механическое сращивание	254

Мультиплексоры в волоконной оптике	255

Волоконно-оптические кабели	256

Методы установки	258

Анализ волоконно-оптических линий	260

OTDR	262

10.	Дополнительное оборудование в системах охранного телевидения	265

Поворотные устройства	265

Скоростные поворотные видеокамеры	266

Предустановка позиции поворотных устройств	268

Блоки управления поворотным устройством	269

Кожухи видеокамер	271

http://www.cctvfocus.ru	«CCTVФокус» — российский журнал по охранному телевидению

8

CCTV

«CCTVФокус» —российский журнал по охранному телевидению

http://www.cctvfocus.ru

CCTV

9

Предисловие к русскому изданию

Издательство «Ай-Эс-Эс Пресс» (ISS Press) получило исключительные права на перевод и издание на русском языке книги «CCTV» ведущего эксперта мирового уровня в области охранного телевидения, австралийца Владо Дамьяновски. Российские специалисты давно ощущали острую нехватку информации в области теории и практики охранного телевидения, ведь до сих пор таких книг на русском языке не издавалось. Поэтому мы абсолютно уверены, что книга быстро найдет своего читателя.

«CCTV. Библия охранного телевидения» содержит всесторонний анализ охранного телевидения — чрезвычайно обширной области человеческой деятельности, объединяющей современные технологии в электронике, телекоммуникациях, оптике и оптоволокне, обработке и передаче видеоизображения, программировании. В книге рассматривается множество тем, связанных с технической стороной CCTV. Это и применение оптики в охранном телевидении, в частности, ряд вопросов и практических советов, связанных с использованием линз, общие характеристики телевизионных систем, средства передачи данных. Автор подробно объясняет принципы работы различного охранного оборудования (поворотных устройств, усилителей видеосигнала и т.п.). В книге рассматриваются также вопросы, связанные с передачей изображения по телефонным линиям, особенностями видеомагнитофонов, мониторов, цифровой записи видеоизображения.

Помимо этого уделяется внимание вопросам проектирования систем охранного телевидения и их эксплуатации. Автор опирается не только на собственный богатейший опыт работы, но и на многочисленные отзывы и рекомендации инсталляторов и пользователей видеосистем.

Хорошо понимая, какая пропасть разделяет теорию и практику, Дамьяновски попытался облегчить жизнь специалистам в области охранных технологий, включив в свою книгу множество рекомендаций. Дополняют книгу подробный глоссарий терминов охранного телевидения, список сайтов крупнейших производителей оборудования и мировых выставок по безопасности.

Книга «CCTV. Библия охранного телевидения» Владо Дамьяновски ориентирована на довольно широкую читательскую аудиторию — менеджеров по безопасности, инсталляторов и интеграторов оборудования, консультантов, разработчиков. Кроме того, книга признанного «гуру» в области систем видеонаблюдения будет полезна всем, кто интересуется охранным телевидением.

Вот лишь незначительная часть отзывов мировых экспертов по безопасности о книге Дамьяновски:

-	Les Simmonds — Les Simmonds & Associates, Австралия

«Это как дуновение свежего ветерка в индустрии безопасности. Это наиболее профессиональная книга по CCTV, которую я когда-либо читал. Она содержит материал как для начинающих, так и для профессионалов. Легко и быстро читается и содержит великолепную графику и фотографии. Необходимая вещь для всей индустрии безопасности...»

-	Tracy Туе — Maxpro UK, генеральный директор

«...Я считаю, что эта книга — просто бесценный клад информации. Я и не подозревала, что знаю так мало о CCTV...»

-	Jayant Kapatker — STAM, инструктор и автор «In Site CD-ROM»

«...У Владо есть дар объяснять технические вопросы действительно простым для понимания языком. Его превосходная книга — явный пример этому...»

-	Rod Cowan — редактор «SECURITY INSIDER»

«...Первый тираж был распродан так быстро, что Дамьяновски выпустил второй, более крупный, тираж и планирует продавать книгу за рубежом».

Хотя может показаться, что автор замахнулся на невозможное (обычно, при таком множестве тем, читатели ожидают только поверхностного их освещения), Владо Дамьяновски удалось собрать исчерпывающий и в то же время понятный материал по каждой теме. Мы надеемся, что «CCTV. Библия охранного телевидения» станет настольной книгой новичков и специалистов в области безопасности и охранного телевидения.

Мурат Алтуев	Генеральный директор издательства «Ай-Эс-Эс Пресс»

http://www.cctvfocus.ru

«CCTVФокус» —российский журнал по охранному телевидению

10

CCTV

О книге Владо Дамьяновски

Книга, которую Вы держите в руках, по-своему уникальна.

Ее уникальность состоит в том, что автору удалось удачно собрать под одной обложкой столь разную и разнородную информацию из самых различных областей знаний, чтобы доступно и вместе с тем достаточно строго рассказать, что такое CCTV (охранное телевидение).

Стиль этой книги едва ли можно отнести к какому-то одному традиционному стилю технической книги, поскольку в ней можно найти справочные материалы и математические выводы, полезные практические советы и исторические справки, описания работы устройств и обзор рынка видеооборудования. Но все дело в том, что специалист в области охранного телевидения действительно должен владеть знаниями самых различных наук: оптики, радиоэлектроники, радиотехники, телевидения, механики, электротехники, вычислительной техники, физики твердого тела, современных методов цифровой обработки изображений... И все это есть в книге в том объеме, который является необходимым и достаточным для специалиста в области охранного телевидения.

Возможно, кто-то нетерпеливо перелистает какие-то страницы, сказав: «Зачем мне это нужно?». А вместе с тем, как показывает опыт, специалистам (о которых Козьма Прутков сказал, что они подобны флюсу) как раз не хватает широты и систематичности знаний, которые можно почерпнуть из этой книги. Лично мне, как редактору книги, показалось, что, возможно, существует некоторая несбалансированность в объемах и сложности освещаемых проблем, но это скорее вопрос личных пристрастий.

Перевод и редактирование англоязычных технических материалов всегда связан с определенными трудностями. Ну, например, нередко можно встретить изложение одного и того же вопроса в разных главах — но в этом тоже есть свой резон (такую книгу можно читать как справочник, не рыская по ней в поисках перекрестных ссылок). Особую трудность обычно встречает адекватный перевод на русский язык коротких и образных англоязычных терминов. В силу того, что в настоящее время большая часть оборудования для охранного телевидения импортируется в Россию, в соответствующей терминологии ощущается определенный языковой прессинг англицизмов. Мне представляется, что использование языковых «калек», а то и англоязычных терминов, записанных русскими буквами — не самый лучший путь для российских специалистов, так как это усложняет их общение как между собой, так и с заказчиками.

Возвращаясь к книге, следует особо подчеркнуть ее практическую направленность: не голое теоретизирование, и не бездумная эмпирика, а четко выстроенный путь от теории к практике, что* находит логическое завершение книги главой «Проектирование систем охранного телевидения».

Я уверен, что книга Владо Дамьяновски будет по достоинству оценена российскими читателями — теми, кто занимается или собирается заняться системами охранного телевидения.

Ю.М. Гедзберг (научный редактор)	«Мост Безопасности»

security@security-bridge.com	http://www.security-bridge.c6m

Об авторе

Владо Дамьяновски родился в Македонии в 1956 г. Закончил университет Св.Кирилла и Мефодия в Скопье (Македония) по специальности электроника и телекоммуникации, в 1982 г. защитил диссертацию по видеокамерам с ПЗС.

После окончания обучения он работал инженером по проектированию систем охранного телевидения в
компании Video Engineering в Охриде (Македония). Там он и начал объединять теоретические знания по
телевидению с практикой. Он занимался проектированием и изготовлением видеокамер,
видеомониторов, усилителей, блоков питания и другого оборудования для CCTV. Поработав там пару
лет, перешел в республиканскую компанию радио и телевидения и работал там главным инженером на
местной TV/FM станции. Два года он вбирал в себя опыт по системам телевещания, а в 1985 г. участвовал
в первом эксперименте по спутниковому приему в Македонии вместе с экспертами из Европейского
союза радиовещания (EBU) и инженерами из Thomson LGT Позже в этом же году Владо Дамьяновски
предложили опытно-конструкторскую работу в другой компании в Охриде, где он разработал несколько
«CCTVФокус» — российский журнал по охранному телевидению	http://www.cctvfocus.ru

CCTV

11

коммерческих электронных продуктов. Эта работа включала все этапы проектирования — прототипы, проект механической сборки, тестирование и описание технических характеристик аппаратуры.

В 1987 г. вместе с семьей Владо Дамьяновски переехал в Австралию. Свою карьеру он начала в компании TCN Channel 9, в Сиднее, где работал инженером по эксплуатации. Это были великие времена, особенно когда в январе 1988 г. ему довелось участвовать в крупнейшем событии — массовом вещании, посвященном двухсотлетней годовщине открытия Австралии.

В следующем году Владо Дамьяновски предложили место сервис-менеджера в компании Vamarc, где он начал (опять) свою австралийскую карьеру в CCTV. Став сервис-менеджером, он вместе со своими техниками «прошел» через множество систем, старых и новых, разбросанных по всей стране, и многое узнал о наиболее распространенных ошибках при установке систем, а также о том, что такое хороший проект и инсталляция. Вскоре ему довелось работать с более крупными проектами в

^качестве инженера-проектировщика. Через два года компания Vamarc закрылась, и он перешел в National Fire and Security, где работал менеджером по продукции CCTV. В NFS Владо Дамьяновски мог высказывать свое мнение по поводу оборудования — что следует «сдать в архив», какое оборудование лучше всего включать в большие системы. Работая в NFS, он спроектировал множество важнейших систем. Владо Дамьяновски также провел множество семинаров по CCTV в компании. Затем отдел безопасности NFS перешел к новому владельцу и был переименован в Security Warehouse. В основном, отдел продолжал

. концепцию NFS, но концентрировался только на оборудовании систем безопасности. Он продолжал работать консультантом по CCTV и менеджером по продукции, а в 1990 г. зарегистрировал свою собственную консультационную компанию.

Кроме независимого проектирования, консультаций и пусковых испытаний Владо Дамьяновски провел много семинаров по всей стране. В течение года множество специалистов по CCTV прошли через его двухдневные семинары; многие из них спрашивали, где можно достать полную книгу по CCTV. Это и подвигло его на мысль облечь все свои знания и опыт в письменную форму, чтобы другие тоже могли ими воспользоваться, не проходя через все перипетии, которые довелось пройти самому.

CCTV — это чрезвычайно быстрорастущая и изменяющаяся область знаний, и тут действительно справедливо высказывание: «чем больше знаешь, тем лучше понимаешь, насколько мало знаешь». Это одна из причин, почему он вложил столько усилий в подготовку книги «CCTV» и создание web-сайта в Интернете. Владо Дамьяновски надеется, что они ответят хоть на часть вопросов жаждущих знаний людей.

«Что отличает людей от животных? Дети познают жизнь не с нуля, они могут опираться на накопленные знания своих родителей и родителей их родителей. Хотелось бы думать, что я один из таких родителей», — считает Владо Дамьяновски.

Введение

Системы охранного телевидения (CCTV) — интереснейшая область телевизионных технологий. Основная сфера его применения — системы видеонаблюдения, но многие компоненты и концепции охранного телевидения с успехом можно реализовать в системах контроля промышленного производства, в больницах или студенческих городках. Поэтому, даже если большинство читателей воспринимает эту книгу как руководство по проектированию систем видеонаблюдения, автору не хотелось бы ограничиваться исключительно этой областью.

Я постарался максимально полно охватить теорию и практику всех компонентов и основных принципов охранного телевидения. Это очень обширная область, включающая в себя различные дисциплины и достижения в области электроники, телекоммуникаций, оптики, волоконной оптики, цифровой обработки изображения, программирования и т.д. Едва ли найдется книга, охватывающая все эти

http://www.cctvfocus.ru

«ССТУФокус»

— российский журнал по охранному телевидению

12

CCTV

сферы, о чем мне неоднократно напоминали на многочисленных семинарах, которые я на протяжении нескольких лет проводил по всей Австралии.

В том числе и поэтому я старался вложить в создание этой книги все мои знания и опыт, а также использовать данные всех проведенных мною исследований новых различных тенденций и продуктов.

Я намеренно упрощал объяснения некоторых концепций и принципов, но, чтобы понять их, читателям все же придется применить и логику, и технические познания.

Имея практический опыт работы с различными системами и в различных ситуациях, и в полной мере осознавая разницу между простотой теории и многочисленными проблемами, с которыми приходится сталкиваться на практике, я постарался хотя бы немного облегчить жизнь специалистам по установке, разработчикам и консультантам. С этой целью я снабдил книгу различными полезными подсказками, советами, контрольными таблицами, проектами систем, и, наконец, специально разработанной тестовой таблицей охранного телевидения.

Частично с содержанием книги можно ознакомиться на моем сайте в Интернете, который постоянно обновляется. Сайт, который называется CCTV Labs, существует уже более трех лет. Я стараюсь размещать на нем как можно больше полезной информации, и помимо этого, стараюсь поддерживать список всех известных сегодня в мире производителей систем охранного телевидения. Посещая сайт CCTV Labs, вы получаете мгновенный доступ практически к любому продукту и производителю охранного телевидения. Конечно, я не могу включить в этот список производителей, еще не представленных в Интернете, но если вы, читатель, являетесь производителем, но не можете найти свое имя на странице ссылок, свяжитесь со мной по электронной почте, и я включу вас в список.

Адрес сайта: http://www.cctvlabs.com

Приглашаем вас регулярно посещать наш сайт, чтобы быть в курсе самых свежих новостей, а также ждем ваших отзывов о содержании сайта.

Книга предназначена и будет весьма полезна для специалистов по установке охранного телевидения, торговых представителей, руководителей службы безопасности, консультантов, производителей и всех, кто интересуется системами охранного телевидения и обладает базовыми техническими знаниями.

Напечатанная на последней странице обложки тестовая таблица охранного телевидения — оригинальная разработка автора — поможет проводить различные испытания качества. Ею очень удобно пользоваться для оценки параметров видеокамер и видеомониторов, качества передачи видеоинформации, а также качества систем видеозаписи. Правила пользования таблицей см. в гл. 12 «Тестовая таблица охранного телевидения».

Для читателей, которым требуется более подробная и совершенная тестовая таблица, CCTV Labs предлагает ту же таблицу с высоким разрешением в формате A3. Ее можно приобрести, заполнив_бланк заявки (Order Form) на сайте CCTV Labs.

Я искренне благодарен всем читателям, которые обратили внимание на предыдущие два издания книги и благосклонно о ней отзывались, создавая ей репутацию во всем мире. Мне лестно слышать, что многие называют ее «Библией охранного телевидения». Конечно, я постараюсь сделать все, чтобы быть достойным этого комплимента, но, в то же время, мне хотелось бы услышать критические комментарии и предложения от всех вас, моих прежних и новых читателей.

Спасибо всем тем читателям, кто уже высказал многочисленные предложения и замечания. Особую благодарность выражаю молодому человеку по имени Джейсон Ригли из Сиднея, который свои поправки и замечания в адрес книги оформил и прислал в виде полноценного критического обзора объемом в 8 страниц. Прошу вас только учесть, что английский для меня — неродной язык, и иногда он дается мне намного труднее, чем самые сложные вопросы охранного телевидения.

Эта книга увидела свет, в первую очередь, благодаря поддержке издателя, а также тех производителей оборудования для охранного телевидения, которые верили в меня и выступали соспонсорами этого издания.

«CCTVФокус» —российский журнал по охранному телевидению

http://www. cctvfocus. rи

CCTV	13

Персональное спасибо моей жене Весне и моим детям (Александру, Дамиану и Филипу) за те огромные жертвы, на которые им приходилось идти, пока муж и отец отдавал все свое время работе, — над текстом, чертежами, рисунками, фотографиями — вместо того, чтобы быть с семьей.

Особенно я признателен Филипу и Дамиану, которые не побоялись взвалить на себя обязанность стать первыми редакторами книги. Мне хотелось, чтобы первую редактуру выполнили люди, которые знают английский язык лучше меня (для меня он неродной язык), и, в то же время, всегда находятся поблизости, чтобы я мог контролировать правильность технической терминологии. Окончательную редактуру и корректору выполнила Сьюзан Прусак из издательства Butterworth-Heinemann, которая внесла множество мелких, но от этого не менее важных, исправлений.

Я также очень признателен моим родителям и моей родине, Македонии, которые дали мне хорошее образование, и, конечно, уважаемому профессору Люпчо Пановски из университета г. Скопье, привившему мне любовь к этому волшебному предмету — науке о телевидении.

Я чрезвычайно ценю ту творческую свободу, которую предоставила мне моя новая родина, Австралия, где я получил возможность расширить свои знания о системах охранного телевидения и, конечно, продапать ту работу, результат которой вы держите в руках.

Я поощряю и приветствую любые предложения и комментарии читателей.

Спасибо, что вы купили эту книгу, и надеюсь, что вы не пожалеете об этом.

Владо Дамьяновски, В.Е. Electronics	Сидней, апрель 1999 г.

E-mails:	vlado@cctvlabs.com

Web-сайт:	http://www.cctvlabs.com

Вступление

Книга состоит из 12 глав, расположенных в логическом порядке.

В главе 1, «Единицы измерения СИ», представлены основные единицы измерения, используемые в сфере охранного телевидения. Несмотря, на то, что они не являются исключительной прерогативой систем охранного телевидения, а, скорее, общетехническим достоянием, я считаю важным их упомянуть. Многие изделия, термины и концепции из области охранного телевидения должны упоминаться рядом с соответствующими единицами измерения. Единицы СИ введены Международной Организацией Стандартизации ISO, и, принимая их за универсальные, мы получаем более ясное и точное представление о продуктах и их спецификациях. В тексте приведены также общие метрические приставки, с которыми, насколько мне известно, многие технические специалисты не знакомы. Для инженеров или людей с базовым техническим образованием эта глава, возможно, не представит никакого интереса. Этим читателям мы предлагаем сразу переходить ко второй главе.

Глава 2, «Свет и телевидение», начинается с краткого исторического обзора, позволяющего получить более ясное представление о революции в области телевидения. Затем мы знакомим вас с фундаментальными основами действия человеческого зрения: света и человеческого глаза. Поскольку в основе телевидения лежит физиология человеческого глаза, необходимо уяснить, как устроен и как работает человеческий глаз. Интересным представляется сравнение функционирования глаза и телевизионной камеры.

Глава 3, «Оптика в охранном телевидении», посвящена одному из основных элементов охранного телевидения — линзе. Кроме описания принципа работы линзы и ее важнейших особенностей мы также практически объясняем, как настраивается объектив (ALC и Level — АРО и Уровень), как определяется фокусное расстояние для определенного угла зрения, и, что очень важно для охранного телевидения, как следует настраивать задний фокус. В заключении главы рассказывается о С и CS-креплении.

Глава 4, «Общие характеристики телевизионных систем», имеет особую важность, и, в частности, для читателей, не знакомых с принципами работы телевидения. В главе рассматриваются два главных стандарта, PAL и NTSC. Я подробно не останавливаюсь на стандарте SECAM, за что приношу извинения

http://www. cctvfocus. r и

«ССТУФокус»

— российский журнал по охранному телевидению

14

CCTV

читателям, пользующимся этой системой. К сожалению, на данный момент мне не удалось найти достаточно литературы для изучения стандарта SECAM, хотя он во многом схож с PAL, по крайней мере, по числу полей и строк в секунду. Мы представляем также общую концепцию разрешения и, что еще важнее, объясняем различия между широковещательным сигналом и видеосигналом охранного телевидения. В главе также в самых общих чертах упоминаются инструменты, используемые в телевизионной системе. Наконец, в нее включены таблицы с указанием отличий различных подгрупп телесистем, а также список всех стран мира с принятыми у них ТВ-системами.

Пожалуй, пятая глава, «Видеокамеры в охранном телевидении», — самая интересная. В ней подробно обсуждаются концепции ПЗС-камер, различных конструкций и спецификаций камеры. В этой главе также рассматриваются проблемы блоков питания и перепадов напряжения и приводятся связанные с ними расчеты. На мой взгляд, это очень важная проблема, интересующая многих практиков. Пусть кому-то она кажется тривиальной, но часто отказы системы и многие другие проблемы вызваны именно неправильным электропитанием камеры (нерегулируемым блоком питания, тонкими проводами, высоким перепадом напряжения). Я посчитал уместным рассмотреть эту проблему в разделе «камеры», поскольку блоки питания являются частью комплектации видеокамеры. В конце главы представлен очень важный в практическом отношении контрольный список, пользуясь которым, вы без проблем сможете установить систему охранного телевидения.

Видеомониторы, как черно-белые, так и цветные, рассматриваются в главе 6. Понятно, что главное место отведено ЭЛТ-мониторам, поскольку сегодня они наиболее распространены в системах охранного телевидения. В главе объясняются такие, связанные с мониторами, важные проблемы, как гамма-коррекция, переключатели полного сопротивления, условия наблюдения и др. В конце главы описываются некоторые основные новшества в технологии отображения. Если в предыдущем издании книги многие из этих технологий упоминались лишь как любопытные технические новинки, то сегодня некоторые из них уже получили широкое распространение.

В Главе 7, «Устройства обработки видеосигналов», рассматриваются «добрые старые» последовательные коммутаторы, а также матричные коммутаторы — в качестве представителей «аналогового» обрабатывающего диапазона, и, конечно, квадраторы, мультиплексоры, видеодетекторы движения и кадровая память — в качестве представителей «цифрового» ряда.

Важная роль в охранном телевидении принадлежит устройствам видеозаписи. Им посвящена глава 8. Мы описываем не только самый распространенный формат VHS, но и усовершенствованный стандарт S-VHS. Вкратце рассматривается и цифровой способ хранения видеоизображений, который приобретает все большую популярность. Интересно, что со времени выхода предыдущего издания книги (1996) до настоящего момента (1999) на рынке появился целый ряд новых продуктов, заменяющих собой кассетные видеомагнитофоны. К ним относятся и цифровые видеомагнитофоны (DVR), использующие различные методы сжатия. В предыдущем издании большинство этих тем лишь кратко упоминаются в разделах «Цифровое видео» и «Новые тенденции в ТВ и CCTV». В настоящем издании эти темы включены в главу «Видеомагнитофоны», поскольку сегодня относятся уже не к новинкам, а являются полноправными компонентами охранного телевидения.

Глава 9, «Средства передачи видеосигнала», — одна из самых объемных, поскольку в охранном—■— телевидении используется большое количество передающих сред. Понятно, что, поскольку коаксиальный кабель имеет самое широкое распространение, ему посвящена большая часть главы. Знаю по практическому опыту и полагаю, что со мной согласятся многие читатели, что большинство проблем в системах охранного телевидения возникает из-за плохо уложенного кабеля и/или плохой концевой заделки проводов. Поэтому существующие методы заделки проводов рассматриваются отдельно. В остальной части главы вы найдете описания других средств передачи информации, таких как витая пара, микроволновые, беспроводные, радиочастотные, инфракрасные, телефонные линии; и самого важного на ближайшее будущее средства (по крайней мере, по моему мнению) — волоконной оптики. Что касается последнего, то мы объясняем концепцию волоконной оптики, даем описание используемых источников света, кабелей и методов установки. Эта технология не столь нова, как некоторые считают; скорее, она стала в последнее время очень доступной и более легкой в использовании и, следовательно, получила более широкое распространение в больших системах охранного телевидения.

«CCTVФокус* — российский журнал по охранному телевидению	http://www.cctvfocus.ru

CCTV	15

В главе 10, «Дополнительное оборудование в системах охранного телевидения», обсуждаются скоростные поворотные видеокамеры, корпуса, осветительная аппаратура, инфракрасный свет, корректоры заземляющих контуров, молниезащита, видеоусилители и усилители-распределители.

Если первые десять глав посвящены оборудованию охранного телевидения, то в 11-й главе я представляю свое понимание того, как проектировать систему охранного телевидения. Эта глава написана полностью на основе практического опыта, в том числе опыта и рекомендаций специалистов по установке и пользователей систем охранного телевидения. Предлагаемый способ проектирования системы не следует принимать за единственный, но, на мой взгляд, он, несомненно, очень эффективен и точен. В эту главу также включено описание действий, предпринимаемых после того, как системная конструкция закончена и установлена. Это: ввод в действие, обучение и передача. Профилактическим обслуживанием часто пренебрегают, а между тем это важная часть полной системы охранного телевидения. Даже, несмотря на то, что профилактическое обслуживание осуществляется после завершения установки системы, оно является важной частью общей картины охранного телевидения.

В главе 12, «Испытательная таблица для охранного телевидения», представлены рекомендации читателям относительно использования тестовой диаграммы, разработанной специально для этой книги и расположенной на последней странице обложки. Многие читатели, знакомые с тестовой диаграммой охранного телевидения по предыдущему изданию, нашли ее очень полезной, поэтому я решил расширить и усовершенствовать ее, добавив несколько полезных параметров. Теперь с помощью тестовой диаграммы можно не только определять разрешение камеры, но и рассчитать, удастся ли разглядеть объект с определенного расстояния. Для более посвященных специалистов охранного телевидения та же диаграмма формата A3 напечатана на неотражающей химически стабильной бумаге с устойчивыми красками. Также в последней главе (и на нашем сайте в Интернете) приводятся правила пользования тестовой диаграммой.

Приложение 1, «Основные термины, используемые в охранном телевидении», в точности соответствует заголовку. Я постарался включить в него все термины, акронимы и названия, которые встречаются в связи с системами охранного телевидения в смежных областях. Термины не только перечисляются, но и объясняются их значения.

В предыдущем издании книги одна из глав называлась «Некоторые примеры систем охранного телевидения». То были типовые чертежи, на которые не распространяются авторские права и которые можно найти также на нашем сайте. Сейчас, три года спустя, я уже не вижу в них большой необходимости, поэтому в настоящее издание они не включены. Вместо них я предлагаю нечто иное, на мой взгляд, более полезное для читателей, а именно, список изготовителей оборудования для охранного телевидения (Приложение 3). Опыт предыдущего издания показывает, что эту книгу читают во всем мире, встреча с продуктами какого-либо неизвестного ранее производителя охранного телевидения вызывает у меня удивление. Я думаю, что вы, читатель, будь вы пользователем, дистрибьютором, консультантом или специалистом по установке, заслуживаете того, чтобы знать всех производителей. Вся эта информация со ссылками размещена также на сайте CCTV Labs. Когда я говорю «вся», я имею в виду всю ту информацию, которую мне удалось найти в различных журналах, выставочных каталогах и получаемой мною электронной почте. Эта база данных постоянно обновляется, поэтому за новейшей информацией обращайтесь на сайт CCTV Labs.

Надеюсь, эта книга будет очень полезна и информативна для всех, кто интересуется охранным телевидением.

Надеюсь также, что эта книга займет постоянное место на ваших книжных полках и рабочих столах.

Благодарю за покупку книги и желаю приятного чтения.

http://www.cctvfocus.ru

«CCTVФокус» —российский журнал по охранному телевидению

16

CCTV

«CCTVФокус» —российский журнал по охранному телевидению

http://www.cctvfocus.ru

CCTV

17

1. Единицы измерения СИ

Основные единицы

Законы Физики выражают фундаментальные взаимосвязи между определенными физическими величинами.

В Физике много различных величин. Чтобы упростить измерения и построить физические теории, некоторые из этих величин принимаются за основные, а все остальные выводятся из них.

Измерения производятся путем нахождения числового значения измеряемой величины в принятых единицах измерения.

В Физике, а также в Электронике и Телевидении, которые являются ее частью,  принята международная система единиц или СИ (от французского Systeme Internationale).

Ниже приведены семь основных единиц СИ:

| Единица | Обозначение | Измерение |
| --- | --- | --- |
| Метр | [м] | Длина |
| Килограмм | [кг] | Масса |
| Секунда | [с] | Время |
| Ампер | [А] | Электрический ток |
| Кельвин | [К] | Температура |
| Кандела | [кд] | Сила света |
| Моль | [моль] | Количество вещества |

Эти основные единицы определяются международно-признанными стандартами.

Например, до 1983 года стандарт метра определяли как конкретное число длин волн определенного излучения в спектре криптона. В октябре 1983 определение метра было изменено на следующее: метр — это расстояние, которое свет проходит в вакууме за 1/299792458 долю секунды.

А стандарт килограмма, например, равен массе цилиндрической гири из платиноиридиевого сплава, хранящейся в Международном бюро мер и весов, в Севре, во Франции.

Основная единица времени, секунда, была определена в 1967 г. как «время, требующееся атому цезия-133 для 9192631770 периодов излучения, соответствующего переходу между двумя уровнями основного состояния».

Шкала градусов Кельвина имеет такие же деления, как и шкала градусов Цельсия, только точка отсчета 0° К эквивалентна -273° С и называется абсолютным нулем.

Все остальные единицы в физике определяются комбинацией вышеупомянутых основных единиц.

Например, площадь прямоугольного земельного участка определяется уравнением:

S=axb,

http://www.cctvfocus.ru	«CCTVФокус» — российский журнал по охранному телевидению

18

/. Единицы измерения СИ

CCTV

где а — это ширина участка, a b S будет выражено в [м2].

его длина. Если а и b выражены в метрах [м], то их произведение

Мы все хорошо знаем, что скорость определяется в [м/с], хотя довольно часто используем [км/ч]. Мы можем легко перевести [м/с] в [км/ч], так как знаем, сколько метров в километре и сколько секунд в часе.

Единицы СИ приняты в науке и промышленности практически во всем мире, и все мы должны хорошо понимать, что измерения типа: «дюйм» как мера длины, «мили в час» как мера скорости, «фунты» или «стоуны» как мера веса следует использовать как можно реже. Они нередко обескураживают людей различных профессий или из различных частей света. Если использовать единицы СИ, то больше людей поймут вас и характеристики ваших продуктов. К тому же, гораздо проще сравнивать продукты из различных частей света, если они характеризуются одними и теми же единицами измерения.

Есть еще одна важная вещь: каждый символ в системе СИ имеет точное значение, связанное с тем, как использован символ (прописная или строчная буква). Так, километр пишется как [км], а не [Км] или [клм]. Мегабайт пишется [Мбайт], а не [мбайт]. Нанометр пишется как [нм], а не [Нм] и т.п. И мы, занимаясь вопросами охранного телевидения, будем придерживаться этих правил.

Производные единицы

Все физические процессы могут быть описаны и измерены при помощи основных единиц. Мы не будем вдаваться в детали того, как выводятся производные единицы, и, к тому же, это не входит в цели данной книги, но здесь важно понимать, что между основными и производными единицами существует четкая взаимосвязь.

Ниже приводится ряд производных единиц СИ, некоторые из них будут использованы в этой книге.

| Величина | Единица Обо | значение/определение |
| --- | --- | --- |
| Площадь | квадратный метр | м2 |
| Объем | кубический метр | м3 |
| Скорость | метр в секунду | м/с |
| Ускорение | метр на секунду в квадрате | м/с2 |
| Частота | герц | Гц=1/с |
| Плотность | килограмм на кубический метр | кг/м3 |
| Сила | ньютон | Н=кг-м/с2 |
| Давление | паскаль | Па=кг/м-с2 |
| Энергия, работа | джоуль | Дж=нм |
| Мощность | ватт | Вт=Дж/с |
| Электрический заряд | кулон | Кл=Ас |
| Электрическое напряжение | вольт | В=Ом/А |
| Электрическое сопротивление | ом | Ом=В/А |
| Электрическая емкость | фарада | Ф=Кл/В |
| Электрическая проводимость | сименс | См=А/В |
| Магнитный поток | вебер | Вб=Вс |
| Магнитная индукция | тесла | Т=Вб/м2 |
| Индуктивность | генри | Г=Вб/А |
| Освещенность | люкс | лк=лм/м2 |
| Световой поток | люмен | лм=кд-стерадиан |
| Яркость | нит | нт=кд/м2 |

«CCTVФокус» —российский журнал по охранному телевидению

http://www.cctvfocus.ru

CCTV

1. Единицы измерения СИ

19

Метрические приставки

Если число единиц конкретного измерения (т.е. значение) очень велико или очень мало, то можно использовать соглашение об использовании определенных символов (обозначений) перед основной единицей, причем каждый из этих символов имеет особое значение. Ниже приведены метрические приставки, принятые международным научным и промышленным сообществом, которые вы можете встретить не только в охранном телевидении, но и в других областях техники:

| Приставка | Коэффициент | Обе |
| --- | --- | --- |
| экса | 1018 | э |
| пета | 1015 | п |
| тера | 1012 | т |
| гига | 109 | г |
| мега | 106 | м |
| кило | 103 | к |
| гекто | 102 | г |
| дека | 10 | да |
| единица | 10°= 1 |  |
| деци | 101 | Д |
| санти | 102 | с |
| МИЛЛИ | ю-3 | м |
| микро | 106 | мк |
| нано | 109 | н |
| пико | ю-12 | п |
| фемто | 1016 | фм |
| атто | 10-18 | а |

Используя эти приставки, мы можем сказать 2 км, имея в виду 2000 метров. А если мы говорим 1.44 Мбайт, мы думаем о 1440000 байт. (Прим. пер. 1.44 Мбайт = 1.44 х 1024 кбайт =1.44 х 1024 х 1024 байт =1.44 х 220 байт). Нанометр — это 0.000000001 метра. Частота 12 ГГц — это 12-Ю9 = 12 000 000 000 Гц и т.д.

Теперь, когда мы заложили фундамент технически корректной дискуссии, т.е. ввели основные единицы измерения, мы можем приступить к рассмотрению основ всего зримого, включая фотографию, кинематографию и телевидение — к свету.

http://www.cctvfocus.ru

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

CCTV

«CCTVФокус» —российский журнал по охранному телевидению

http://www.cctvfocus.ru

CCTV	21

2. Свет и телевидение

Да будет свет.

Немного истории

Свет — это одно из основных и величайших явлений природы, свет является не только необходимым условием жизни на планете, но и играет важную роль в техническом прогрессе и изобретениях в сфере визуальной коммуникации: фотографии, кинематографии, телевидении и недавно появившихся мультимедийных средствах.

Хотя явление это «базовое», и мы видим его все время и всюду, но в науке — это самый большой камень преткновения. Физика, которая в конце XIX века представляла собой довольно простую, непосредственную науку, стала сложной и мистической. Ученым в начале XX века пришлось ввести постулаты квантовой физики — «принципы неопределенности» и многое другое. И все это для того, чтобы получить теоретический аппарат, который объяснил бы множество экспериментов и, в то же время, имел бы разумный смысл.

В этой книге мы не намерены углубляться во все эти теории: мы обсудим только те вопросы, которые связаны с телевидением и передачей видеосигналов.

Основная «проблема», с которой сталкиваются ученые, изучающие свет, заключается в том, что свет имеет двойственную природу: он ведет себя как волна (нематериальная природа) — это явления рефракции и отражения — и обладает также свойствами материальной природы — широко известный фотоэффект, открытый Генрихом Герцем в XIX веке и объясненный Албертом Эйнштейном в 1905 г.

Поэтому в последнее время в физике принято полагать, что свет имеет «двойственную» природу.

На этом этапе следует отдать должное, по крайней мере, нескольким самым крупным ученым-физикам, и, в частности, специалистам по теории видимого излучения, без работ которых современный уровень технологий был бы невозможен.

Одним из первых физиков, объяснивших многие природные явления, включая и свет, был Исаак Ньютон. В XVII веке он доказал, что свет имеет корпускулярную природу. И так считалось до Христиана Гюйгенса, который позже, но тоже в XVII веке, выдвинул волновую теорию света. Многие ученые глубоко уважали Ньютона и не изменили своих взглядов до самого начала XIX века, когда Томас Юнг продемонстрировал интерференцию света. Август Френель тоже проделал ряд убедительных экспериментов, четко демонстрирующих волновую природу света.

Важной вехой стало появление на научной сцене Джеймса Кларка Максвелла: в 1873 г. он доказал, что свет представляет собой высокочастотную электромагнитную волну.

С помощью его теории удалось оценить величину скорости света, как она известна нам сегодня: 300 000 км/сек. Эксперименты Генриха Герца подтвердили теорию Максвелла. Герц открыл явление, которое известно как фотоэффект: свет может выбивать электроны с освещаемой металлической поверхности. Однако ему не удавалось объяснить тот факт, что энергия испускания электронов не зависит от интенсивности света, что в свою очередь противоречило волновой теории. С точки зрения волновой теории, большая интенсивность света должна увеличивать энергию испускаемых электронов.

Этот камень преткновения удалось обойти Эйнштейну: он использовал разработанную Максом Планком теорию квантования энергии фотонов, представляющих минимальную порцию переносимой светом энергии. В рамках этой теории свет обрел свою двойственную природу, т.е. сочетание волновых и корпускулярных свойств.

http://www.cctvfocus.ru

«CCTVФокус» —российский журнал по охранному телевидению

22	2. Свет и телевидение	CCTV

Таким образом, эта теория наилучшим образом объясняет большинство световых явлений, и поэтому в CCTV (замкнутое, кабельное или охранное телевидение) мы будем использовать теорию «двойственного подхода».

При анализе линз, используемых в охранном телевидении, мы будем в большинстве случаев опираться на волновую теорию света, но при этом не следует забывать и о том, что есть такие понятия, как функционирование ПЗС-матриц, например, отражающее корпускулярную природу света, т.е. его материальную природу. Поэтому в этих случаях мы будем использовать корпускулярный подход.

Естественно, что в реальности свет требует применения обоих подходов, и мы всегда должны помнить о том, что они не являются взаимоисключающими.

Основы теории света и глаз человека

Свет — это электромагнитное излучение. Человеческий глаз может реагировать на это излучение и различать частоты, которые воспринимаются глазом как цвет. Посмотрите на рис. 2.1 электромагнитное излучение включает все частоты, или длины волн. Видимый свет занимает лишь небольшое «окно» этого диапазона. Это окно лежит в диапазоне от 380 нм до 780 нм. Чтобы легче было запомнить, мы приближенно примем границы диапазона равными 400 нм и 700 нм.

400 нм соответствует фиолетовому цвету, а 700 нм — красному. По мере увеличения длины волны цвет непрерывно переходит от фиолетового к голубому, зеленому, желтому, оранжевому и красному. Для определения средней чувствительности человеческого глаза было проделано

Рис. 2.1. Электромагнитный спектр и чувствительность человеческого глаза

«CCTVФокус» —российский журнал по охранному телевидению

http://www.cctvfocus.ru

CCTV

2. Свет и телевидение

23

множество экспериментов и тестов, и, как видно из рисунка, не все цвета оказывают одинаковое воздействие на сетчатку глаза.

Глаз наиболее чувствителен к зеленому цвету. Другими словами, если собрать все длины волн с равной энергией, то зеленый будет иметь наибольший «выход» на сетчатке. Частоты выше фиолетового (длины волн короче 400 нм) и ниже красного (длины более 700 нм) не воспринимаются «средним» человеческим глазом. Я подчеркиваю здесь «средним», потому что чувствительность человеческого глаза — это статистическая величина. Есть люди с «цветовой слепотой», чья спектральная чувствительность отличается (обычно уже) от показанной на рисунке. Некоторые люди с «цветовой слепотой» не видят красный цвет, другие не различают голубой. Натренированный профессиональный глаз художника или фотографа может развить очень высокую чувствительность, различая такие частоты (цвета), которые другим могут казаться одинаковыми. Некоторые могут даже выйти за минимальный и максимальный предел воспринимаемых частот, то есть различать темно-фиолетовый или красный цвет, невидимый для других индивидов.

Есть один интересный вопрос, который мы можем задать сами себе: почему максимум спектральной чувствительности лежит в зеленом цветовом диапазоне (около 555 нм)? Возможно, это связано с тем фактом, что большая часть солнечной энергии, проникающей в атмосферу Земли, сконцентрирована на длинах волн порядка 555 нм.

В течение миллионов лет, когда проходила эволюция жизни на планете, у нас (и почти у всех животных) развивалось зрение, способное воспринимать те длины волн, которые были наиболее доступны (по крайней мере в дневное время). Альтернативой является ночное зрение животных, которые охотятся на теплокровных млекопитающих. Тепло, излучаемое телом, — это и есть инфракрасная радиация. Вот типичные представители: змеи, кошки и совы. Некоторые змеи, к примеру, кроме глаз для общего зрения, обладают инфракрасно чувствительными органами, при помощи которых змея может определить температурные изменения менее 0.5° С (1° F). Кошки, в том числе и дикие — леопард, пума и другие члены семейства кошачьих, известны своим прекрасным ночным зрением, а это означает, что их реакция в ближнем инфракрасном диапазоне намного лучше, чем реакция человеческого глаза.

Мы остановимся на глазе человека, а для этого важно понимать его «конструкцию».

Эти вопросы и сами по себе интересны, но, кроме этого, мы найдем еще и массу концептуальных аналогий между устройством глаза и ТВ-камеры.

На рис. 2.2 мы видим глазную линзу (хрусталик), которая и фокусирует изображение на сетчатке. Сетчатка — это на самом деле «фоточувствительная область», состоящая из миллионов клеток —

Хрусталик

Радужная оболочка

Зрачок Оптическая ось

Направление взгляда

Роговица

Водянистая влага (внутриглазная жидкость)

Слепое пятно (нет колбочек и палочек)

Примерно 17 мм

Склера

^ Сосудистая оболочка Сетчатая оболочка \      Желтое пятно

Оптический нерв передает сигнал в мозг, где происходит его обработка

Рис. 2.2. Схема устройства глаза

http://www.cctvfocus.ru

«CCTVФокус» —российский журнал по охранному телевидению

24	2. Свет и телевидение	CCTV

Объект

Оптический нерв передает сигнал в мозг, где происходит его обработка

Слепое пятно

Фокусировка достигается за счет изменения толщины хрусталик

Водянистая влага (внутриглазная жидкость)

Склера

,   Сосудистая оболочка

\    ,    Сетчатая оболочка

Адаптер (переходник/

С- или CS-крепление    ПЗС-матрица

Ирисовая диафрагма

Фокусировка достигается за счет перемещения определенных элементов объектива

Объект

Объектив

ПЗС-камера

Электронная система камеры обрабатывает информацию

ПЗС-матрицы и подает

композитный видеосигнал

на BNC-выход

BNC

Рис. 2.3. Аналогии между устройством глаза и камерой

колбочек и палочек. Эти клетки можно рассматривать как часть нашей нервной системы.
Колбочки чувствительны к средней и яркой интенсивности света и воспринимают цвета.
Палочки чувствительны к низким уровням света и не способны различать цвета. Ночью мы
видим благодаря палочкам, поэтому в темноте мы не можем различать цвета.	,

Число колбочек в каждом глазе приблизительно составляет 10 млн., а палочек — около 100 млн. Колбочки сконцентрированы вокруг области прохождения оптической оси. Эта область окрашена желтым пигментом и называется желтым пятном. Желтое пятно является основной областью, которую обрабатывает наш мозг, и, хотя она очень мала, концентрация колбочек в ней составляет около 50 000. Среднее фокусное расстояние глаза (то есть расстояние между хрусталиком и сетчаткой при разглядывании бесконечно удаленного объекта) составляет около 17 мм. Такое фокусное расстояние дает резкое изображение в пространственном угле, равном примерно 30°. Это также и размер области, где больше всего колбочек. Именно поэтому угол в 30° считается стандартным углом зрения.

Концентрация колбочек возрастает по направлению к центру оптической оси, достигая максимума лишь на 10°. Каждая из клеток-колбочек соединяется с мозгом отдельным зрительным нервом, по которому электрические импульсы посылаются в мозг. Конечно, глаз видит и под гораздо большим углом, так как сетчатка охватывает пространственный угол почти в 90°, и колбочки есть и вне желтого пятна, но к одному нерву в этом случае подсоединена группа колбочек. В этой области мы видим не так четко, как в области, где к каждой колбочке подсоединен отдельный нерв, поэтому эта часть сетчатки называется областью периферического зрения.

«Секция обработки изображения» в головном мозге сконцентрирована на 30°, хотя видим мы лучше примерно на 10°. Обработка поддерживается постоянными движениями глаза во всех направлениях, что аналогично панорамной головке в охранном телевидении.

В SRL-камерах (однообъективных зеркальных фотоаппаратах) стандартный угол зрения в 30° достигается при помощи 50-мм объектива, для 2/3" камеры — это 16-мм объектив, для 1/2" камеры

«CCTVФокус» — российский журнал по охранному телевидению	http://www.cctvfocus.ru

CCTV

2. Свет и телевидение

25

— 12-мм и для 1/3" камеры — 8-мм объектив. Другими словами, изображения, полученные при помощи любого типа камер с соответствующими стандартными объективами, будут иметь довольно близкие размеры и перспективу, похожую на то, что мы видим своими глазами.

Объективы с меньшим фокусным расстоянием дают более широкий угол зрения и называются широкоугольными объективами. Объектив с большим фокусным расстоянием сужает угол зрения, и поэтому кажется, что он приближает удаленные объекты, отсюда и название: телеобъектив («теле» означает далекий). Еще один интересный вопрос, касающийся охранного телевидения, связан с тем, что, зная фокусное расстояние глаза и максимальный диаметр раскрытия радужной оболочки, равный примерно 6 мм, мы можем найти эквивалентное F-число глаза (которое мы обсудим позже в этой книге):

Fглаза    =17/6 = 2.8.

С полностью раскрытой радужной оболочкой мы можем довольно хорошо видеть в полнолуние (освещенность объектов равна примерно 0.1 люкса). Помните это число, когда будете сравнивать минимальные характеристики освещенности для разных камер.

Фокусировка, которую выполняет глаз, чтобы человек мог видеть объекты на различных расстояниях, достигается за счет изменения толщины хрусталика (линзы). Толщина хрусталика меняется цилиарными мышцами. Если глаз в порядке, он может фокусироваться от бесконечности до минимального расстояния, равного примерно 20 см в раннем детстве, 25 см — в возрасте 20 лет, 50 см — в 40 лет и 5 м — в 60 лет. Если мы смотрим на очень удаленный объект, то есть глаз фокусируется на бесконечность, цилиарные мышцы расслабляются, и линза становится тонкой.

Если же глаз не может фокусироваться на бесконечности, то такой дефект зрения называется близорукостью или миопией. В этом случае нужны очки, которые помогут «дефективной» глазной линзе сфокусировать изображение на сетчатке. Такие очки иногда называют уменьшающими очками, потому что они имеют отрицательный фокус (или диоптрии).

Диоптрия — это величина обратная фокусному расстоянию линзы, где фокус выражен в метрах. Уменьшающие очки имеют отрицательные диоптрии. Итак, «уменьшающие» очки в -0.5 диоптрий, например, имеют отрицательный фокус, равный 1/(-0.5) = -2 м.

Другой дефект глаза заключается в том, что глаз не может сфокусироваться на очень близком изображении, то есть глазная линза по тем или иным причинам не может стать достаточно толстой.

Этот дефект называется дальнозоркостью или гиперметропией.

Людям с гиперметропией, чтобы разглядеть близкие предметы, требуются очки. Такие очки должны иметь характеристики, противоположные рассмотренным выше, то есть они должны увеличивать изображение и иметь положительный фокус (или диоптрии).

Когда мы смотрим на объект двумя глазами, то в мозг проецируется зрительный образ, создающий стереоскопический эффект, и мы воспринимаем объемность пространства. Если прикрыть один глаз, то будет очень трудно воспринимать «трехмерность» окружающего нас пространства.

Рис. 2.4. Как работает глаз

Расстояние между глазами (60-70 мм) обеспечивает наше восприятие трехмерного пространства вплоть до 10-15 метров. На более далеком расстоянии очень трудно судить, какой из двух предметов ближе. Вы можете провести такой эксперимент: посмотрите на два достаточно удаленных от вас, но удаленных на

http://www.cctvfocus.ru

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

26	2. Свет и телевидение	CCTV

Нормальный глаз,  фокусировка на близкое расстояние

Нормальный глаз, дистанционная фокусировка

Миопия, дистанционная фокусировка

Миопия корректируется очками с отрицательными диоптриями

Гиперметропия,  фокусировка на близкое расстояние

Гиперметропия корректируется очками с положительными диоптриями

Рис. 2.5. Корректирование дефектов зрения при помощи очков

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

http://www.cctvfocus.ru

CCTV

2. Свет и телевидение

27

разные расстояния, находящиеся в воздухе объекта. Если мы смотрим на, скажем, два дерева, мозг делает заключение о расстоянии на основе земли и перспективы, того, что находится перед нами, но перспективное «решение» в этом случае будет сделано не на основе «стереоскопического механизма» глаза.

Когда задумываешься о сложности строения глаза и мощности мозга при «обработке изображений», не перестаешь удивляться. Мы проделываем эти операции сотни раз на дню и даже не думаем об этом. Не говоря уже о том, что изображение на сетчатке перевернуто, ведь такова природа оптической рефракции, и мы совершенно не замечаем мелких движений глаза, которые происходят во всех направлениях, когда мы смотрим на что-то. Все это расшифровывается и контролируется мозгом.

Конфигурация «глаз/мозг» намного совершеннее любой камеры, которую человек изобрел или изобретет в будущем. Но как люди техники, мы можем сказать, что понимание «работы» глаза и использование непрерывно усовершенствующихся визуальных технологий как на уровне технического, так и на уровне программного обеспечения, позволяет нам получать более совершенные изображения и более полную информацию об окружающем мире. Мы можем видеть вещи, недоступные человеческому глазу, и отслеживать объекты в таких местах, где человек не может находиться.

Световые единицы

Свет — это физическое явление, интерпретируемое психологическими процессами в нашем мозге. И поэтому его сложнее оценивать или измерять, чем любой другой физический процесс. Чтобы проделать объективные измерения, необходимы некоторые предварительно заданные условия.

Рис. 2.6. Световые единицы и их смысл

http://www.cctvfocus.ru

«CCTVФокус» —российский журнал по охранному телевидению

28

2. Свет и телевидение

CCTV

Одно из них — это полоса рассматриваемых частот излучения, обычно лежащая в пределах от 400 нм до 700 нм. Все частоты вносят свой вклад в световую энергию, излучаемую источником.

Для начала давайте рассмотрим различные типы источников света.

Обычно их делят на две основные группы:

- первичные источники (солнце, уличное освещение, лампы накаливания, ЭЛТ-мониторы);

- вторичные источники (все объекты, которые не генерируют свет, а только отражают).

Для измерения количества света, излученного, например, лампой накаливания, и света, отраженного от объекта, мы применяем различные способы. И если мы анализируем свет, испускаемый источником во всех направлениях и в узком телесном угле, — то это совсем не одно и то же. Есть несколько причин того, почему мы используем различные единицы измерения света.

Наука, изучающая все эти аспекты, называется фотометрией, а соответствующие единицы измерения — фотометрическими единицами.

Различные ученые, в зависимости от своих взглядов, вводили различные единицы света. Поэтому возникают определенные трудности при попытке понять или описать характеристики CCTV-камер. Но давайте все-таки попробуем пролить свет на эти вопросы и объяснить, что есть что. Начнем в логическом порядке, то есть вначале рассмотрим источники света, затем распространение света в пространстве, падение на объект и, наконец, отражение.

Сила света (/) характеризует световую энергию первичного источника, излучающего во всех направлениях. Единица измерения силы света — кандела (кд). Одна кандела примерно равна количеству световой энергии, испускаемой обычной свечой. В 1948 г. появилось более точное определение канделы: кандела — это сила света, излучаемая черным телом, нагретым до температуры перехода платины из жидкого в твердое состояние.

Световой поток (F) — это сила света в некотором телесном угле. И, следовательно, единица светового потока получается делением силы света на 4 тг радиан (в сфере 47Г=12.56 стерадиан) и измеряется в люменах (лм). Один люмен — это световой поток, испускаемый источником с силой света в 1 кд внутри единичного телесного угла (угла в 1 стерадиан).

Поскольку ощущение яркости зависит от чувствительности человеческого глаза, то световой поток зависит также и от длины волны. Например, свет мощностью в 1 ватт на 555 нм (зеленый цвет) дает световой поток приблизительно равный 680 лм, а все другие длины волн с такой же силой света дают меньший световой поток (см. кривую спектральной чувствительности глаза). Поэтому бессмысленно выражать энергию света в ваттах, несмотря на то, что теоретически световая энергия, как и любой другой вид энергии, может быть выражена в ваттах.

Освещенность (Е) — это наиболее часто используемый в CCTV термин, особенно при описании характеристик минимальной освещенности камер. Освещенность очень похожа на яркость, за исключением того, что в этом случае имеются в виду объекты, являющиеся вторичными источниками света.

Итак, освещенность поверхности — это величина светового потока, приходящегося на единицу площади.

Если световой поток в 1 люмен падает на поверхность площадью в 1 м2 (квадратный метр), он измеряется в люменах на квадратный метр или метр-свечах, более известных под названием люкс (лк).

Это означает, что если у нас есть сфера радиусом 1 метр и источник света с силой света в 1 канделу, расположенный внутри сферы, то освещенность на внутренней поверхности сферы будет равна 1лк. Математически это соотношение может быть записано следующим образом:

Е = Flux /Area = F/A	[лк]	(1)

«CCTVФокус» — российский журнал по охранному телевидению	http://www.cctvfocus.ru

CCTV	2. Свет и телевидение	29

Поток /'по определению равен силе света, умноженной на телесный угол, то есть:

[лм]	(2)

Предполагая, что источник света является точечным, и, опираясь на формулы сферической тригонометрии, мы можем выразить ш через освещаемую площадь А и расстояние до источника d:

[рад]	(3)

Подставив (2) и (3) в (1), получаем:

[лк]	(4)

Это означает, что освещенность перпендикулярной площадки обратно пропорциональна

квадрату расстояния до источника. Если же площадка расположена под некоторым углом к падающему свету, то мы можем оценить действительную поверхность, сделав проекцию на угол в, как на схеме на рис. 2.9. В этом случае формула (4) принимает вид:

[лк]	(5)

Типичные уровни освещенности приведены на рисунке:

Очень редко, в малых областях пространства и при очень сильных источниках света могут обеспечиваться уровни освещенности выше 100 000 лк (например, вблизи сильной импульсной лампы). Для описания таких освещенностей иногда используются другие, более крупные единицы 1   — фоты. Один фот равен 10 000 л к.

В американской терминологии, где все еще широко используется квадратный фут вместо единиц СИ, освещенность выражается в канделах на квадратный фут, или фут-свечах. Поскольку соотношение между квадратным метром и квадратным футом равно примерно 10 (или точнее 9.29), то довольно просто перевести люксы в фут-свечи и наоборот. Если освещенность задана в фут-свечах, достаточно разделить эту величину на 10, и вы получите приблизительное значение в люксах, а если значение задано в люксах, то, чтобы перевести его в фут-свечи, умножьте его на 10.

Термин Яркость (L) характеризует свечение поверхности первичного или вторичного источника света. Поскольку свечение имеет субъективный подтекст, то в качестве объективного, научного термина используется понятие «яркость». Яркость зависит от силы света самой поверхности и от угла наблюдения, поэтому рассчитывается на единицу перпендикулярной направлению взгляда площадки. Существует всего несколько единиц яркости. Предпочитаемся в мире метрическая единица яркости — это нит. Один нит равен одной канделе на квадратный метр спроектированной площадки (I/A). Если для измерения светового потока источника вместо кандел использовать люмены, то яркость будет выражена в апостильбах (асб). Все становится несколько более сложным, если мы имеем дело с поверхностью, на которую световой поток падает

http://www.cctvfocus.ru

«CCTVФокус» —российский журнал по охранному телевидению

30

2. Свет и телевидение

CCTV

под углом в к нормали (или отражается); в этом случае световой поток прямо пропорционален cos#. Тогда со всех направлений будет казаться, что поверхность имеет одинаковую яркость, потому что и отраженный свет, и спроектированная поверхность подчиняются одним и тем же тригонометрическим законам. Такой тип поверхности называется ламбертовским радиатором или рефлектором (в зависимости от того, является ли поверхность первичным или вторичным источником света) и обычно описывается как равномерно рассеивающая поверхность. Для измерения яркости в этом случае в метрическую систему была введена еще одна единица — ламберт. Эквивалентная американская единица — фут-ламберт.

То, какова будет освещенность, воспринимаемая камерой, на самом деле зависит от силы света самого источника и от отражательной способности освещаемого объекта. Объект может быть черным или белым и, понятно, что это не одно и то же. Если объекты белые, то, естественно, при одном и том же количестве света мы сможем видеть больше. Поэтому, говоря об освещенности, необходимо ввести еще один фактор: коэффициент отражения, выраженный в процентах. Определение коэффициента отражения можно задать следующим простым соотношением:

р = отраженный от поверхности свет/падающий на поверхность свет= E/L    [%]	(6)

На деле эта величина меняется от очень низкого значения в 1% для черного вельвета, 32% для средней поверхности почвы до 93% для чистого снега в поле зрения. Кожа человека европеоидной расы имеет коэффициент отражения от 19% до 35%.

Этот фактор очень важен при определении минимальной освещенности камеры, так как при одинаковом уровне освещенности, но различных коэффициентах отражения, объекты будут иметь различную яркость, косвенно влияя на производительность камеры.

Вычисление количества света, падающего на фотоприемник

Чтобы как следует себе представить «световой вопрос» с точки зрения камеры, нам нужно знать, какое количество света действительно падает на фотоприемник.

Величина освещенности на ПЗС-матрице (ИС на ПЗС) (или лицевой панели) ЕПХ в первую очередь

зависит от яркости объекта L, а также от F-числа, т.е. собирающей способности линзы. Чем ниже^-число, тем больше света проходит через объектив (ниже мы еще рассмотрим этот вопрос). Эта величина также пропорциональна коэффициенту пропускания объектива т. А именно, в зависимости от качества стекла и производителя, а также от механики внутренних поверхностей, определенный процент света теряется в самом объективе.

Все вышеупомянутые факторы можно представить следующим соотношением:

Enx=L-T-Tr/(4-F2)	[лк]	(7)

Ниже мы покажем, как выводится это соотношение, чтобы люди, используя эти формулы, могли четко понимать, что здесь предполагается, а что аппроксимируется (7). Но поскольку для этого требуются более сложные математические выкладки, то читатели, не испытывающие к этому интерес или не имеющие соответствующей базы, могут просто воспользоваться соотношением (7) как оно есть, помня при этом, что L — это средняя яркость объекта (в люксах), т— это коэффициент пропускания объектива (в процентах), F— это F-число и тт равно 3.14.

Объект, находящийся в поле зрения камеры и освещенный источником света, испускает свет практически во всех направлениях, в зависимости от функции отражения. На практике объект с гладкими поверхностями в большинстве случаев может считаться ламбертовской равномерно рассеивающей поверхностью.

Тогда можно рассматривать поток, проходящий через полусферу радиуса г с центром ds. Пусть dd — это приращение угла в к нормали, тогда поток в объеме, образованном вращением угла d9

«CCTV Фокус»

—российский журнал по охранному телевидению

http://wvfw.cctvfocus.ru

CCTV

2. Свет и телевидение

31

Рис. 2.8. Ламбертовская рассеивающая поверхность

Рис. 2.9. Вычисление светового излучения

http://www.cctvfocus.ru

«CCTVФокус» —российский журнал по охранному телевидению

32	2. Свет и телевидение	CCTV

проходит через окружность на поверхности сферы, причем радиус окружности равен г dd, а длина — 2 тг г sind.

Эта элементарная площадка на поверхности сферы задается следующим соотношением:

dA=2Trr2sinedd	(8)

и тогда телесный угол со, стягиваемый конусом в центре сферы, задается соотношением:

co=dA/r2 = 2 ттг2sind dQ/r2 =2 irsinQdQ	[стерадиан]	(9)

поскольку сила света на ламбертовской поверхности (поток в стерадиане) в заданном направлении пропорциональна косинусу угла к нормали, а сила света полной поверхности в направлении нормали равна /, то под углом в она будет равна I cosd. Сила света dl элементарной площадки ds равна:

[люмен/стерадиан = кандел]

(10)

поскольку I/s это действительная  освещенность L  в  перпендикулярном  направлении,  то вышеприведенное соотношение принимает вид:

[кд]	(11)

Элементарный поток нравен элементарной силе света dl, помноженной на телесный угол:

[лм]	(12)

Общий поток в конусе, образованном углом в, можно найти интегрированием от 0 до в:

[лм]	(13)

Если мы хотим найти полный световой поток, испускаемый во всех направлениях, то нужно положить угол в равным 90°, тогда получим:

(14)

[лм]

Теперь, если нам надо сосчитать поток в телесном угле, меньшем 90°, как это происходит в случае, когда камера направлена на объект, общий поток Ft задается формулой:

[лм]

(15)

Рис. 2.10. Вычисление количества света, падающего на ПЗС-матрицу

«CCTVФокус» —российский журнал по охранному телевидению

http://www. cctvfocus. ru

CCTV

2. Свет и телевидение

33

Если коэффициент пропускания линзы равен т, то поток, падающий на плоскость ПЗС (или лицевую панель), равен:

[лм]	(16)

Освещенность ПЗС-матрицы (или лицевой панели) будет равна потоку, деленному на площадь, т.е.

[лк]	(17)

Из рисунка, на котором изображен рассеивающий ламбертовский источник, видно, чтоможно

выразить так:

(18)

и тогда соотношение (17) принимает вид:

'   [лк]	(19)

Мы воспользуемся еще одной формулой, широко известной формулой линзы (которую мы тоже обсудим позже, в главе, посвященной объективам):

(20)

где р — это расстояние от линзы до плоскости изображения, D — расстояние между объектом и • линзой, / конечно же, фокусное расстояние линзы. Так называемый коэффициент увеличения объектива задается величиной т, равной отношению/? kD:

(21) Используя (20) и (21), можно выразить D следующим образом:

(22) Если это выражение для D подставить в формулу (19), мы получим:

(23)

Известно, что F-число объектива (мы докажем это в главе, посвященной линзам) определяется отношением фокусного расстояния объектива к диаметру диафрагмы, в нашем случае это d:

(24)

На практике D намного превосходит d, и тогда т мало, т.е. его можно принять равным 0. Тогда (24) можно приближенно представить в виде:

(25)

Эта формула может оказаться очень и очень полезной, если вы, например, захотите оценить количество света, попадающего на ПСЗ-матрицу или лицевую панель, и вам известны яркость объекта L (предполагаем, что он находится достаточно далеко по сравнению с фокусным расстоянием объектива) и F-число объектива в момент измерения. Обычно коэффициент пропускания объектива  меняется в пределах от 0.75 до 0.95. Для вычислений обычно принимается значение 0.8.

Давайте рассмотрим пример. Пусть освещенность плоскости объекта составляет около 300 лк, как примерно в любом помещении офиса (пусть это будет), яркость можно найти, используя

http://www.cctvfocus.ru	«CCTVФокус» — российский журнал по охранному телевидению

34

2. Свет и телевидение

CCTV

коэффициент отражения окружающих объектов, т.е. Как уже упоминалось выше,

различные объекты имеют различные коэффициенты отражения, но мы не далеко уйдем от реальности, если примем его равным 50% для условий офиса. Если диафрагма объектива установлена на F/16, то освещенность ПЗС-плоскости будет составлять приблизительно ЕПЗС=0.8-3.14-300-0.5/(4-256)=0.36 лк. Это вместе с АРУ (AGC) камеры вполне реалистичная

освещенность плоскости ПЗС-матрицы полного видеосигнала. Если же диафрагма объектива установлена на F/1.4, например, то освещенность ПЗС-плоскости будет равна примерно 48 лк (согласно соотношению (17)). Это значение гораздо выше необходимого для ПЗС-матрицы, и на практике она может дать узнаваемое изображение, только если используется автоустановка диафрагмы или если камера снабжена электронной встроенной (или ПЗС) диафрагмой. Если используется ручная установка F/1.4 и АРУ камеры отключена, 48 лк на чипе даст интенсивное или размытое белое изображение.

Базовое практическое правило заключается в том, что даже с низким F-числом объектив ослабляет свет в десятки раз. Чем выше F-число, тем ниже количество света, достигающего ПЗС-плоскости. Фактически оно обратно пропорционально квадрату F-числа.

Полученные результаты приводят нас к очень интересному вопросу, связанному с ПЗС-камерами (особенно ч/б): если освещенность объекта такая же, как в солнечный день (примерно 100 000 лк), то F-число должно быть очень велико. Это порядка 0.1-0.3 лк (или около того) для полного видеосигнала. Такое F-число действительно столь велико, что объектив должен ослаблять сигнал в 1 000 000 раз. Используя приближенную формулу (16) и предполагая такие же значения для т=0.8 и р=0.5, а также имея в виду, что ПЗС-матрица камеры требует 0.2 лк на 1 Vpp сигнал, мы получим F-число, равное 886.

Это очень большое число для механических средств (листового затвора). Точность его движения ограничена, и, что еще более важно, при малых раскрытиях диафрагмы становится заметен нежелательный оптический эффект, называемый краевой рефракцией Френеля. На практике это означает, что очень высокие F-stops не могут быть достигнуты при использовании лишь механических методов. Поэтому используются специальные оптические фильтры нейтральной плотности (neutral density filter, ND), чтобы помочь затвору обеспечить высокие F-stops, требуемые для чувствительных ПЗС-матриц.

Для обеспечения полностью насыщенного сигнала в 1 Vpp на выходе камеры (с отключенной АРУ) в случае ч/б ПЗС-матриц ЕПЗС  должно быть около 0.1 лк. Некоторые производители приводят более низкие значения, ссылаясь обычно лишь на процент видеосигнала.

Цветное телевидение

Цвет — очень важная и сложная проблема в охранном телевидении. Хотя многие все еще предпочитают монохромные (ч/б) камеры, которые имеют более высокую чувствительность и реагируют на невидимый инфракрасный спектр, цветные камеры получают все более широкое распространение. Цвет дает ценную дополнительную информацию о наблюдаемых объектах. Но важнее то, что человеческий глаз фиксирует цветовую информацию быстрее, чем мелкие детали объекта. Правда, у цветной камеры есть один недостаток — не очень хорошие эксплуатационные показатели в условиях слабой освещенности. Однако постоянное усовершенствование технологии ПЗС значительно улучшает работу цветной камеры при минимальном освещении. Если несколько лет назад мы имели

«CCTV Фокус»

— российский журнал по охранному телевидению

http://www.cctvfocus.ru

CCTV

2. Свет и телевидение

35

Красный пучок

Зеленый

пучок

Синий

пучок К электронно-лучевой пушке

RGB экран, покрытый кристаллическим люминофором

Теневая маска с отверстиями

Цветовые элементы экрана

Рис. 2. 12. Теневая маска RGB

показатель 10 лк @ F1.4 на объекте, то сегодня камеры могут видеть до 2 лк @ F1.4 на объекте или даже меньше.

• Как уже говорилось, цвета, которые мы видим, соответствуют волнам света разной длины.

Например, видимый нами красный цвет — это излучение с соответствующими длинами волн, отраженное от красного объекта, на который падает белый свет.

Черный поглощает волны почти любой длины, тогда как белый большинство из них отражает.

Наука цветов очень сложна, и становится еще сложнее, когда окружающие нас естественные цвета воспроизводятся при помощи покрытия ЭЛТ люминофором.

Идея создания цветов в телевизоре заключается в смешении путем сложения (аддитивном)

соседних люминесцентных точек трех основных цветов. Эти крошечные точки очень малы и представляют собой элементы маски экрана ЭЛТ-монитора.

Фактическое смешивание цветов происходит тогда, когда мы смотрим на монитор с нормального расстояния (в пару метров), и глаз воспринимает итоговый цвет каждой из этих трех точек.

Для сравнения, в живописи и печати цвета получаются в результате смешения путем вычитания цветов (субстрактивного)

При аддитивном смешении цвет получается путем покрытия ЭЛТ люминофором, и сложение цветов делает итоговый цвет ярче. Поэтому, чтобы получился белый, должны присутствовать все три цвета в соответствующей пропорции. Получающиеся в результате цвета производятся путем сложения цветов.

Когда цвета смешиваются путем вычитания, мы используем
бумагу или акриловое волокно в качестве вторичного источника
света (отраженного), и цвета смешиваются в нашем глазу
после того, как они отражаются от поверхности. Если мы
смешиваем (путем сложения) все основные цвета, то получаем
более темные цвета, а не более яркие. Цвета смешиваются
отраженным светом, чей цвет определяется пигментом,
который поглощает (вычитает) длину волны его поверхности.	_     , /?

http://www.cctvfocus.ru

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

36

2. Свет и телевидение

CCTV

Но вернемся к телевизору. В качестве основных, как уже упоминалось, используются три цвета: красный, зеленый и синий (RGB).

Теория телевидения и многочисленные эксперименты демонстрируют, что с помощью этих трех основных цветов можно передать большинство естественных цветов (но не все).

Очевидно, внутри цветной ЭЛТ имеются три разных люминесцентных слоя, каждый из которых излучает собственный цвет во время электронного облучения.

Три основных люминесцентных слоя имеют различные свойства яркости, то есть равная интенсивность пучка производит неравную яркость. Чтобы компенсировать эти несоответствия основных люминесцентных слоев, все цветные телевизоры и мониторы оснащены специальной матричной схемой, которая умножает каждый цветовой канал на соответствующее корректирующее число. Это демонстрирует самое известное уравнение яркости цветного ТВ, которое с помощью электроники применяется к трем основным сигналам в ЭЛТ:

0.3R + 0.59G +0.11В

(26)

Синий люминофор производит больше света, чем другие два, и поэтому, чтобы уменьшить его яркость и уравнять с двумя другими элементами, его надо умножить на 0.11. В этой книге мы не будем слишком углубляться в теорию цветов в телевизоре, поскольку это тема отдельной книги, но читателю важно оценить сложность проблемы и понять, что все цвета в телевизоре получаются путем визуального аддитивного смешения (сложения) трех основных цветов люминофора ЭЛТ: красного, зеленого и синего.

Цветовая температура и источники света

Цветовая температура — это температура, до которой нагрето воображаемое абсолютно черное тело, излучающее свет вследствие нагрева.

Согласно физической теории, спектр света, произведенного нагреванием, зависит главным
образом от температуры тела, а не от материала. Это важнейшее утверждение было доказано
Максом Планком, который вывел формулу, объясняющую взаимосвязь между максимальными
длинами излучаемых волн и температурой, до которой нагрето тело:	•

Ат = 2896/Т

< к Излучаемая энергия (Вт)

пик

(27)

Длина волны

0	500	1000	1500	2000        2500        3000	(нм)

Рис. 2.14. Спектральная характеристика черного тела при различных температурах

«CCTVФокус» —российский журнал по охранному телевидению

http://www.cctvfocus.ru

CCTV

2. Свет и телевидение

37

Здесь \т — длина волны, а Т —температура в градусах Кельвина. Из диаграммы на рис. 2.14 видно,

что максимальные значения различных температур находятся вне видимого спектра, то есть в инфракрасной области. Для нити накаливания из вольфрама рабочая цветовая температура приблизительно равна 2800° К, и больше чем 3/4 энергии излучается в инфракрасной области в виде теплового излучения. Тепло — это не что иное, как инфракрасный свет. Более высокую температуру для вольфрамовой лампы использовать нельзя, потому что точка плавления вольфрама равна примерно 3500° К. Увеличение температуры выше 2800° К значительно сократит срок службы вольфрамовой лампы. Чтобы минимизировать горение нити, в современных вольфрамовых лампах воздух из лампочки выкачивается.

Вольфрамовые лампы годятся для ч/б камер, так как они более чувствительны к инфракрасной части спектра. Цветным камерам нужно обеспечивать компенсацию желтого/красноватого цвета, производимого источником света в 2800° К. В фотоаппаратах это компенсируется синими (дополнительный цвет) оптическими фильтрами, помещенными непосредственно на объектив, тогда как в электронных камерах это делается с помощью электроники: информация об основных цветах меняется до определенного процентного соотношения.

Солнце, как естественный источник света, имеет очень высокую физическую температуру, но эквивалентная цветовая температура света, которую мы получаем на поверхности Земли, колеблется в зависимости от времени суток и погодных условий. Это происходит в результате отражения и преломления света в атмосфере. Как видно из рис. 2.17 «Цветовая температура для различных источников света», в ясный полдень цветовая температура достигает более 20000° К, тогда как в облачный день она понижается почти до 6000° К. Именно поэтому фотографии, снятые на закате, кажутся красноватыми. Чем ниже цветовая температура, тем более красными будут снимки, и чем выше цветовая температура, тем больше будет синего цвета.

Искусственные источники света имеют различные цветовые температуры, в зависимости от источника. Вышеупомянутая формула (27) применима только к тепловым источникам, то есть к источникам света, в которых металл нагрет до высокой температуры. Однако существуют и газовые источники света, в которых происхождение света имеет другой характер. Например, свечение неона или паров ртути возникает под воздействием электромагнитного поля. Атомы возбуждаются энергией, достаточной для того, чтобы вызвать определенные реакции атома, и энергия высвобождается в форме света. Вследствие квантового поведения атомов этот свет имеет дискретный характер. Длины волн будут зависеть от используемого газа. Некоторые стеклянные электронные лампы, в которых используются такие газы, изнутри покрыты флуоресцентным порошком, который способен поглощать некоторые основные волны и затем восстанавливать непрерывный вторичный спектр видимого света.

Газовые источники света можно также описать их цветовой температурой, только в этом случае мы используем так называемую корреляционную цветовую температуру.

Источник W Источник В

Источник С Источник Desoo

Рис. 2.15. Стандартные источники света

http://www.cctvfocus.ru

«CCTVФокус» —российский журнал по охранному телевидению

38	2. Свет и телевидение	CCTV

Лампа накаливания

Галогенная лампа Инфракрасный источник

Облачное небо

Реакция кремния (ПЗС-матрица)
Флуоресцентная лампа
Парортутная лампа

400     500       600      700      800      900       1000   1100 Длина волны (нм)

Рис. 2.16. Рассеяние спектральной энергии различных источников света

В целях получения контрольной точки и правильного воспроизведения цветов были определены стандартные источники белого света. На практике используется несколько определений (стандартов). Эти стандартные источники белого света обозначаются как А, В, С, D6500 и W.

Источник А — самый обычный стандарт, поскольку он представлен вольфрамовой лампой, которая
для уменьшения горения нити заполняется газом. Именно поэтому большинство других, позднее
разработанных, стандартов основано на источнике А. Как уже упоминалось, при определенной
температуре характеристики вольфрамовой лампы во многом совпадают с излучением абсолютно
черного тела. Это означает, что спектр источника А, при определенной температуре, может
быть представлен только одной характеристикой — температурой, равной температуре
абсолютно черного тела. Если быть точными, реальная температура вольфрама и абсолютно
черного тела, при которой их спектры считаются идентичными, не совсем одинакова. Абсолютно
черное тело приблизительно на 50° К горячее. Характеристика спектра стандартного источника А
определяется как цветовая температура 2854° К, тогда как реальная температура нити —
приблизительно 2800° К. Однако это различие незначительно, и теоретическое приближение
правомерно и принимается в качестве дескриптивного фактора для цветовой температуры таких
источников.	•

Источник стандарта В излучает белый свет, аналогичный прямому солнечному полуденному свету. Источник В можно получить, фильтруя свет из источника А через специальный светофильтр.

Точно так же, используя другой тип светофильтра, можно получить стандартный источник света С. Как видно из диаграммы, характеристики источников В и С нельзя представить в виде цветовой температуры абсолютно черного тела. Однако если цвет абсолютно черного тела выглядит аналогично источнику В или С, мы пользуемся термином «корреляционная цветовая температура». Так, корреляционная температура источника В равна 4880° К, источника С — 6740° К.

В 1965 г. Международный комитет по свету (CIE) предложил новый стандартный источник света, который, предположительно, представлен средней цветовой температурой дневного света и обозначается как стандарт D. Рекомендуемая корреляционная цветовая температура для стандарта D равна 6500° К, поэтому данный стандарт обозначается D6500. Этот источник света

нельзя получить посредством изменения источника А, но его спектральная характеристика приближается к некоторыми другим физическим источникам, как в случае соразмерного смешения трех люминесцентных слоев ЭЛТ цветного монитора. Говоря об охранном телевидении, нам важно помнить этот факт, поскольку D6500 часто рекомендуется для цветных мониторов.

Наконец, существует еще один, фиктивный, источник света с однородным распределением излучаемой энергии, которая внешне напоминает плоскую горизонтальную линию. Он используется только для вычислений и обозначается кодом W. Человеческий глаз легко приспосабливается к разнице цветовых температур, и наш мозг автоматически компенсирует

«CCTVФокус» —российский журнал по охранному телевидению

http://www.cctvfocus.ru

CCTV

2. Свет и телевидение

39

Цветовая температура источников света в градусах Кельвина

Естественный свет

и его цветовая

температура

Искусственный свет и его цветовая температура

50000° 40000° 30000°

20000° 15000°

Свет ясного северного голубого неба

Свет ясного голубого неба

8

о 5

,0>   о

со  S

- CD

- * СО  Л

с; О

,сЗ СО

I

со Q. 0>

з- vo

со

I

з-S

I

2

о

сп S S

о 3 S

М Е S

СО =г CD СО   s  О.

о

f.

1

10000°

■9000е

■8000°

7000°^_ 6500°^ ■6000° ■5600°

■5000°-

-4000°

-3200е

■3000°

1500е

Свет замутненного неба

Свет яркого неба, покрытого сплошной облачностью

Свет неба, покрытого сплошной облачностью

Солнечный свет плюс свет ясного неба

Свет в полдень

Через два часа после восхода

Через час после восхода

Дневной свет, флуоресцентная лампа, большинство цветных мониторов

Дневной свет, синяя вспышка, фотовспышка

Угольная дуга

Дневной свет, синее освещение

сплошной заливкой

Холодная, белая, флуоресцентная лампа

Вспышка с металлической нитью

Теплая, белая флуоресцентная лампа

3200° К сплошной заливкой,

500 Вт кинопроекционная лампа

накаливания

1000 Вт лампа накаливания

500 Вт лампа накаливания 2950° К 100 Вт лампа накаливания 2860° К 60 Вт лампа накаливания 2790° К 40 Вт лампа накаливания 2760° К

Рис. 2.17. Цветовая температура различных источников света

http://www.cctvfocus.ru

«CCTVФокус» —российский журнал по охранному телевидению

40	2. Свет и телевидение	CCTV

цветовые вариации различных источников света. Светочувствительные слои пленки, ЭЛТ и ПЗС-матрицы несколько отличаются друг от друга. При использовании пленочных фотоаппаратов для корректировки цветовой температуры нужно пользоваться специальной пленкой или оптическими фильтрами. При работе с телекамерами компенсация производится при помощи электроники (вручную или автоматически).

Наконец, как уже упоминалось, необходимо учитывать цветовую температуру экрана монитора. Температура большинства ЭЛТ равна 6500° К, но некоторые могут иметь более высокую (9300° К) или низкую (5600° К) температуру.

Инерционность зрения и концепция кинофильмов

Говоря об охранном телевидении, нам очень важно знать, как работает человеческий глаз, и как будет видно далее из текста, фактически мы используем аномалию человеческого глаза, чтобы «обмануть» мозг, заставив его думать, что мы смотрим «фильмы». Эта аномалия заключается в инерционности человеческого зрения. Инерционность — самый важный «дефект глаза», используемый в кинематографии и телевидении. Глаз не сразу реагирует на изменения интенсивности света. Происходит задержка в несколько миллисекунд, в течение которых мозг получает информацию относительно наблюдаемого объекта. Это отставание тем больше, чем лучше освещен объект. Не все области сетчатки имеют одинаковую инерционность. Центральная область вокруг желтого пятна имеет большую инерционность. Инерционность зависит также от спектральных характеристик источника света, то есть от его цвета и яркости.

юооо   апостильб (асб)

100    300

Рис. 2. 18. Кривая инерционности зрительного восприятия

«CCTV Фокус» —российский журнал по охранному телевидению

http://www.cctvfocus.ru

CCTV

2. Свет и телевидение

41

Все вышесказанное имеет большое значение для идеи кинофильма. Как видно из графика на рис. 2.18, инерционность зрительного восприятия очень сильно зависит от интенсивности света, или яркости той области, на которую мы смотрим. Чем ярче эта область, тем быстрее нужно менять картинки, чтобы мерцание не было заметно.

В основе первых кинофильмов начала XX века, мультипликационных фильмов и даже «перекидных книжек», которыми мы играли в детстве, лежит концепция инерционности зрения. Когда расположенные в логической последовательности картинки мелькают у нас перед глазами со скоростью, равной инерционности зрения или превышающей ее, мы видим непрерывно движущуюся картинку, хотя она состоит из отдельных изображений.

Кинокамера записывает изображения со скоростью 24 кадра в секунду. Обычно этого достаточно для пленки, которая заряжается в проекторы с очень слабой интенсивностью света — подобно тем, какие использовались на заре существования кинематографа. Для большой аудитории необходимы более сильные проекторы большого размера и более яркие экраны (такие, которыми мы пользуемся сегодня). Поэтому необходимость увеличения первоначальной скорости 24 кадра в сек. очевидна.

С точки зрения фотографии, которая во многом совпадает с кинематографической, непрактично увеличивать частоту смены кадров в кинокамере больше 24 кадров в сек., поскольку тогда придется сокращать время экспонирования каждого кадра пленки. Это возможно либо при условии более высокой чувствительности пленки, что приводит к увеличению ее зернистости, либо при увеличении отверстия диафрагмы объектива, в результате чего получаются не очень качественные снимки при более низком уровне освещенности, а также уменьшенной глубине резкости. Для кинематографистов ни одно из этих двух условий неприемлемо, поэтому был найден другой выход: увеличение частоты кинопроекции (а не записи) с 24 до 48 кадров. Просто, как все гениальное.

Это оказалось возможным благодаря так называемому затвору «Мальтийский крест», который представляет собой круговой лепесток диафрагмы, вырезанный в форме мальтийского креста. Он вращается перед проекционной лампочкой и не только блокирует свет, когда пленка движется от одного кадра к другому (так зрители не видят черные линии между кадрами пленки), но и прерывает проецирование, когда кадр неподвижен (на 1/24 сек) и дважды высвечивает один и тот же кадр. В результате мы получаем проецирование 48 кадров в сек., благодаря чему глаз не замечает мерцания. Понятно, что у нас есть только 24 разных кадра, записанных каждую секунду, но крест позволяет видеть 48 тех же кадров, и наш мозг воспринимает непрерывное движущееся изображение без мерцания.

Телевидение использует те же принципы инерционности зрения, чтобы создать иллюзию движения. Концептуальное различие заключается в том, что при создании изображений используется не световая проекционная установка и целлулоидная пленка, а электронное сканирование экрана ЭЛТ. В телевизоре стоп-кадры создаются при помощи развертки, когда картинка формируется строка за строкой — так же, как при чтении книги, слева направо и сверху вниз. Далее в нашей книге эти принципы объясняются подробнее.

Важно, чтобы читатель понял: телевизор проецирует также статические изображения, которые при достаточно быстрой смене становятся «кинофильмами».

Сегодня в мире существуют три основных телесистемы, которые отличаются по числу смены кадров в секунду, числу строк, составляющих каждый кадр, и методу цветового кодирования. Но во всех трех используется одна и та же концепция создания движения.

- Система цветного ТВ PAL: 625 строк развертки / 50 чересстрочных изображений в секунду.

- Система цветного ТВ NTSC: 525 строк развертки / 60 чересстрочных изображений в секунду.

- Система цветного ТВ SECAM: 625 строк развертки (раньше было 819) / 50 чересстрочных изображений в секунду.

Хотя в этих системах число строк в кадре и кадров в секунду различно, с точки зрения создания кадров используется общая идея — кадр за кадром и строка за строкой разворачиваются на

http://www.cctvfocus.ru

«ССТГФокус»

— российский журнал по охранному телевидению

42

2. Свет и телевидение

CCTV

высокой скорости, и благодаря концепции инерционности зрения мы видим фильм. Система NTSC (525 строк и 30 кадров в сек.) распространена, главным образом, в Соединенных Штатах, Канаде, Гренландии, Мексике, на Кубе, Филиппинах, в Панаме, Японии, Пуэрто-Рико и большинстве стран Южной Америки. Стандарт NTSC был разработан в 1941 г., первоначально — для черно-белого (монохромного) телевидения. Система ТВ-передачи цвета впервые была осуществлена в США в 1953 г.

Больше половины стран в мире используют одну из двух систем с 625 строками и 25 кадрами: PAL (Phase Alternating Line) или SECAM (Sequential Couleur Avec Memoire или Sequential Color with Memory).

Стандарт PAL был представлен в начале 1960-х гг. и принят в большинстве европейских стран, Австралии, Новой Зеландии, Китае, Индии и во многих странах Африки и Ближнего Востока. Стандарт PAL использует более широкую полосу пропускания канала, чем система NTSC, что позволяет получать более качественную картинку. Кроме того, кодирование цвета в PAL разрабатывалось позднее NTSC и обеспечивает более точное воспроизведение цвета и обладает лучшей помехозащищенностью.

Стандарт SECAM также появился в начале 1960-х гг. и распространен во Франции и других странах Европы, включая страны бывшего СССР. Система SECAM использует ту же ширину полосы, что и PAL, но передает цветовую информацию последовательно. Дополнительные 100 строк в системах SECAM и PAL придают видеоизображению больше четкости и яркости, но смена всего 50 разверток в секунду (в сравнении с 60 развертками в NTSC) может оставлять на экране небольшое мерцание.

«CCTVФокус» —российский журнал по охранному телевидению

http://www.cctvfocus.ru

CCTV	2. Свет и телевидение	43

http://www.cctvfocus.ru	«CCTVФокус» — российский журнал по охранному телевидению

44

CCTV

«CCTVФокус» —российский журнал по охранному телевидению

http://www.cctvfocus.ru

CCTV

3. Оптика в охранном телевидении

45

3. Оптика в охранном телевидении

Некоторые считают качество оптики в охранном телевидении доказанным. С повышением разрешающей способности видеокамер и с миниатюризацией ПЗС-матриц мы все ближе подходим к пределу разрешающей способности, определяемому оптикой, поэтому нам требуется знать несколько больше, чем среднему технику. В этой главе обсуждаются, опять же в упрощенном виде, наиболее общие оптические термины, концепции и устройства, используемые в охранном телевидении.

Преломление

Самая первая и основная концепция, с которой следует ознакомиться, это концепция преломления и отражения.

Когда луч света, распространяющийся в воздухе или вакууме, попадает в плотную среду, вроде воды или стекла, его скорость снижается в п раз (п всегда больше 1); п называется показателем преломления. Различные среды (прозрачные для света) имеют различные показатели преломления. Например, скорость света в воздухе составляет 300000 км/с (и почти столько же в вакууме). А когда луч света проходит через стекло, показатель преломления которого равен 1.5, скорость уменьшается до 200000 км/с.

Согласно волновой теории света уменьшение скорости света отражается в уменьшении длины волны. Это явление представляет собой основу концепции преломления. Если луч света падает на поверхность стекла перпендикулярно, длина световой волны уменьшается, но когда луч покидает стекло, скорость восстанавливается до нормального значения, т.е. восстанавливается начальная «воздушная длина волны», и свет продолжает распространяться в том же направлении. Однако же, если луч света падает на поверхность стекла под любым другим углом, получаются интересные вещи: луч (в этом случае он рассматривается с точки зрения волновой природы света) имеет фронт, который не одновременно пересекает стекло (потому что падает под углом). Часть фронта, которая первой попадает в новую среду, «замедляется» первой. Конечным результатом становится преломление луча света, т.е. луч слегка отклоняется от первоначального направления. Величина отклонения зависит от оптической плотности среды.

Стекло

Показатель

преломления

m

Вакуум (Воздух)

Показатель преломления по

<Л№ЯУШ

Вакуум (Воздух)

Показатель преломления п0

Монохрома ти ческая световая волна

Вакуум (Воздух)

Показатель преломления по

Стекло

Показатель

преломления

m

Вакуум (Воздух)

Показатель преломления п0

Закон Снелиуса:   sin% = — s/лр     no

Рис. 3.1. Рефракция света и закон Снелиуса

http://www.cctvfocus.ru

«CCTVФокус» —российский журнал по охранному телевидению

46	3. Оптика в охранном телевидении	CCTV

Чем плотнее среда, т.е. чем выше показатель преломления, тем больше луч отклоняется от первоначального направления.

Существует очень простое соотношение между углами падения и отражения и показателями преломления двух различных сред. Это соотношение было открыто голландским физиком Виллебрордом Снелиусом в начале XVII века. Используя простые вычисления, мы можем определить углы отражения в различных средах. Мы рассмотрим это позже, при вычислении углов полного отражения и числовой апертуры в волоконной оптике.

Рис. 3.2. Преломление лазерного луча при	На   рис. 3.1    основы   преломления   пояснены

прохождении через призму	графически; здесь предполагается, что на стекло

падает монохроматический (одной частоты) луч света. На рисунке внизу также показано, что определенный процент падающего света всегда отражается обратно в воздух (или вакуум), но в случае стекла этот процент очень мал.

Теория преломления и отражения будет использоваться в последующих разделах, когда мы будем рассматривать теорию линз и волоконной оптики.

Линзы как оптические элементы

Есть два основных типа линз: выпуклые и вогнутые.

Линзы первого типа, выпуклые, имеют положительное фокусное расстояние, т.е. действительный фокус, и называются такие линзы увеличивающими, так как они увеличивают изображение объекта.

Линзы второго типа, вогнутые, имеют отрицательное фокусное расстояние, т.е. мнимый фокус, они уменьшают изображение объекта.

Каждая линза характеризуется следующими основными параметрами:	.

- оптическая плоскость (плоскость, проходящая через центр линзы);

- оптическая ось (ось, перпендикулярная оптической плоскости и проходящая через ее центр);

- фокус (точка пересечения лучей, падающих параллельно оптической оси);

- фокусное расстояние (расстояние между оптической плоскостью и фокусом в метрах);

- диоптрии (величина, обратная фокусному расстоянию, выраженному в метрах).

В зависимости от физических размеров и типа поверхности существует множество различных типов линз: плосковыпуклые, выпукло-вогнутые, плосковогнутые и т.д. Название типа многое говорит о физическом строении линз, при этом «плоско» означает, что одна из двух поверхностей линзы плоская.

Чтобы скорректировать различные искажения (аберрации), вызванные рядом факторов, приходится объединять различные типы линз.

В качестве примера, поясняющего необходимость коррекции, давайте рассмотрим солнечный луч, падающий на призму (рис. 3.5).

Нам всем знаком эффект радуги, возникающей на второй стороне призмы. Эффект возникает из-за того, что «белые» солнечные лучи содержат все длины волн (т.е. цвета), которые только может различать человеческий глаз. Поскольку все эти лучи входят в стекло призмы с показателем преломления п>п0, то различные длины волн меняются в несколько разной степени (пропорционально их частоте), таким образом создавая радугу на второй стороне призмы. Это

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

http://www. cctvfocus. ru

CCTV

3. Оптика в охранном телевидении

47

Выпуклая линза

Оптическая ось

+ Фокусное расстояние

Рис. 3.3. Выпуклая и вогнутая линзы

реальное разложение белого света. Красному цвету соответствует самая большая длина волны (низкая частота), и поэтому его преломление наименьшее. Фиолетовому цвету соответствуют самые короткие волны (наибольшая частота), и поэтому он больше всего преломляется.

Аналогичный эффект возникает в изумительной радуге после дождя, когда происходит преломление и отражение солнечных лучей в капельках дождя.

■ Несмотря на впечатляющий эффект этого явления, оно нежелательно при создании линз.

Выпуклая линза может быть аппроксимирована большим количеством маленьких призм, прилегающих друг к другу и образующих мозаику. Понятно, что изображение, созданное такой линзой на основе дневного света (что происходит наиболее часто), будет разлагаться на основные

цвета   так   же,   как   это   происходит   в   случае

разложения света призмой.

Это означает, что когда белые лучи падают на простую выпуклую линзу, то разным цветам будут соответствовать разные фокусные расстояния. Это нежелательный эффект, называется он цветовым искажением линзы или хроматической аберрацией.

Итак, следует четко понимать, что причины хрома
тической аберрации кроются не столько в
недостатках изготовления линзы (хотя и это не
исключено), сколько в физическом процессе
разложения белого света на основные длины волн
при прохождении света сквозь единичный элемент
Рис. 3.4. Различные оптические элементы	линзы.

http://www. cctvfocus. ru

«CCTVФокус» —российский журнал по охранному телевидению

48

3. Оптика в охранном телевидении

CCTV

Воздух

По

Воздух

По

Рис. 3.5. Разложение белого света призмой

Хроматическая аберрация может быть минимизирована объединением выпуклых и вогнутых линз, при этом белый луч вначале разделяется выпуклой линзой на «дисперсную радугу», а затем «собирается обратно» вогнутой линзой благодаря обратному эффекту вогнутой линзы

(относительно угла падения).

Если две линзы (выпуклая и вогнутая) тщательно подобраны (по толщине и фокусным точкам), то лучи всех цветов собираются в одном и том же фокусе. Этого можно достичь лишь благодаря тщательному подбору выпукло-вогнутых пар, сохраняющих требуемое фокусное расстояние, как у одноэлементной линзы. Для скрепления двух линз используется специальный прозрачный клей.

- Красный

Белый луч

Рис. 3.6. Коррекция хроматической аберрации

Мы привели здесь самый простой пример того, почему для создания линзы с определенным фокусным расстоянием требуются многочисленные оптические элементы.

Имеется множество других оптических искажений, не только хроматическая аберрация, но и геометрическая («подушкообразное» и «бочкообразное» искажения), сферическая и пр. Название само подсказывает, какой тип искажения накладывается на изображение. Эти искажения могут быть исправлены добавлением в систему дополнительных оптических элементов.

При проектировании линз оптикам приходится балансировать между максимально возможной коррекцией (чтобы получить изображение высокого качества) и минимальным числом оптических элементов (с целью экономии и технологической приемлемости).

Можете себе представить, сколько возможных комбинаций придется перебрать,  если вы

проектируете объектив с заданным фокусным расстоянием, состоящий из полудюжины (или более)

различных оптических элементов. Раньше оптикам

при проектировании линз с заданным фокусным

расстоянием и размерами приходилось работать

совместно с математиками и проделывать сотни и

сотни     вычислительных     операций     вручную.

' Л*

Физические   размеры,   фокусное   расстояние,

абсолютное   и   относительное   расположение

элементов — это все переменные. Единственный

Рис. 3.7. Система линз с диафрагмой

«CCTV Фокус»

— российский журнал по охранному телевидению

http://www.cctvfocus.ru

CCTV

3. Оптика в охранном телевидении

49

способ найти подходящую комбинацию для известного фокусного расстояния — это мучительно долгий итерационный процесс.

Очевидно, желаемым результатом было получение объектива хорошего качества с минимальным количеством оптических элементов. Поскольку задача эта довольно непростая, то производители регистрировали конкретную конструкцию объектива, выполненного по их «рецепту»: сколько линз использовано, чему равно фокусное расстояние, как расположены оптические элементы. Вот почему в кинематографии и фотографии мы все еще можем встретить линзы конкретных производителей, вроде «Planar», «Xenar». Такие имена — это запатентованные проекты объективов для конкретных размеров и фокусного расстояния.

Сегодня, в век компьютеров, существует множество профессиональных программ для оптического моделирования. Оптимальные результаты вы можете получить всего за несколько минут, при этом в систему будет включено лишь необходимое число оптических элементов, но достаточное для корректировки всех оптических искажений.

Вот почему объективы с определенным фокусным расстоянием (одинаковым углом зрения) имеют столь разные цены, размеры и качество изображения.

Качество объектива зависит от многих факторов и не стоит считать его гарантированным. Особенно важно это для вариообъективов, ведь при их проектировании так много переменных. Вариообъективы широко используются в наиболее крупных системах охранного телевидения, так что при их выборе нужно быть очень внимательным.

Простых правил на этот счет не существует, и лучшее, что можно предложить — провести тестирование и сравнение.

Факторы, определяющие качество объективов, можно свести к ряду моментов:

Рис. 3.8. Типичная маркировка объектива для охранного телевидения

http://www.cctvfocus.ru

«ССТУФокус»

— российский журнал по охранному телевидению

50	3. Оптика в охранном телевидении	CCTV

1.	Конструкция объектива:

- число элементов;

- взаимное расположение;

- коррекция аберрации на этапе проектирования.

2.	Производство оптических элементов:

- тип стекла;

- технология и тип стеклопроизводства (нагревание, охлаждение, беспримесность);

- точность шлифовки и полировки (это очень важно);

- просветляющее покрытие стекла (микронное покрытие, минимизирующее потери, вызванные отражением).

3.	Механическая конструкция объектива:

- фиксация положения объектива и стабильность (к ударам, температуре...);

- механические движущиеся части объектива (особенно, трансфокатор, фокусировка, лепестки диафрагмы);

- внутреннее отражение света (черное поглощающее покрытие);

- шестерни для объективов с сервоприводом (пластмасса, металл, точность).

Рис. 3.9. Механика вариообъектива

4. Электроника (у автодиафрагм и объективов с сервоприводом):

- качество электроники автоматической диафрагмы (усиление, стабильность, точность);

- энергопотребление (для автоматической диафрагмы, как правило, низкое, но некоторые старые модели могут требовать больше, чем может дать видеокамера, поскольку видеокамера питает объектив с автодиафрагмой);

- схема трансфокатора и фокусировки (напряжение: 6 В, 9 В или 12 В, трех или четырехпроводный кабель управления).	•

Рис. 3.10. Вариообъектив в разобранном виде

«CCTVФокус» —российский журнал по охранному телевидению

http://www.cctvfocus.ru

CCTV

3. Оптика в охранном телевидении

51

Геометрическое построение изображений

Изображения могут быть построены при помощи простых правил оптики и геометрии.

Как можно увидеть из рис. 3.11, для построения изображения объекта требуется, как минимум, два луча.

Рис. 3.11. Проекции изображений объектов, находящихся на различных расстояниях

При построении изображений следует придерживаться следующих трех правил:

- Объекты, находящиеся на различных расстояниях, на схеме должны одним концом касаться оптической оси.

- По определению, лучи, проходящие через центр линзы, не меняют своего направления, т.е. в центре линза ведет себя как плоскопараллельная стеклянная пластина, не вызывая преломления.

- По определению, лучи, параллельные оптической оси, проходят через фокус.

Вспомним теперь основную формулу линзы, которую мы используем при расчете количества света, падающего на ПЗС-матрицу:

1/D + 1/d = 1/f	(28)

здесь D — расстояние от объекта до линзы, d — расстояние от линзы до изображения и/ — фокусное расстояние линзы. Отметим, что d здесь относится к изображению не бесконечно удаленного объекта, и поэтому оно больше, чем/ а в случае бесконечно удаленного объекта Сбудет равно/

Обратите, пожалуйста, внимание на изображения объектов, находящихся на различном расстоянии. Фокусировка линзы достигается за счет изменения расстояния между линзой и плоскостью изображения (где расположена ПЗС-матрица). Итак, проекция изображения совпадает с фокальной плоскостью только в том случае, когда линза сфокусирована на бесконечно удаленный объект. Во всех остальных случаях расстояние между линзой и изображением больше, чем фокусное расстояние линзы.

Следует также отметить, что (как упоминалось выше) на практике объектив состоит из нескольких оптических элементов. Следовательно, их можно представить эквивалентной одноэлементной линзой, расположенной в главной точке. Рис. 3.13 поясняет этот момент.

Объектив, образованный из нескольких оптических элементов (единичных тонких линз), имеет две главных точки — первую и вторую главные точки. Для тонкой линзы эти точки совпадают и расположены в центре линзы.

Плоскости, пересекающие эти главные точки и перпендикулярные оптической оси, называются главными плоскостями.

http://www.cctvfocus.ru	«CCTVФокус» — российский журнал по охранному телевидению

52	3. Оптика в охранном телевидении		CCTV

Изображение

Рис. 3.12. Концепция фокусировки

|  | к |
| --- | --- |
|  | со |
|  | г |
|  | щ |
|  | те |
| й | 5 |
| о |  |
| о | R |
| S | СО |
| о | О. |
| о | р |
| 1 | 1-0Q |

Система линз Рис. 3.13. Основные точки и плоскости

CD

I

R X

I ф

СП

I

о

СП

S

3

3 s

CD

,     I

О со

С

«CCTVФокус» — российский журнал по охранному телевидению	http://www.cctvfocus.ru

CCTV	3. Оптика в охранном телевидении	53

Главные плоскости обладают следующими свойствами:

- Луч, падающий на первую главную плоскость (параллельно оптической оси), покинет вторую главную плоскость на той же высоте, распространяясь в направлении точки фокуса.

- Луч, падающий в направлении первой главной точки, покинет вторую главную точку под тем же углом.

- Фокусное расстояние такой линзы принимается равным расстоянию от второй главной плоскости до фокуса.

Пользуясь этими свойствами, можно построить геометрическое изображение таким же образом, как в случае линзы, состоящей из одного оптического элемента.

Рис. 3.14. Поперечное сечение объектива с ручной	Рис. 3.15. Поперечное сечение широкоугольного

установкой диафрагмы	объектива Distagon производства Карл Цейс, 1989 г

Следует отметить, что вторая главная точка может попасть за пределы системы линз — в случае объективов с маленьким фокусным расстоянием. Чем меньше фокусное расстояние, тем больше оптических элементов необходимо добавлять для коррекции различных искажений, что увеличивает стоимость объектива. С уменьшением формата ПЗС-матриц (от 2/3" до 1/2" и 1/3", а теперь и до 1/4". В настоящее время выпускаются видеокамеры с ПЗС-матрицами 1/5". Прим. ред.) приходится производить объективы с более коротким фокусным расстоянием, чтобы сохранить тот же по ширине угол зрения. Это, в свою очередь, вынудило промышленность уменьшить расстояние от фланца объектива до плоскости изображения, которое для «С»«типа крепления равно 17.5 мм с тем, чтобы оптика стала проще, меньше, дешевле. Новый формат расстояния равен 12.5 мм, и поскольку он меньше, он называется стандартом CS (S-small).

Асферические линзы

Как уже упоминалось выше, сферическая аберрация — это общий тип искажения, присущий большинству линз сферического типа. Линзы сферического типа наиболее распространены, поскольку изготавливаются они при' помощи самых простых механических способов шлифовки и полировки, подчиняющихся сферическим законам. Полировка выполняется круговой машиной, в результате чего линза имеет сферическую форму. Можно показать, что кроме хроматической аберрации, присущей простому оптическому элементу («разложение на цвета» белого света), есть еще и сферическая аберрация, вызванная сферическим профилем линзы. Фокус не является в точности одной точкой.

На основе физических законов преломления можно показать (но мы не будем вдаваться в эти детали), что колоколоподобная линза (не сферическая) является идеальной для получения единой фокусной точки без сферических искажений. Поперечное сечение такой линзы представляет собой кривую, несколько отклоняющуюся от формы окружности и имеющую форму колокола.

Это продемонстрировано на рис. 3.16, и чтобы было понятнее — в преувеличенной форме.

Такая линза называется асферической.

http://www.cctvfocus.ru

«CCTVФокус» —российский журнал по охранному телевидению

CCTV

3. Оптика в охранном телевидении

55

Проекция изображения на пленку высокого разрешения

Тестируемая линза

Контраст объекта

Контраст изображения

Белый

Белый

Черный

+.      Черный

Пространственная частота (линий/мм)

Пространственная частота (линий/мм)

100

Частотно-контрастная характеристика - 4KX(CTF) = В/А

Функция передачи модуляции  - ФПМ (MTF)

очень похожа на ЧКХ, но относится к синусоиде

Пространственная частота (линий/мм)

Рис. 3.18. Частотно-контрастная характеристика — 4KX(CTF, contrast transfer function) и функция передачи модуляции -— ФПМ (MTF, modulation transfer function)

оценивается при помощи синусоидальных характеристик. Эта характеристика называется функцией передачи модуляции (ФПМ).

Однако на практике оказывается гораздо проще сделать тестовую таблицу с черно-белыми полосками, а не с синусоидальным переходом от черного к белому. ЧКХ и ФПМ — это не одно и то же, но при помощи ЧКХ гораздо проще измерить и с достаточно большой точностью можно описать обобщенные характеристики линзы.

Самая простая аналогия, которая поможет нам понять, что такое ФПМ, — это спектральный отклик аудиосистемы. В аудиосистеме мы рассматриваем уровень выхода (напряжение или звуковое давление) в зависимости от частоты аудиосигнала. В оптике мы делаем то же самое, только ФПМ выражается в виде зависимости контрастности (от 0 до 100%) от пространственной плотности (в линиях/мм), как мы видели на рис. 3.18.

Различные объективы имеют различные ФПМ-характеристики в зависимости от качества стекла, оптической конструкции и применения. Например, фотографические объективы будут иметь лучшую ФПМ, чем объективы для охранного телевидения. Причина проста: структура фотопленки может регистрировать более 120 линий/мм, и производителям приходится выпускать объективы более высокого качества, чтобы минимизировать ухудшение картинки при увеличении изображения на пленке до размеров постера.

ПЗС-матрицы имеют меньшую разрешающую способность, чем ту, которую обеспечивает кристаллическая структура пленки. С технической точки зрения нет никакой необходимости

http://www.cctvfocus.ru

«CCTVФокус» —российский журнал по охранному телевидению

56

3. Оптика в охранном телевидении

CCTV

переходить на производство дорогих объективов намного большего разрешения, чем разрешающая способность ПЗС-матрицы. Однако с миниатюризацией ПЗС-матриц мы все ближе и ближе подходим к границам пленочного разрешения, так что в будущем потребуются объективы с улучшенными параметрами.

Например, черно-белая ПЗС-матрица формата 1/2" среднего разрешения имеет примерно 500 пиксел (элементов изображения) по горизонтали. Если мы учтем физическую ширину 6.4 мм ПЗС-матрицы формата 1/2", то придем к заключению, что максимальное возможное число вертикальных линий (черно-белых пар) равно (500:6.4):2=39 линий/мм. Это разрешение легко достигается большинством ТВ-объективов, так как оптическая технология может легко обеспечивать более 50 линий/мм. Но для черно-белой ПЗС-матрицы формата 1/3" с той же плотностью в 500 пиксел по горизонтали мы уже говорим о (500:4.4):2=57 линий/мм. Это значит что ПЗС-видеокамера формата 1/3" требует объектива большего разрешения, чем видеокамера формата 1/2".

Различные объективы имеют различные ФПМ-характеристики, и иногда на основе этих характеристик приходится решать, какой объектив следует использовать.

Рассмотрим пример, представленный на графике. Мы можем трактовать его следующим образом: ФПМ объектива А распространяется на область высоких пространственных частот, а это означает, что он может передать более мелкие детали, чем объектив В. Объектив В имеет лучший отклик на низких частотах. Если нам нужен объектив для получения высокой разрешающей способности, например, для пленки, то лучше выбрать объектив А, а для охранного телевидения, где ПЗС-матрица не может различить более 50 линий/мм, лучше обойтись объективом В, с ним будет выше контраст.

F и Т числа

ФПМ

30 Пространственная частота (линий/мм)

Рис. 3.19. ФПМ-кривые для двух различных объективов

Кроме ФПМ и ЧКХ есть и другая важная характеристика объективов: F-число (F-number, F-stop).

F-число характеризует яркость сформированного линзой изображения. Оно обычно нанесено на объективе в виде F/1.4 или иногда в другой форме 1:1.4 (Величина, обратная числу F, называется относительным отверстием, то есть, например, если F=1.4, то относительное отверстие 1:1.4. Однако на практике нередко относительным отверстием называют само число F, то есть в нашем примере, 1.4. Прим. ред.). F-число зависит от фокусного расстояния объектива и эффективного диаметра области, через которую проходят лучи света. Эта область может изменяться передвижением механических лепестков, которые мы обычно называем ирисовой диафрагмой.

Следует отметить, что эффективный диаметр объектива — это отнюдь не действительный диаметр объектива, а диаметр изображения диафрагмы, если смотреть на него с передней стороны объектива. Первый диаметр обычно называется входным зрачком. А есть еще и выходной зрачок, как показано на рис. 3.21. Сама ирисовая диафрагма расположена между этими двумя зрачками и между двумя главными точками.

Чем меньше F-число, тем больше отверстие диафрагмы и тем больше света проходит через объектив. Минимальное F-число для данного объектива нанесено на самом объективе и характеризует способность объектива собирать свет.

Часто объективы с низким F-числом (F-stop) называются светосильными объективами или быстрыми объективами (faster lens). Это потому, что на заре фотографии пытались сократить время экспозиции пленки путем увеличения количества света (низкое F-число); это позволяло сделать снимок быстро и получить картинку без потери четкости, вызванной дрожанием камеры.

«CCTVФокус» — российский журнал по охранному телевидению	http://www.cctvfocus.ru

CCTV	3. Оптика в охранном телевидении	57

Шестилепестковая диафрагма

«&**■

<У&

Рис. 3.20. Положение и размер диафрагмы зависят от типа и конструкции объектива

Выходной зрачок (видимый со стороны окуляра)

Входной зрачок

(со стороны объектива)

Объектив

Диафрагма^

ПЗС-матрица

Объектив

Оптическая ось d

Окуляр

I

Рис. 3.21. Определение положения диафрагмы

Допустим, 16 мм-объектив имеет минимальное F-число, равное 1.4, тогда это записывается так: 16 мм/1.4 или 16 мм 1:1.4. Максимальное эффективное отверстие диафрагмы эквивалентно кругу с диаметром 16/1.4 = 11.43 мм — эквивалентно потому, что лепестки диафрагмы образуют треугольное, квадратное, пятиугольное или шестиугольное отверстие.

Чтобы понять, почему именно такова последовательность F-чисел, нам придется проделать ряд вычислений.

Начнем с предыдущего примера — рассмотрим объектив 16 мм/1.4 — и найдем площадь полностью открытого отверстия (т.е. при F/1.4):

А14 = (d/2)2 ■ -п- = (11АЗ/2)2 -тт = 32.66- 3.14 = 102.5 мм2

(29)

Давайте теперь уменьшим эту площадь вдвое, т.е. пусть она будет равна 51.25 мм2, и подсчитаем диаметр отверстия диафрагмы:

А = (х/2)2 -тт=>х = 2- SQRT(A /тт) = 8 мм

(30)

http://www.cctvfocus.ru

«CCTVФокус» —российский журнал по охранному телевидению

58

3. Оптика в охранном телевидении

CCTV

\

Где SQRT означает корень квадратный. Теперь F-число с 8-мм отверстием будет равно 16/8=2 т.е F/2.

I |^	Здесь F/2 представляет площадь, равную половине

[ А*	площади, соответствующей F/1.4. Если мы про-

должим действовать так же, то получим следующие
D     , ,_ _	знакомые числа: 2.8,4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32 и т.д.

Гис. 3.22. Система линз с ирисовой диафрагмой

Все эти числа стандартны для всех типов объективов, и смысл их таков: каждое большее F-число пропускает половину светового потока по сравнению с предыдущим F-числом.

Теперь становится намного понятнее, почему видеокамера с объективом  16 мм/1.0 более чувствительна, чем та же видеокамера с объективом 16 мм/1.4.

Для  вариообъективов  приведенные здесь F-числа относятся  к отверстию диафрагмы  на минимальном фокусном расстоянии вариообъектива.  Очевидно, что при этом получается наилучшее «светособирающее число» для любого объектива. Для вариообъектива при установке наибольшего фокусного расстояния F-число всегда меньше, чем на минимальном фокусном расстоянии. Но было бы ошибкой предполагать линейную зависимость между F-числом и фокусным расстоянием. В частности, объектив 8-80 мм/1.4 обеспечивает эффективный диаметр диафрагмы 8/1.4 = 5.7 мм, а для такого же отверстия на 80 мм F-число будет равно 80/5.7=14. И это не случайность, все определяется конструкцией вариообъектива. Место расположения диафрагмы может меняться в зависимости от перемещения частей вариообъектива, подчиняясь нелинейному закону. В большинстве случаев мы имеем гораздо лучшие значения F-числа на больших фокусных расстояниях, чем указано, но все же они хуже, чем на малых фокусных расстояниях.

Объективно говоря, каждый участок стекла, независимо от его качества, привносит свой вклад в потери света. Эти потери могут составлять очень маленький процент от общей световой энергии, но если мы хотим получить точные характеристики объектива, то их тоже нужно учитывать. Характеристикой уровня пропускания света объективом является коэффициент пропускания, который всегда меньше 100%.

Поэтому многие профессионалы предпочитают использовать не F-числа, а Т-числа.

В определении Т-числа учитывается и F-число, и пропускание объектива:

Т-число = 10 ■ F-4ucao/SQRT(Пропускание)	(31)

Поскольку пропускание объектива, как уже упоминалось, всегда меньше 100% (обычно от 95% до 99%), то очевидно, что Т-число будет несколько больше, чем F-число.

Например, если объектив 16 мм/1.4 имеет пропускание 96%, то Т-число будет равно 1.43.

Глубина резкости

Теоретически при фокусировке на объект вся плоскость, проходящая через объект и перпендикулярная оптической оси, должна быть в фокусе.

Практически, объекты, находящиеся немного впереди и позади объекта в фокусе, тоже будут резкими. Эта «дополнительная» ширина зоны резкости и называется глубиной резкости.

Большая глубина резкости может быть нежелательной характеристикой, как, например, в фотографии, когда мы хотим, чтобы фотографируемый объект был отделен от переднего или заднего плана. Это очень характерно для портретной съемки телеобъективом, у которого глубина резкости невелика.

«CCTVФокус» —российский журнал по охранному телевидению

http://www.cctvfocus.ru

CCTV	3. Оптика в охранном телевидении	59

Видеокамера

Плоскость в фокусе

Глубина резкости при низком значении F-числа

Видеокамера

Угол зрения

Глубина резкости при высоком значении F-числа

Рис. 3.23. Глубина резкости при различных значениях числа F

В охранном телевидении, однако, часто требуется противоположный эффект. Мы хотим, чтобы как
можно больше объектов было в фокусе, независимо от того, где в действительности расположена
фокальная плоскость.	'

Глубина резкости зависит от фокусного расстояния объектива, F-числа и формата объектива (2/3", 1/2" и т.д.). Общее правило заключается в следующем: чем меньше фокусное расстояние, тем больше глубина резкости; чем больше значение числа F, тем больше глубина резкости, и чем меньше формат объектива, тем больше глубина резкости.

Эффект глубины резкости объясняется так называемым допустимым пятном рассеяния.

Допустимое пятно рассеяния — это пятно проекции зоны резкости. Если наименьший элемент изображения (пиксел) ПЗС-матрицы равен или больше допустимого пятна рассеяния, то, понятно, мы не сможем увидеть детали, меньшие этого пятна. Другими словами, все объекты и их детали, в пределах пятна, будут выглядеть одинаково резкими, так как это реальный размер пикселя. Отсюда понятно, что размер допустимого пятна рассеяния для видеокамеры определяется размерами пикселя ПЗС-матрицы, другими словами, разрешающей способностью ПЗС-матрицы.

Теперь мы можем понять, почему некоторые короткофокусные объективы, используемые в охранном телевидении (например, 2.6 мм или 3.5 мм), вообще не имеют фокусировочного кольца, а только регулировку диафрагмы. Это потому, что даже при наименьших для данного объектива F-числах (будь то 1.4 или 1.8), глубина резкости столь велика, что объектив действительно дает резкие изображения с практически любого расстояния: от нескольких сантиметров до бесконечности. Здесь действительно нет необходимости в фокусировке.

http://www.cctvfocus.ru

«CCTVФокус» —российский журнал по охранному телевидению

60

3. Оптика в охранном телевидении

CCTV

Глубина резкости

Рис. 3.24. Объяснение глубины резкости

Как будет объяснено позже в этой книге, глубина резкости — это эффект, о котором мы ни в коем случае не должны забывать, особенно при регулировке так называемого заднего фокуса (back-focus). Если задний фокус не настроен должным образом, и видеокамера установлена при дневном свете (т.е. автодиафрагма объектива максимально прикрывает отверстие от избыточного света), глубина резкости обеспечит резкость даже в тех областях, которые на самом деле не в фокусе.

Практический опыт показывает, что глубина резкости в таком случае (когда задний фокус настроен некорректно) — это самый большой источник разочарования при 24-часовом функционировании системы. Причины становятся очевидны ночью, когда отверстие диафрагмы раскрывается из-за низкого уровня освещенности (при условии нормального функционирования автодиафрагмы), глубина резкости снижается, и получаются несфокусированные изображения, несмотря на то, что днем они были в фокусе. Не понимая причин этой проблемы, оператор жалуется специалистам, установившим или обслуживающим систему, но они обычно наносят визит в дневное время. Понятно, что днем благодаря большой глубине резкости никаких проблем не будет, а вот ночью опять проявятся «необъяснимые» эффекты.

Мораль отсюда такова: регулировка заднего фокуса (это мы тоже обсудим позже) должна быть проведена при полном раскрытии диафрагмы. Самый простой способ получить максимальное отверстие — настраивать при малом уровне света, что доступно вечером (или ночью), или можно искусственно снизить количество дневного света при помощи внешнего фильтра нейтральной плотности (ND) (обычно его помещают перед объективом). Все это делается ради того, чтобы уменьшить глубину резкости и таким образом сделать регулировку заднего фокуса проще и точнее.

Довольно часто при использовании черно-белых видеокамер с инфракрасным светом возникает другой эффект. Из-за того, что инфракрасный свет имеет довольно большую длину волны (по сравнению с обычным светом) и меньший показатель преломления, плоскость сфокусированного

Рис. 3.25. Фотографии с низким и высоким значением числа F (объектив сфокусирован на центральный объект)

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

http://www.cctvfocus.ru

CCTV

3. Оптика в охранном телевидении

61

изображения размещается немного позади плоскости ПЗС-матрицы. Для дальнейшего пояснения феномена сошлемся на раздел разложение света призмой. Если днем изображение резкое, то в ночное время объекты на том же расстоянии будут не в фокусе. Это довольно заметный и нежелательный эффект. Чтобы минимизировать его, необходим специальный объектив с компенсацией инфракрасного света (некоторые производители для этой цели выпускают специальные стеклянные линзы). Однако, вот более практичное и общее решение: настроить задний фокус объектива видеокамеры ночью при инфракрасном свете, в этом случае глубина резкости будет минимальна, а объекты — в фокусе. Днем глубина резкости увеличит зону резкости до большего диапазона, компенсируя разницу между фокусом при инфракрасном и нормальном свете.

Фильтры нейтральной плотности

Выше, обсуждая F-числа, мы упоминали ряд F-чисел: 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32 и т.д. Этот список можно продолжить: 44, 64, 88, 128 и т.д. Чем выше F-число, тем меньше отверстие диафрагмы, мы уже говорили об этом.

Для фотографической или кинопленки F/32 — это довольно большое число. Чувствительность эмульсии пленки такова, что даже в солнечный день такое F-число в совокупности с доступной скоростью затвора достаточно для компенсации избыточного света.

Чувствительность пленки измеряется в единицах ISO, а обычно используемая в повседневных целях пленка имеет чувствительность 100 единиц ISO.

ПЗС-матрицы гораздо более чувствительны, чем пленка в 100 единиц ISO, особенно черно-белые матрицы. Зная уровень света, F-число и скорость затвора фотокамеры, типичное время экспозиции ПЗС-видеокамеры (1/50 с для CCIR) и установку диафрагмы, мы можем посчитать чувствительность черно-белой ПЗС-матрицы — она близка к значению в 100 000 единиц ISO. Это довольно высокая чувствительность.

В переводе на обычный язык это означает, что ПЗС-матрица настолько чувствительна, что низкий уровень света не будет проблемой (хотя Вы могли не раз слышать от потребителей: «Насколько чувствительна ваша видеокамера?»), а проблемой скорее будет сильный свет.

Поскольку видеокамеры имеют только одно время экспозиции, 1/50 секунды в CCIR и SECAM и 1/60 секунды в NTSC (не учитывая электронный затвор ПЗС-видеокамер), то в целях уменьшения количества света мы можем манипулировать только F-числом.

Для формирования полного видеосигнала на черно-белой ПЗС-матрице средней чувствительности требуется 0.1 лк. Ясный солнечный день на пляже или снег дает больше 100 000 лк на объекте. Чтобы снизить эту величину до 0.1 лк требуется использование очень больших значений F-числа (порядка F/1200). Опираясь на основное определение F-числа для среднего объектива 16 мм/1.4, мы получим, что F/1200 соответствует эффективному отверстию диафрагмы в 16/1200=0.013 мм.

ND-фильтр

Фокус

\     /    Увеличение F-числа \/    при помощи комбинации

механических и оптических средств

Рис. 3.26. Встроенный в объектив нейтрально-серый фильтр

http://www.cctvfocus.ru

«ССТУФокус»

— российский журнал по охранному телевидению

62

3. Оптика в охранном телевидении

CCTV

Механическими способами такого маленького отверстия с требуемой точностью достичь невозможно, а кроме этого мы столкнемся с новыми проблемами — краевой дифракцией света (известной как эффект Френеля), что весьма ухудшит качество изображения.

Решение было найдено в использовании внутренних фильтров нейтральной плотности.

Это очень тонкая пленка с круговым покрытием нейтрального цвета, размещаемая посередине объектива, близко к плоскости диафрагмы. Фильтр делается менее прозрачными по направлению к середине концентрических колец. Нужное F-число, таким образом, достигается путем комбинации средств механической диафрагмы (положение лепестков) и оптического нейтрально-серого фильтра (оптическое ослабление). Это очень простой и эффективный способ борьбы с сильным светом. Фильтры называются нейтральными, потому что они ослабляют все длины волн (цвета) равномерно, таким образом не меняя цветовой композиции изображения.

Следует отметить, что очень важна оптическая точность таких тонких пленок, так как при увеличении F-числа должны сохраняться ФПМ-характеристики объектива. Теоретически, разрешающая способность любого объектива максимальна в середине диапазона установок механической диафрагмы и уменьшается по мере увеличения или уменьшения F-числа (это отличается от эффекта глубины резкости), но нейтрально-серый фильтр может его еще более снизить. Будет это заметно, либо нет, зависит от общих качеств объектива.

Кроме внутренних фильтров существуют и внешние нейтрально-серые фильтры, которые выполнены более просто. Это полупрозрачные стеклянные пластинки или, по-другому, оптические фильтры, ослабляющие свет в х раз. Ослабление может быть в 10000 или 1000 раз. Можно комбинировать два или три фильтра, так, например, 10 и 1000 вместе дадут фильтр с ослаблением в 10 000 раз.

Иногда, и, пожалуй, это более корректно,
ослабление внешним нейтрально-серым филь
тром выражается в F-числах. Зная, что каждое
следующее диафрагменное число уменьшит
Рис. 3.27. ND-фильтр в объективе с	светособирающую  силу в два  раза  (50%  от

автодиафрагмой	предыдущего значения), мы можем построить

следующую логическую цепочку: 100-кратный фильтр соответствует «полпути» между 26 и 27 (2б=64, 27=128). Это означает, что ослабление в 100 раз — это примерно 6.5 F-чисел. Ослабление в 1000 раз — это примерно 210 или порядка 10 F-чисел.

Этот тип фильтров, как уже говорилось, очень удобен для минимизации глубины резкости при регулировке заднего фокуса или настройке уровня автодиафрагмы в дневное время.

Объективы с ручной диафрагмой, автодиафрагмой и диафрагмой с сервоуправлением

Некоторые объективы имеют диафрагму с ручным управлением. Такие объективы обычно используются в помещениях с постоянным уровнем освещенности: торговых центрах, подземных гаражах, библиотеках и пр. Обычно это помещения, где естественный свет не оказывает заметного влияния на основную освещенность наблюдаемой зоны, и, следовательно, мы имеем почти постоянную величину освещенности, создаваемую искусственным светом. Небольшие случайные вариации освещенности компенсируются автоматической регулировкой усиления видеокамеры.

С появлением ПЗС-видеокамер с электронным затвором объективы с фиксированной диафрагмой используются и в зонах с переменной освещенностью, так как электронный затвор автоматически выбирает время экспозиции, компенсируя вариации света.

«ССТУФокуо

— российский журнал по охранному телевидению

http://www.cctvfocus.ru

CCTV	3. Оптика в охранном телевиоении

Рис. 3.28. Объективы с фиксированным фокусным расстоянием и ручной установкой диафрагмы

Есть два основных фактора, определяющих F-число объектива с ручной установкой диафрагмы для его оптимального функционирования:

- Интенсивность света.

- Глубина резкости.

Они противоречат друг другу, и вот почему ручная установка диафрагмы всегда является компромиссом. Если делать установку в условиях очень низкого уровня освещенности или если видеокамера имеет низкую чувствительность, общая тенденция сводится к максимальному раскрыву отверстия диафрагмы (низкое F-число). Очевидно, что в этом случае глубина резкости и ФПМ, как выше объяснялось, будут минимальны. Не следует забывать, что разрешающая способность объектива на самых малых F-числах обычно самая низкая, не говоря уж о глубине резкости. Компромисс — это наилучшее решение (если позволяет минимальная освещенность видеокамеры), и объектив устанавливается на одно или два значения F-числа выше наименьшего возможного, т.е. F/2 или F/2.8.

Объективы с автодиафрагмой снабжены электронной схемой, которая обрабатывает выходной видеосигнал видеокамеры и решает, исходя из уровня видеосигнала, нужно ли открывать или закрывать отверстие диафрагмы.

Автодиафрагма работает по принципу автоматической электронно-оптической обратной связи. Если уровень видеосигнала низкий, электроника сообщает диафрагме, что необходимо раскрыть отверстие, а если слишком высок, то — прикрыть.

Для работы в таком режиме с видеокамеры на объектив с автодиафрагмой поступает питающее напряжение (обычно 9 В постоянного тока), а также видеосигнал (кроме того, между объективом и видеокамерой должен быть третий провод (называемый нулевым, отрицательным или общим)). Нередко объективы имеют экранированный кабель, что нужно для защиты видеосигнала от сильных внешних электромагнитных помех. Экранирующий провод не обязательно подсоединять к самой видеокамере, так как соединение уже существует — через металлическое кольцо объектива при насадке его на видеокамеру. Нежелательные наводки в видеосигнале можно снизить, делая этот кабель насколько возможно более коротким. Это

http://www.cctvfocus.ru	«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидатт

64

3. Оптика в охранном телевидении

CCTV

Рис. 3.29. Типичная схема подключения объектива с автодиафрагмой, управляемой видеосигналом

соответствует тенденции уменьшения размеров видеокамер. Но при этом следует помнить о пластиковых C/CS-адаптерах, которые изолируют объектив от корпуса видеокамеры.

Обычно приняты следующие коды цветов проводов для объективов с автодиафрагмой:

- Черный — общий.

- Красный — питание (от видеокамеры).

- Белый — видео.

Некоторые производители для снижения производственных затрат начали использовать двухпроводные кабели для объективов с автодиафрагмой (красный — питание, белый — видео) с экранирующей оплеткой, которая используется в качестве общего провода.

Часто встречаются объективы с четырьмя кабелями, где четвертый провод — зеленый. В большинстве случаев этот провод не используется, но в некоторых объективах он обеспечивает дистанционное управление диафрагмой, известное как сервоуправление. В этом случае диафрагма открывается и закрывается напряжением с пульта управления (контролируемого оператором), примерно также, как управляются трансфокатор и фокусировка.

Последний тип объективов предпочтителен для систем с видеокамерами с электронным затвором. Причина состоит в том, что электронный затвор и автодиафрагма вместе работают не очень

Рис. 3.30. Объективы с фиксированным фокусным расстоянием и автодиафрагмой
CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению	http://w\

CCTV

3. Оптика в охранном телевидении

65

хорошо. Если включены обе функции, то электронный затвор отрабатывает быстрее и к тому времени, когда механическая автодиафрагма отреагирует на изменение света, электронный затвор уже уменьшит время накопления заряда, вынуждая автодиафрагму больше раскрыть отверстие. В конце концов мы получим слишком большое отверстие диафрагмы и очень короткую электронную выдержку. В результате мы получим выходной сигнал размахом 1 Vpp такой же, как и ожидалось, но глубина резкости будет минимальной, а вертикальный ореол более заметным — из-за слишком кратковременного экспонирования ПЗС-матрицы.

Вследствие этого при использовании объективов с автодиафрагмой электронный затвор рекомендуется отключать. Тем не менее, электронный затвор отрабатывает быстрее и он более надежен, так как не содержит движущихся частей (только электронику), но он не изменяет глубину резкости.

Итак, чтобы воспользоваться обоими преимуществами, для видеокамер с электронным затвором рекомендуется использовать объективы с диафрагмой, управляемой сервоприводом. Ясно, что это возможно только в том случае, если используется блок управления диафрагмой. В таких системах оператор может настроить диафрагму в соответствии с уровнем света и требуемой глубиной резкости, но только если имеют место значительные изменения освещенности.

Потребление тока схемой автодиафрагмы обычно меньше 30 мА и не представляет собой сколь-либо заметную нагрузку на блок питания видеокамеры. Но следует помнить, как уже упоминалось выше, что старые объективы (особенно объективы с большим коэффициентом трансфокации) могут требовать большего тока управления, и в этом случае (если выходной ток видеокамеры недостаточен) для электроники автодиафрагмы следует использовать отдельный 9 В источник постоянного тока.

Объективы с автодиафрагмой, управляемые видеосигналом и сигналом постоянного тока

Классификация объективов с автодиафрагмой с точки зрения обрабатывающей схемы несколько сбивает с толку. В частности, кроме «нормальных», наиболее часто встречающихся объективов, с автодиафрагмой, у которых электроника встроена в сам объектив и которые мы называем объективами с автодиафрагмой, управляемой видеосигналом (так как им необходим видеосигнал от видеокамеры), есть еще и так называемые объективы с автодиафрагмой, управляемой сигналом постоянного тока (DC). Такие объективы во всем похожи на управляемые «по видео», за исключением одного: обрабатывающая электроника находится не внутри объектива, а внутри видеокамеры. Объектив в этом случае имеет лишь микродвигатель и механизм диафрагмы. Понятно, если используется управляемый током объектив, видеокамера должна иметь соответствующий выход. Вместо проводов «питание», «видео» и «общий», у нас будут: «питание», «уровень сигнала постоянного тока» и «общий». Часто такие типы объективов называются гальванометрическими объективами с автодиафрагмой.

Объектив, управляемый сигналом постоянного тока, не может быть использован с видеокамерой, не имеющей соответствующего разъема, и наоборот. Если видеокамера имеет разъем для автодиафрагмы DC, то регулировки «уровень» (level) и «автоматическая регулировка освещенности» (ALC) расположены на самой камере, а не на объективе (об этом мы поговорим в следующем параграфе).

Рис. 3.31. Переменные резисторы ALC и Level

Объективы с автодиафрагмой как с фиксированным фокусным расстоянием, так и с переменным, имеют два переменных резистора для регулировки отклика и типа функционирования: Level и ALC (Уровень и Автоматическая   компенсация   освещенности).

http://www.cctvfocus.ru

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

66

3. Оптика в охранном телевидении

CCTV

Это относится и к DC-управляемым объективам, только в этом случае, как упоминалось выше, регулировки находятся на видеокамере.

Регулировка Level позволяет изменять открытие диафрагмы по среднему уровню видеосигнала. Level еще называют регулировкой чувствительности, так как на экране видеомонитора она проявляется в виде изменений яркости объекта. После настройки уровня, следует проверить работу автодиафрагмы в дневное и ночное время. Если рабочая точка установлена слишком высоко, изображение может оказаться нормальным днем, но ночью оно будет слишком темным. Верно и обратное: если рабочая точка установлена слишком низко, то ночью получится приемлемое изображение, а днем оно будет чрезмерно ярким. Чтобы быть уверенным в том, что это не произойдет, лучше всего проводить регулировку во второй половине дня (ближе к вечеру) с помощью осветительного прибора. Во-первых, убедитесь в том, что при слабом свете изображение получается максимально достижимым, то есть отверстие диафрагмы раскрыто полностью. Затем направьте свет на объектив и убедитесь в том, что отверстие диафрагмы достаточно закрывается, так что на экране видна только нить лампы.

Если тест невозможно провести во второй половине дня, то можно воспользоваться внешними нейтрально-серыми фильтрами. Такой фильтр можно использовать для ослабления дневного света до уровня, эквивалентного низкому уровню освещенности, которое обычно составляет несколько люкс. Затем, все что требуется — так это удалить фильтр и посмотреть, как ведет себя автодиафрагма.

ALC — это автоматическая компенсация освещенности. ALC представляет собой фотометрическую регулировку диафрагмы, и ее следует воспринимать как «автоматическую компенсацию встречной засветки». Эта часть схемы автодиафрагмы «решает», на какую долю размаха видеосигнала должна отрабатывать автодиафрагма. Регулировка ALC позволяет выбрать точку срабатывания по видеосигналу для функционирования диафрагмы в зависимости от контрастности картинки. В большинстве случаев, когда видеосигнал «богат» деталями от самых темных до ярких (от 0 до 0.7 В), опорный уровень находится в середине. Если на изображении появляются очень яркие места, то это приведет к уточнению опорной точки и сужению отверстия диафрагмы для получения видеосигнала с «полным динамическим» диапазоном. Визуально изображение будет высоко контрастным. Итак, очень яркие объекты (солнечные блики, яркие огни, окна и тому подобное) заставят прикрыть отверстие диафрагмы, что сделает темные объекты еще более темными, иногда слишком темными, чтобы можно было различить детали. В такого рода ситуациях мы можем заменить принятую по умолчанию установку ALC на экстремальную и заставить диафрагму не учитывать яркие участки и раскрыть отверстие больше, чем обычно. Тогда находящиеся в тени объекты будут более различимы.

Эта регулировка эквивалентна компенсации встречной засветки видеокамер. Компенсация встречной засветки используется, как подсказывает название, для борьбы с фоновым (контровым) светом. Идея заключается в том, чтобы «приказать» электронике объектива игнорировать очень яркие области изображения и больше открыть отверстие, чтобы были видны детали темных объектов на переднем плане.

Это очень полезно, например, при размещении видеокамер в проходах, если видеокамера «смотрит» сквозь стеклянные двери или против яркого фона. Человек, идущий по проходу, виден как силуэт. Если ALC настроена, диафрагма будет раскрываться на одно-два значения F-числа больше, высвечивая таким образом лицо человека. Аналогично, ALC может быть настроена и на выполнение противоположной работы, то есть можно больше закрыть отверстие диафрагмы для того, чтобы разглядеть детали очень яркого заднего плана, например, находящиеся за дверью в холл.

ALC имеет две экстремальные позиции, отмеченные как Peak и Average (пиковое и среднее). Первый пример соответствует установке ALC на Peak, а второй — установке ALC на Average. Установки по умолчанию обычно находятся в середине этого диапазона. И учтите, пожалуйста: для того, чтобы видеть эффекты ALC-регулировки, необходима очень контрастная сцена.

«ССТУФокус»

— российский журнал по охранному телевидению

http://www.cctvfocus.ru

CCTV

3. Оптика в охранном телевидении

67

Несколько слов об электронике объективов с автодиафрагмой

Оптические качества объектива нельзя считать гарантированными, то же относится и к электронике автодиафрагмы. Различные схемы дают различное качество и точность функционирования. Это, вкупе с механической конструкцией диафрагмы, определяет качество объектива: хороший, средний или плохой. Реакция диафрагмы на внезапные изменения освещенности не мгновенна: от половины секунды до двух секунд. Это следует учитывать при регулировке уровня и/или установке регулировки ALC объектива.

Рис. 3.32. Объектив с автодиафрагмой и фиксированным фокусным расстоянием в разобранном виде

Задержка зависит от обратной связи, то есть от совместной работы электронных и механических частей. Электроника имеет свою автоматическую регулировку усиления, и то, насколько эффективно будет работать эта система с обратной связью, зависит также и от электроники видеокамеры, включая ее АРУ.

• Совместная работа этих двух частей может привести к самовозбуждению системы при работе автодиафрагмы, которые обычно называются «звон» или «рысканье». Колебания проявляются в виде пульсаций яркости изображения и зависят от направления видеокамеры и условий освещенности. Это особенно заметно, если направить ее на сильный источник света. Чтобы минимизировать этот эффект, достаточно использовать регулировку Level, а иногда ALC, или могут использоваться оба вида регулировки. Однако существуют неудачные комбинации видеокамера/ объектив, когда этот эффект исключить не удается. Проблема решается единственным способом: заменой объектива на объектив другой марки. Некоторые новые автодиафрагмы поставляются с дополнительным регулятором уровня АРУ объектива.

Как уже упоминалось выше, кабель объектива с автодиафрагмой обычно защищен экранирующим кабелем, который часто не подключен к автодиафрагме. Цель

экранирования   кабеля  —  защита  видеосигнала  от	Рис- 3-33. Объектив с автодиафрагмой

наводок. Чтобы защита была эффективной, достаточно,        фиксированным фокусным расстоянием чтобы    один    конец    экранирующего    кабеля    был

http://www.cctvfocus.ru

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

68	3. Оптика в охранном телевидении	CCTV

подсоединен к общему проводу электроники, что иногда происходит само собой — через корпус объектива (кольцо C/CS-крепления) и С-крепление видеокамеры. С миниатюризацией видеокамер кабели становятся все короче, уменьшая вероятность влияния наводок на работу системы.

И, наконец, давайте вспомним, что энергопотребление автодиафрагмы очень низкое, обычно меньше 30 мА.

Форматы изображений и объективов в охранном телевидении

Объектив «видит» объект во всех направлениях под одним и тем же углом зрения, т.е. угол обзора имеет форму конуса. Следовательно, область изображения, спроектированного объективом, имеет форму круга, однако фоточувствительная область камеры (ПЗС-матрица в нашем случае) — прямоугольник внутри этого круга изображения.

В современном телевидении этот прямоугольник имеет соотношение сторон 4:3, т.е. стандартом является 4 части по ширине и 3 части по высоте. Как уже говорилось в начале книги, такое соотношение сторон было принято в качестве стандарта в фотографии, когда телевидение только зарождалось.

В совершенно новой системе телевидения высокой четкости (ТВЧ), которая принята с ее основными стандартами, соотношение сторон равно 16:9. Цель этого стандарта — улучшить демонстрацию кинофильмов.

«Прямоугольник изображения» находится внутри круга изображения, в котором все виды аберраций (или по меньшей мере большинство их) исправлены.

там»	\- ,_J

2/3..	1/2"	1/3"	1/4'

12.7X9.5 мм	8.8X6.6 мм	6.4 X4.8 мм	4.8X 3.6 мм	3.4X2.4, мм

Рис. 3.34. Области изображения на ПЗС-матрице в натуральную величину

Нет никакого смысла создавать объектив, дающий намного больший круг изображения, чем требуется. Поэтому объективы изготавливаются так, чтобы соответствовать формату изображения, не менее и не более. Хотя из этого правила есть исключения, например, когда объектив изготовлен для других целей, например, для фотографии, а используется в ПЗС-видеокамерах со специальным С-креплением.

В настоящее время в охранном телевидении имеется несколько различных размеров матриц: 2/3, 1/2,1/3 и 1/4 дюйма. Видеокамеры высокой четкости и некоторые специальные видеокамеры могут иметь матрицы в 1 дюйм и даже больше. Чтобы понять, что означает это разнообразие, нам нужно вкратце ознакомиться с историей ТВ.

В самых первых ТВ-камерах для получения изображения использовались электронные трубки определенного диаметра, и их называли 1-дюймовый видикон или 2/3-дюймовый ньювикон. Эти размеры соответствовали действительному диаметру трубки. Область изображения — прямоугольник с отношением сторон 4:3, и диагональ этого прямоугольника меньше действительного диаметра трубки, так как она определялась размером фоточувствительной области трубки (называемой мишень). Когда электронный пучок сканирует область изображения, он не заходит на края трубки. Поэтому камера с 2/3-дюймовой трубкой имеет область изображения примерно 8.8 х 6.6 мм, сканируемую электронным лучом. Длина диагонали этой области равна примерно 11 мм. Это не равно 2/3 дюйма, так как 2/3 дюйма равно 17 мм. Так что не следует

«CCTVФокус» —российский журнал по охранному телевидению

http://www.cctvfocus.ru

CCTV

3. Оптика в охранном телевидении

69

думать, что указанный размер ПЗС-матрицы точно соответствует ее реальному размеру, как, например, с ТВ-экранами, где размер кинескопа и есть его размер по диагонали.

Когда мы говорим о ПЗС-матрице в 2/3 дюйма, мы в действительности имеем в виду устройство, которое имеет такой размер изображения, которое бы имела 2/3-дюймовая трубка.

В то время, когда в охранном телевидении появились первые ПЗС-видеокамеры, наиболее популярны были ТВ-камеры с передающей трубкой размером 2/3 дюйма. Область изображения такой трубки, как выше упоминалось, равна 8.8 х 6.6 мм, а спроектированные в то время ПЗС-матрицы имели такой же размер области изображения и они были названы 2/3-дюймовыми ПЗС-матрицами. Идея заключалась в том, чтобы использовать такие же объективы, как и в ТВ-камерах с трубками.

Отклоняющая система	,' '~   " »ч

Стеклянная трубка в 1" или 2/3"

Электронный луч отклоняется

электромагнитным полем

отклоняющей системы

Покрытая люминофором фоточувствительная область (мишень)

Объектив проектирует круглое

по форме изображение, но лучом

сканируется только прямоугольник

с соотношением сторон 4:3

Информация на выходе полупроводниковой

ПЗС-матрицы с фоточувствительными

элементами изображения (пикселами)

считываете» импульсами напряжения

Объектив проектирует круглое

по форме изображение, но

фоточувствительная область представляет

собой прямоугольник с отношением сторон 4:3

«"■.-■" *       специальной формы

Рис. 3.35. Сравнение передающей трубки и ПЗС-матрицы

http://www.cctvfocus.ru

«CCTVФокус» —российский журнал по охранному телевидению

70	3. Оптика в охранном телевидении	CCTV

По мере развития технологий ПЗС-матрицы стали меньше, и новые матрицы в 1/2 дюйма стали давать область изображения только 6.4x4.8 мм. Совместимость с 2/3-дюймовыми объективами сохранилась (использовалось то же С-крепление), но, естественно, изменился угол обзора, то есть он стал уже по сравнению с тем углом обзора, который дает такой тип объектива на 2/3-дюймовой видеокамере.

Итак, новые объективы были предназначены для 1/2" ПЗС-матриц с меньшей областью изображения, чем у 2/3" ПЗС-матриц. Другими словами, из-за уменьшения области изображения, объективы проектировались с требуемым фокусным расстоянием, но с меньшим кругом проекции изображения, то есть с диаметром круга, достаточным для покрытия 1/2" ПЗС-матрицы, но недостаточным для покрытия ПЗС-матрицы 2/3". Этот новый тип объективов стали называть 1/2" объективами. Они также имеют кольцо С-крепления, но они меньше и вследствие этого дешевле, чем их 2/3" аналоги.

То же сейчас происходит и с 1/3" ПЗС-матрицами, проектируются 1/3" объективы, дающие круг изображения с диаметром, достаточным для покрытия только 1/3" матрицы.

Очевидно, что если 1/3" объектив использовать с 1/2" матрицей, то мы столкнемся с такой проблемой: углы изображения будут отсечены (представьте себе прямоугольник и внутри него круг меньшего диаметра).

То же произойдет, если 1/2" объектив использовать с 2/3" матрицей. Однако, если больший объектив использовать с меньшей ПЗС-матрицей, проблем не будет. Так как объектив большего формата спроектирует круг изображения значительно больший, чем действительный размер ПЗС-матрицы, то никакие углы не отсекутся и не будет никаких иных деформаций.

Все же следует принять во внимание, что уменьшение области, на которую проецируется изображение, может привести к относительному уменьшению разрешения, так как будет использоваться меньшая область (см. обсуждение ФПМ и ЧКХ). Кроме того, избыточный свет вокруг матрицы (если используется объектив большего формата) может отражаться от внутренних поверхностей объектива и ПЗС-блока, и если поверхности недостаточно поглощают свет черным матовым покрытием, то это скажется на качестве изображения.

Углы обзора и как их определить

Объективы с различным фокусным расстоянием дают различные углы обзора.

Довольно часто для оценки мы используем угол обзора по горизонтали, так как, зная его, можно определить и угол обзора по вертикали — ведь видеосигнал формируется из соотношения 4:3 и это же применимо к расчету горизонтального и вертикального углов обзора.

Вот несколько основных правил, которых следует придерживаться при анализе углов обзора:

-    Чем меньше фокусное расстояние, тем больше угол обзора.

Чем меньше ПЗС-матрица, тем меньше угол обзора (с тем же объективом) -    Если известен угол обзора по горизонтали, то легко определить угол обзора по вертикали.

Как уже упоминалось выше, угол около 30° считается стандартным углом зрения, каким бы ни был формат изображения. Напомним: угол в 30° принимается стандартным, потому что он соответствует нашему восприятию перспективы и тому, как видит человеческий глаз.

Ниже приведены форматы изображений и соответствующие стандартные объективы для 30° горизонтального угла обзора:

1 дюйм = 25 мм, 2/3 дюйма = 16 мм, 1/2 дюйма = 12 мм,

«CCTVФокус» —российский журнал по охранному телевидению

http://www.cctvfocus.ru

CCTV

3. Оптика в охранном телевидении

71

1/3 дюйма = 8 мм, 1/4 дюйма = 6 мм.

В охранном телевидении самый большой угол зрения, предлагаемый производителями, составляет около 94°, что достигается на 4.8 мм для 2/3" ПЗС-камеры, 3.5 мм для 1/2" и 2.8 мм для 1/3" камер (Если специально не оговаривается, то обычно речь идет об угле обзора по горизонтали. Прим. ред.).

Есть и особые объективы, дающие угол зрения почти 180° — объективы типа «рыбий глаз», но они очень специфичны и дают только круглое (поэтому и называются «рыбий глаз») изображение на экране (внутри области изображения ПЗС-матрицы) (Существуют электронные устройства, осуществляющую оцифровку такого изображения, а затем с помощью корректирующего алгоритма воспроизводящие изображение с приемлемым качеством. Более того, некоторые подобные приборы позволяют осуществлять электронное сканирование в пределах угла обзора, представляя собой некий аналог видеокамеры на поворотном устройстве, но совершенно безынерционном. Прим. ред.).

Объективы по фокусному расстоянию имеют только дискретные значения, т.е. нельзя заказать любое значение, например, 5.8 мм или 14 мм. Так что полезно знать наиболее распространенные фокусные расстояния объективов:

2.6 мм, 3.5 мм, 4.8 мм, 6 мм, 8 мм, 12 мм, 16 мм, 25 мм, 50 мм и 75 мм.

Некоторые производители выпускают объективы 3.7 мм вместо 3.5 мм, или 5.6 мм вместо 6 мм, но значения очень близки и практически нет никакой разницы в угле обзора.

Горизонтальные углы обзора, соответствующие приведенным выше значениям, отличаются друг от друга на 10°-15°. Этого вполне достаточно, чтобы охватить все практические ситуации, но если вам потребуется специальное фокусное расстояние, не перечисленное выше, поинтересуйтесь у поставщика, так как некоторые производители имеют вариообъективы с ручной установкой фокусного расстояния (как с ручной диафрагмой, так и с автоматической), причем фокусное расстояние таких объективов может меняться в пределах 6-12 мм или даже 8-16 мм. Правда, оптические качества таких объективов не столь высоки, как у объективов с постоянным фокусным расстоянием, из-за ограниченной точности и упрощенности движущихся элементов механизма объектива. Но опять же, качество во многих случаях — это вопрос цены.

Что же такое фокусное расстояние объектива на практике? Это, пожалуй, один из самых часто задаваемых вопросов при проектировании систем охранного телевидения. Для определения углов обзора используются различные методы, и какой из них вы выберете — дело ваше, был бы доволен заказчик.

Ниже следует список практических методов.

Калькулятор-видоискатель. Это обычно калькулятор круглой формы, поставляемый производителем объектива (спросите у своего поставщика); чтобы подобрать объектив, необходимо знать три вещи: размер ПЗС-матрицы, расстояние между видеокамерой и объектом и ширину объекта. Этих трех величин достаточно, чтобы калькулятор выдал фокусное расстояние в миллиметрах. Бывают калькуляторы такого же принципа в виде линейки.

Оптический видоискатель. Это устройство похоже на вариообъектив, но предназначен он не для видеокамеры, а для проектировщика видеосистемы. Когда вы находитесь на месте наблюдения, вы можете вручную настраивать угол обзора в соответствии с требованиями заказчика. На шкале видоискателя указывается фокусное расстояние объектива, которое даст такой же угол обзора на конкретном типе видеокамеры (2/3", 1/2" или 1/3"). Чтобы видеть также, как «увидит» видеокамера, место наблюдения должно быть выбрано как можно ближе к тому месту, где будет установлена видеокамера. У этого прибора есть один недостаток: нельзя получить большой угол обзора, так как большинство оптических видоискателей обеспечивают фокусное расстояние только до 6 мм.

http://www.cctvfocus.ru

«CCTVФокус» —российский журнал по охранному телевидению

72	3. Оптика в охранном телевидении	CCTV

Рис. 3.36. Различные калькуляторы для выбора объективов

Переносная видеокамера с трансфокатором (камкордер). Это довольно простой и практический метод, особенно в наше время, когда есть такой огромный выбор камкордеров с встроенными трансфокаторами. Нам необходимо знать размер ПЗС-матрицы камкордера, чтобы соотнести его с размером ПЗС-матрицы видеокамеры в проектируемой видеосистеме. Ясно, что хорошо иметь камкордер с большим коэффициентом трансфокации, однако более важно, чтобы на его объективе были нанесены значения фокусного расстояния. Когда мы используем камкордер на месте установки видеокамеры, у нас есть дополнительное преимущество: мы можем показать заказчику особенности установки и задокументировать его выбор (Более эффективным для этой цели является использование специального сервисного видеомонитора с питанием от аккумулятора и видеокамеры с набором объективов, имеющих различные фокусные расстояния. Прим. ред.).

Рис. 3.37. Оптический видоискатель для определения фокусного расстояния объектива

Использование простой формулы. Может показаться, что это самый сложный способ определения углов обзора, но на самом деле он самый простой. В этой формуле используется подобие треугольников (см. рис. 3.38). Это просто, а потому такой расчет легко выполнить в любой момент, как только возникнет такая необходимость. Единственное, что нужно помнить, это ширину ПЗС-матрицы, которая для наиболее часто используемых видеокамер соответственно равна: 6.4 мм для 1/2", 4.8 мм для 1/3", и 3.4 для 1/4" матрицы.

Эта формула дает фокусное расстояние в миллиметрах:

f=Cn3Cd/WОБЪЕКТ'	(32)

где/— это фокусное расстояние объектива (мм), спх — это ширина ПЗС-матрицы (мм), d — это расстояние от видеокамеры до объекта (м) и W0BbEKT — это ширина объекта, который мы собираемся наблюдать (м).

«CCTVФокус» —российский журнал по охранному телевидению

http://www.cctvfocus.ru

CCTV

3. Оптика в охранном телевидении

73

Если известно расстояние от видеокамеры до объекта и ширина объекта, то для расчета фокусного расстояния объектива для заданного угла обзора можно воспользоваться простой формулой:

f= с xd /w

С - это ширина ПЗС-матрицы:       для 2/3" = 8.8 мм

для 1/2" = 6.4 мм для 1/3" = 4.8 мм для 1/4" = 3.2 мм

Рис. 3.38. К выводу простой формулы «выбора объектива»

Можно воспользоваться аналогичной формулой в том случае, когда мы хотим найти фокусное расстояние объектива, с помощью которого можно было бы видеть определенную высоту объекта, но в этом случае вместо W    и W„следует использовать h    и h      r где h обозначает высоту.

Использование более сложной формулы. Эта формула даст результирующий угол обзора в градусах. Она основывается на элементарной тригонометрии и требует калькулятора или тригонометрических таблиц.

a = 2arctg(WOEbEKT/2d),

(33)

a = 2arctg(n/OBbEKT/2c/)

Рис. 3.39. К выводу более сложной формулы для вычисления угла обзора объектива

http://www.cctvfocus.ru

«CCTVФокус» —российский журнал по охранному телевидению

74

3. Оптика в охранном телевидении

CCTV

где а — это угол обзора (град), W0EbEKT — ширина объекта (м) и d — расстояние до объекта (м), на который направлена видеокамера.

Использование таблицы и/или графика. Ими легко пользоваться, но таблица или график всегда должны быть под рукой.

Таблица 3.1. Приблизительный горизонтальный угол обзора при различных размерах ПЗС-матриц (в градусах)

| Фокусное расстояние | 2/3" | 1/2" | 1/3" | 1/4" |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.0 мм | - | - | - | 82 |
| 2.8 мм | - | - | 86 | 57 |
| 4.0 мм | - | 77 | 67 | 47 |
| 4.8 мм | 83 | 67 | 57 | 40 |
| 6.0 мм | 70 | 56 | 48 | 32 |
| 8.0 мм | 56 | 44 | 36 | 25 |
| 12 мм | 39 | 30 | 25 | 17 |
| 16 мм | 30 | 23 | 17 | 13 |
| 25 мм | 18 | 15 | 12 | 8 |
| 50 мм | 10 | 7 | 6 | 4 |

В этой таблице даются только горизонтальные углы обзора для конкретных объективов, так как это требуется наиболее часто. Вертикальные углы легко определить, используя отношение сторон ПЗС-матрицы, то есть разделив горизонтальный угол на 4 и умножив на 3 (С этим нельзя согласиться, так как арктангенс является нелинейной функцией. Прим. ред.).

(Следует отметить, что при использовании таблиц нужно применять интерполяцию, так как редко требуемое значение точно соответствет значению, указанному в таблице. С другой стороны, намного удобнее использовать специальные компьютерные программы, позволяющие автоматизировать указанные вычисления. Прим. ред.)

Во   всех   перечисленных   методах   нам   приходится   учитывать   обратный   ход   разверток видеомонитора. Другими словами, большинство видеомониторов не показывает 100% того, что . видит видеокамера. Обычно 10% изображения не видно вследствие обратного хода разверток. С помощью калькулятора видоискателя можно учесть эти 10%.

Некоторые профессиональные видеомониторы имеют опцию отображения обратного хода разверток. Если у вас есть такой видеомонитор, с его помощью вы можете оценить степень потери части изображения на обычном видеомониторе. Это очень важно знать при тестировании видеокамер, о чем будет рассказано позже.

Объективы с фиксированным фокусным расстоянием

В охранном телевидении используются два основных типа объективов (в отношении их фокусного расстояния):  объективы  с  фиксированным  и  с  переменным  фокусным  расстоянием

(вариообъективы).

Объективы с фиксированным фокусным расстоянием, о чем говорит их название, имеют постоянное фокусное расстояние, т.е. дают только один угол обзора. Такие объективы обычно изготавливаются с минимальными аберрациями и максимальной разрешающей способностью и содержат минимальное количество подвижных оптических элементов — перемещается только фокусировочная группа.

Качество объективов зависит от многих факторов, самыми важными из которых являются используемые материалы (тип стекла, механические элементы, шестерни и пр.), технология изготовления и сама конструкция.

«CCTVФокус» — российский журнал по охранному телевидению	http://www.cctvfocus.ru

CCTV

3. Оптика в охранном телевидении

75

Рис. 3.40. Объектив с ручной диафрагмой и объектив с автодиафрагмой

Когда производитель создает конкретный тип объектива, он всегда думает о том, как и где этот объектив будет использоваться. Качество проектируемого объектива определяется требованиями рынка и практики. Как уже упоминалось выше, когда мы обсуждали ФПМ и ЧКХ, нет никакой необходимости усиливать технические требования к точности и качеству (и соответственно увеличивать стоимость), если это не будет восприниматься фотоприемником (в нашем случае ПЗС-матрицей). Однако это не означает, что все модели и версии объективов с одним и тем же фокусным расстоянием одинаковы. Обычно цена идет рука об руку с качеством.

Более двух десятков лет назад, когда широко использовались 1" видеокамеры, 25-мм объективы давали нормальный угол обзора (примерно 30° по горизонтали).

По мере эволюции форматов, то есть с их уменьшением, фокусное расстояние нормального угла обзора тоже уменьшалось. А резьба крепления оставалась такой же — в целях совместимости.

Для С-крепления резьба обозначалась 1"-32UN-2A, что означает: диаметр резьбы 1 дюйм, шаг резьбы 32 нитки на дюйм. Когда же появился новый формат — CS — то старый тип резьбы был оставлен для совместимости, хотя расстояние от фланца объектива до фокальной плоскости изменилось. Но этот вопрос мы поясним позже в этой главе.

По типу диафрагмы выделяются две основные группы объективов с фиксированным фокусным расстоянием: диафрагмы с ручной установкой (Ml) и автоматические диафрагмы (AI), мы их рассматривали в предыдущем разделе.

И, наконец, давайте упомянем здесь группу объективов с переменным фокусным расстоянием —
вариообъективы. Эти объективы следует относить к группе объективов с фиксированным
фокусным расстоянием, так как, если они вручную настроены на конкретный угол обзора (фокусное
расстояние), то приходится их заново фокусировать, в отличие, например, от вариообъективов с
сервоуправлением, которые будучи единожды
сфокусированы, остаются в фокусе даже при
изменении угла обзора. (Едва ли можно
согласиться с этим утверждением автора.
Вариообъективы с ручным управлением позво
ляют изменять фокусное расстояние, и потому
их нельзя отнести к объективам с фиксиро
ванным фокусным расстоянием. Это отдельная
небольшая,     но     самостоятельная     группа	Рис 3.41. Резьбовое отверстие С-крепления

объективов. Прим. ред.)

Вариообъективы

На заре телевидения, если кинооператору требовался объектив с другим фокусным расстоянием, он использовал специально спроектированный барабан, снабженный комплектом объективов с фиксированным расстоянием, который мог поворачиваться перед телекамерой. Выбирая соответствующий объектив из этой группы, можно было установить различное фокусное расстояние.

Эта концепция, на практике сравнимая с ручной переустановкой объектива, не обеспечивала непрерывность в выборе фокусного расстояния, и, что еще более важно, невозможно было избежать оптического затемнения, сопровождавшего процесс выбора нового объектива.

http://www.cctvfocus.ru	«CCTVФокус» — российский журнал по охранному телевидению

76	3. Оптика в охранном телевидении	CCTV

Рис 3.42. Трансфокаторы

Вот почему инженеры вынуждены были задуматься о создании устройства, обеспечивающего непрерывное изменение фокусного расстояния, и такие устройства стали называться трансфокаторами (по-английски ZOOM, что означает «взмывать», «набирать высоту», иначе — изменять масштаб изображения, увеличивать изображение. Прим. ред.). Идея такого объектива заключается в одновременном перемещении нескольких групп линз. Траектория перемещения, конечно же, направлена вдоль оптической оси, но перемещение происходит с оптической точностью и нелинейной корреляцией. Из-за этого не только оптическая, но и механическая конструкция такого объектива очень сложна и чувствительна. Однако такая конструкция была создана и, как мы знаем, трансфокаторы очень популярны и широко используются как в охранном телевидении, так и в телевизионном вещании.

Две группы линз (вариатор и компенсатор) перемещаются относительно друг друга при помощи специального барабанного кулачка таким образом, что достигается эффект изменения масштаба изображения при сохранении сфокусированного изображения объекта. Можно себе представить, насколько важна механическая точность и долговечность движущихся частей для получения успешного результата при трансфокации.

Многие фотографы-профессионалы трансфокаторам предпочитают объективы с фиксированным фокусным расстоянием. В широком смысле они правы, так как подвижные части трансфокатора всегда должны иметь определенный разброс при их производстве, в результате чего вариообъектив дает больше аберраций, чем объектив с фиксированным фокусным расстоянием. Поэтому качество оптики при определенной настройке вариообъектива никогда не может быть столь же высоким, как у объектива с соответствующим фиксированным фокусным расстоянием.

Однако для охранного телевидения, когда разрешающая способность ПЗС-матрицы далека от разрешающей способности фотоаппарата, возможны компромиссы, и с неплохим результатом. Возможность непрерывного изменения углов обзора без физической смены объективов чрезвычайно полезна и практична. Например, в случае, когда видеокамеры смонтированы в определенных местах (например, на мачте или крыше здания), а требования к разрешающей способности не столь высоки, как для фотокамер.

Однако не стоит думать, что эволюция объективов с трансфокатором никогда не сможет приблизиться к качеству оптики объективов с фиксированным фокусным расстоянием.

«CCTVФокус» —российский журнал по охранному телевидению	http://www.cctvfocus.ru

CCTV

3. Оптика в охранном телевидении

Т7

Фокусировочная группа

Компенсатор     гРУппа ЛИНЗ Рэлея

Элементы изменение \ коэффициента \трансфокации

ШИРОКИЙ УГОЛ (ZOOM OUT)

Обратите внимание на то, что закон перемещения элементов трансфокации нелинейный

СРЕДНИЙ УГОЛ

|Й

УЗКИЙ УГОЛ (TELEPHOTO, ZOOM-IN)

щ

Рис 3.43. Перемещение групп оптических элементов объектива с трансфокатором

очень сложное и очень точное

Объективы с трансфокатором характеризуются кратностью (zoom ratio) или коэффициентом увеличения. Кратность равна отношению фокусного расстояния в режиме «теле» к фокусному расстоянию при настройке на самый широкий угол обзора. Обычно угол обзора в режиме «теле» уже, чем стандартный угол обзора, а в режиме широкоугольной съемки — он шире. Поскольку в режиме «теле» фокусное расстояние всегда больше, чем в широкоугольном режиме, то и кратность всегда больше единицы.

В охранном телевидении наиболее популярны следующие типы трансфокаторов:

- 6х — шестикратное увеличение, наиболее часто используются фокусные расстояния: 6-36 мм, 8-48 мм, 8.5-51 мм и 12.5-75 мм.

- 10х — десятикратное увеличение,  обычно 6-60 мм,  8-80 мм,  10-100 мм,  11-110 мм, 16-160 мм.

- 15х — пятнадцатикратное увеличение, 6-90 мм, 8-120 мм.

Встречаются и другие коэффициенты увеличения, такие как 20х или даже 44х и 55х, но такие объективы очень дороги и поэтому их используют реже (Следует помнить, что трансфокаторы с большим увеличением достаточно трудно юстировать на объекте, особенно работнику охраны в случае нештатной ситуации. К этому надо добавить и особо жесткие требования к креплению

http://www.cctvfocus.ru

«CCTVФокус» —российский журнал по охранному таевидению

78	3. Оптика в охранном телевидении	CCTV

видеокамеры с подобным объективом, с тем, чтобы вибрации, производимые транспортом, или порывы ветра не сказывались на настройке. Прим. ред.).

Вариобъективы также характеризуются относительным отверстием, F-числом или Т-числом. F-число в вариообъективах (о чем мы уже напоминали, когда обсуждали F-числа) относится к минимальному фокусному расстоянию. Например, для объектива 8-80 мм/1.8 F/1.8 относится к фокусному расстоянию 8 мм. F-число не постоянно в пределах изменения фокусного расстояния. Обычно при увеличении фокусного расстояния сначала оно остается постоянным, но после достижения некоторого значения фокусного расстояния, происходит ухудшение относительного отверстия (так называемый F-drop). Фокусное расстояние, при котором происходит F-drop, зависит от конструкции объектива. Но общее правило таково: чем меньше входная группа линз, тем сильнее проявляется F-drop; это одна из главных причин того, почему объективы с большим увеличением должны иметь большие элементы передних групп — с целью свести на минимум F-drop.

Вариобъективы, как и объективы с фиксированным фокусным расстоянием, могут иметь автоматическую диафрагму, диафрагму с ручной установкой или с сервоприводом. Хотя мы рассматривали автодиафрагмы в разделе, посвященном объективам с фиксированным фокусным расстоянием, но поскольку у диафрагм с сервоприводом имеются некоторые общие и некоторые индивидуальные особенности, то мы рассмотрим их здесь еще раз.

Вариобъективы с ручной установкой диафрагмы снабжены кольцом диафрагмы, настраиваемым вручную установщиком или пользователем. Такой тип объективов редко используется в охранном телевидении, только в особых случаях — во время демонстрации или тестирования видеокамер.

Вариообъективы с автоматической ирисовой диафрагмой, или автодиафрагмой (AI), используются наиболее часто. Такие объективы снабжены встроенной электронной схемой, работающей по принципу электронно-оптической обратной связи. Она обычно подключается к разъему на задней стенке видеокамеры, с которого поступает напряжение питания (9 В постоянного тока) и видеосигнал. Электроника объектива анализирует уровень видеосигнала и управляет диафрагмой: если видеосигнал превышает 0.7 В, диафрагма будет прикрываться до тех пор, пока уровень видеосигнала на разъеме автодиафрагмы не достигнет 0.7 вольт. Если же уровень сигнала слишком низок, то диафрагма раскрывается, пропуская больше света и увеличивая уровень видеосигнала.

Этот тип объективов допускает две возможности регулировки (как и в случае объективов с* фиксированным фокусным расстоянием): Level и ALC.

Рис. 3.44. Подсоединение автодиафрагмы	Рис. 3.45. Вариообъектив с автодиафрагмой и

вариообъектива к видеокамере	регулировками Level и ALC

«CCTVФокус» —российский журнал по охранному телевидению	http://www.cctvfocus.ru

Level регулирует опорный уровень видеосигнала, используемый электронной схемой объектива для увеличения или уменьшения отверстия, создаваемого лепестками ирисовой диафрагмы. Это влияет на яркость изображения. Если уровень не настроен соответствующим образом, то есть неадекватно чувствителен к условиям дневной и слабой освещенности, то возникнет слишком большое расхождение между дневным и ночным видеосигналом. Понятно, что при настройке уровня диафрагмы для условий низкой освещенности нужно учитывать чувствительность видеокамеры.

CCTV

3. Оптика в охранном телевидении

79

Настройка ALC связана с автоматической регулировкой освещенности. Фактически это очень похоже на компенсацию встречной засветки (BLC) в камкордерах. Компенсация освещенности обычно применяется для сцен с очень высоким контрастом. Идея, лежащая в основе BLC, заключается в том, чтобы больше раскрыть отверстие диафрагмы (даже если освещенность фона очень велика), чтобы стали видны детали объектов, находящихся на переднем плане. Вот типичный пример: видеокамера направлена в коридор (на заднем плане сильная подсветка), а мы пытаемся разглядеть лицо человека, идущего по направлению к видеокамере. При нормальной настройке объектива лицо человека будет очень темным, так как свет заднего фона приведет к сужению отверстия диафрагмы. Но соответствующая ALC-настройка поможет компенсировать эту ситуацию сложной освещенности. Яркий задний план в этом примере станет белым, но на переднем плане станут различимы детали. Установка ALC обычно настраивает опорный уровень относительно средних и пиковых значений видеосигнала. Поэтому на ALC-регулировке объектива стоят отметки Peak и Average.

Стоит хорошо запомнить одну вещь: при настройке ALC нужно направлять видеокамеру на зону с высокой контрастностью. Если сделать противоположное, то есть направить видеокамеру на сцену с низкой контрастностью, с видеосигналом никаких заметных изменений не произойдет. Подстройка ALC в зоне с нормальной контрастностью может вызвать рассогласование, которое будет заметно только при изменении освещенности.

Рис. 3.46. Некоторые видеокамеры могут управлять автодиафрагмой объективов обоего типа

Все вышесказанное относится к большинству объективов с автодиафрагмой, которые управляются видеосигналом, поступающим на разъем автодиафрагмы, находящийся, как правило, на задней стенке видеокамеры. Поэтому, а также потому, что существует и другая группа вариообъективов с автодиафрагмой — без управления видеосигналом от видеокамеры, мы называем такой тип автодиафрагмы автодиафрагмой, управляемой видеосигналом (Video).

Есть и другая подгруппа объективов — это вариообъективы с автодиафрагмой, управляемой сигналом постоянного тока (DC).

Такие объективы не имеют электронной схемы обработки видеосигнала, только микродвигатель, который раскрывает и закрывает отверстие диафрагмы. Вся обработка видеосигнала для таких объективов осуществляется в электронной схеме видеокамеры. На выход этой схемы формируется постоянное напряжение, которое и раскрывает или закрывает лепестки диафрагмы в соответствии с уровнем видеосигнала в видеокамере. Видеокамеры с выходом DC, тоже снабжены регулировками Level и ALC, но они находятся на корпусе самой видеокамеры, а не на объективе.

Следует подчеркнуть, что управляемые видеосигналом вариообъективы не могут использоваться с видеокамерами, имеющими выход DC, а объективы DC не могут использоваться в видеокамерах с видеовыходом на диафрагму. Некоторые видеокамеры могут работать с обоими типами автодиафрагменных объективов, в этом случае имеется переключатель или отдельные клеммы для двух различных выходов. Следует обратить внимание на этот факт, иначе могут возникнуть трудноразрешимые проблемы. Другими словами, убедитесь в том, что типы функционирования автодиафрагмы у видеокамеры и объектива совпадают.

Преимущество вариообъективов, управляемых видеосигналом, заключается в том, что они
работают с большинством видеокамер. Преимущество вариообъективов, управляемых сигналом
постоянного током, в том, что они дешевле и не подвержены эффекту «рысканья» при изменении
усиления. Недостаток — не все видеокамеры имеют выход DC. На сегодняшний день чаще
используются объективы, управляемые видеосигналом (В настоящее время картина изменилась —
http://www.cctvfocus.ru	«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

80	3. Оптика в охранном телевидении	CCTV

изготовители видеокамер в борьбе за место на рынке стараются вводить как можно больше опций, так что видеокамер с возможностью управления объективами обоих типов сейчас большинство. Прим. ред.).

Вариообъективы с сервоуправлением диафрагмой принадлежат к третьей подгруппе объективов, если рассматривать их с точки зрения функционирования диафрагмы. Механизм диафрагмы может контролироваться дистанционно и устанавливаться оператором в зависимости от условий освещенности. Такой тип объективов стал весьма популярным за последние несколько лет, особенно с развитием видеокамер с электронным затвором.

Вместо электронной схемы, управляющей лепестками диафрагмы, для их управления используется постоянное напряжение, подаваемое блоком управления поворотным устройством и диафрагмой (PTZ), который контролирует степень раскрытия диафрагменного отверстия. Про PTZ мы расскажем позже, но в нескольких словах — это электронные блоки (Приемники телеуправления. Прим. ред.), которые способны получать кодированные цифровые данные для управления поворотным устройством и функциями вариообъектива, а затем преобразовывать эти данные в напряжение, которое и управляет поворотным устройством. В случае объектива с сервоуправлением PTZ-блок должен иметь также выход для управления диафрагмой.

Если видеокамера имеет электронный затвор, то лучше использовать именно его, а не автоматическое управление диафрагмой. То есть, электронный затвор — это наиболее быстрая и надежно управляющая в зависимости от освещенности часть видеокамеры, но она не управляет глубиной резкости, достигаемой при высоких значениях F-числа диафрагмы. Оптическая диафрагма и электронный затвор (который по аналогии называют электронной диафрагмой — electronic iris. Прим. ред.) не могут работать нормально одновременно. Видеокамера обычно срабатывает к низким значениям F-числа (сильное раскрытие отверстия диафрагмы), что дает очень малую глубину резкости и высокую скорость электронного затвора, а это приводит к менее эффективному накоплению заряда, то есть дает большую размытость. Особенно это заметно, если такая система видеокамера/объектив направлена на высококонтрастную сцену. Чтобы избежать низкого качества изображения и все же воспользоваться преимуществами быстрой и надежной работы электронного затвора, и более того, получить хорошую глубину резкости, используют объективы с диафрагмой с сервоуправлением. Конечно, она требует вмешательства оператора, но только тогда, когда этого требует изображение, так как электронный затвор работает непрерывно, компенсируя резкие изменения освещенности.

Заказывая вариообъективы, вы должны указать, нужен ли вам объектив с сервоуправлением диафрагмой, потому что производитель может поставить вам стандартный вариообъектив с управлением автодиафрагмы видеосигналом, так как они чаще используются.

И, наконец, еще раз давайте поговорим о вариобъективах с ручным управлением. Вариообъективы с ручным управлением и вариообъективы с сервоуправлением — это не одно и то же, функционируют они по-разному. Вариообъективы следует отнести к группе объективов с фиксированным фокусным расстоянием (см. замечание по этому поводу. Прим. ред.). Они удобны в тех случаях, когда потребитель не знает, какой угол обзора ему понадобится, но всегда может вручную настроить объектив на другой угол обзора (изменением фокусного расстояния).

Предупреждение: критично относитесь к оптическому качеству вариообъективов с ручным управлением. По сравнению с объективами с фиксированным фокусным расстоянием у вариообъективов труднее обеспечить такое же оптическое разрешение из-за наличия подвижных частей. Конечно, бывают ситуации, когда качества вариообъектива с ручным управлением достаточно, но лучше всего судить по результатам испытаний.

С- и CS-крепление и задний фокус

Back-focus («задний фокус») —- это очень важно в охранном телевидении.

Под регулировкой «заднего фокуса» мы понимаем регулировку положения заднего фланца объектива относительно плоскости ПЗС-матрицы.

«CCTV Фокус»

—российский журнал по охранному телевидению

http://www.cctvfocus.ru

CCTV

3. Оптика в охранном телевидении

81

В настоящее время существуют два стандарта расстояний от заднего фланца объектива до плоскости ПЗС-матрицы:

-	С-крепление, соответствующее 17.5 мм (точнее 17.526 мм).

Это стандартное крепление, возникшее в первые дни телекамер с передающими трубками. Крепление представляет собой металлическое кольцо с резьбой 1.00/32 мм, а удаление фронтальной поверхности от плоскости изображения равно 17.5 мм.

-	CS-крепление, соответствующее 12.5 мм.

Это новый стандарт, предназначенный для меньших по размеру видеокамер и объективов. Здесь используется такая же, как и в С-креплении, резьба 1.00/32 мм, но оно почти на 5 мм ближе к плоскости формирования изображения. Стандарт отражает тенденцию к сохранению совместимости со старыми объективами с С-креплением (добавлением 5-мм кольца) и стремление к созданию более дешевых и миниатюрных объективов, соответствующих размерам ПЗС-матриц.

Поскольку оба стандарта используют резьбовой тип крепления объектива, то при установке могут возникнуть небольшие вариации в позиции объектива относительно ПЗС-матрицы. Поэтому возникает необхо-димость в небольших изменениях этого положения (регулировке заднего фокуса).

Рис. 3.47. При использовании объектива с

С-креплением и видеокамеры с CS-креплением

требуется C/CS переходное кольцо

В фотографии, например, мы никогда не говорим о задней фокусировке, так как большинство марок фотоаппаратов выпускается с байонетным соединителем, который обеспечивает фиксированное положение объектива относительно плоскости пленки. Что касается камкордеров, то их объектив составляет неотъемлемую часть, так что задний фокус уже настроен и никогда не меняется.

•

Но в охранном телевидении — совершенно другая история из-за модульной концепции комбинации видеокамера/объектив и наличия резьбового крепления.

Регулировка заднего фокуса особенно критична при использовании вариообъективов. Чтобы  достичь хорошей  фокусировки  во  всем диапазоне  работы  трансфокатора,

расстояние от объектива до ПЗС-матрицы в вариообъективах должно быть очень точным.

Очевидно, регулировка заднего фокуса применима и к объективам с фиксированным расстоянием, но в этом случае при фокусировке мы не обращаем внимания на указатель расстояния на кольце объектива. Если мы хотим достичь большей точности и задний фокус на фиксированном объективе настроен корректно, то указатель расстояния покажет действительное расстояние между видеокамерой и объектом. Однако большинство установщиков при монтаже системы не обращает внимания на указатель на объективе, так как они хотят видеть четкое изображение на видеомониторе. И это прекрасно, но если мы хотим быть точными, то задний фокус следует регулировать у всех используемых в охранном телевидении объективов. А для вариообъективов это особенно критично.

При настройке заднего фокуса необходимо принимать во внимание еще один важный фактор — эффект глубины резкости. Причина очень проста: если ПЗС-видеокамера устанавливалась днем (а чаще всего так и происходит) и мы используем объектив с автодиафрагмой, то естественно, что диафрагма устанавливается на высокие значения F-числа, что дает хорошее изображение (при условии, что автодиафрагма подсоединена и работает правильно). Поскольку диафрагма установлена на высокое F-число, то и глубина резкости у нас большая. Изображение кажется

http://www.cctvfocus.ru	«CCTVФокус» — российский журнал по охранному телевидению

82

3. Оптика в охранном телевидении

CCTV

четким, независимо от того, в какое положение мы устанавливаем фокусировочное кольцо. Однако ночью, в ситуации низкой освещенности, отверстие диафрагмы раскрывается полностью, и оператор видит расфокусированное изображение.

Это одна из самых распространенных проблем при установке новых систем. Если вы обращаетесь в сервис-центр, то разбираться с проблемой люди обычно приходят в дневное время, и если оператор не может точно объяснить, что он видит, то проблема может так и остаться нерешенной, так как изображение днем при высоком F-числе — великолепное.

Мораль отсюда такова: настройку заднего фокуса всегда проводите при низких F-числах.

При этом могут использоваться следующие методы:

- настраивайте задний фокус при низких уровнях освещенности в мастерской (самое простое);

- настраивайте задний фокус поздно вечером на месте;

- настраивайте задний фокус в дневное время, на месте, используя внешние нейтрально-серые фильтры.

Есть только одно исключение: если используется видеокамера с электронным затвором, то диафрагма может быть полностью раскрыта даже днем, потому что электронный затвор будет компенсировать сигнал, вызывающий избыточный свет (если окажется достаточным динамического диапазона работы электронного затвора. Прим. ред.). Это означает, что настройка заднего фокуса для видеокамер с электронным затвором может проводиться даже днем, и при этом не будет нарушена глубина резкости и не понадобятся нейтральные фильтры. И, конечно же, не забудьте отключить электронный затвор после настройки, если вы хотите использовать автодиафрагму.

Регулировка заднего фокуса

В последующих абзацах мы ознакомимся с процедурой корректной настройки заднего фокуса. Этот материал опирается на практический опыт и никоим образом не является процедурой в прямом смысле слова, но он даст вам хорошее понимание того, из каких операций должен состоять этот процесс. Мы должны также уточнить, что нередко при установке новой камеры с вариообъективом настройка заднего фокуса может и не потребоваться. Это легко проверить — сразу после того, как объектив будет навинчен на С- или CS-кольцо и видеокамера будет подключена к видеомонитору. И конечно же, чтобы проверить, есть ли необходимость в регулировке, должны работать функции трансфокатора и фокусировки. Идея состоит в том, чтобы получить максимально четкое изображение, то есть в случае использования вариообъектива, если он сфокусирован на объекте, объект должен оставаться в фокусе независимо от положения трансфокатора. Если это не так, то нужна настройка заднего фокуса.

Возникает вполне естественный вопрос: «Что же сложного в настройке заднего фокуса?».

Ответ носит довольно практический характер и не связан с проблемой глубины резкости. Дело в том, что вариообъективы в охранном телевидении не снабжены указателем расстояний, мы можем навести фокусировочное кольцо на конкретное расстояние, затем установить объект на этом расстоянии и настроить видеокамеру на отличное резкое изображение (конечно, потребуется видеомонитор), вращая объектив вместе с кольцом С-крепления или регулируя положение ПЗС-матрицы (вперед-назад) при помощи винтового механизма на видеокамере. Но поскольку

«CCTVФокус» —российский журнал по охранному телевидению

http://www.cctvfocus.ru

CCTV	3. Оптика в охранном телевидении	83

Рис. 3.49. Фокусировка вариообъектива на объекты, находящиеся на различных расстояниях

большинство вариообъективов не имеют обозначений расстояний, то довольно трудно определить, с чего начинать.

Все объективы имеют две известные точки на фокусировочном кольце (предельные положения фокусировочного кольца):

Фокусировка на бесконечность«оо » (за этой точкой объектив не имеет фокуса) и Фокусировка на минимальное расстояние до объекта (MOD).

Последнее различно для различных объективов, то есть мы не знаем, каковым должно быть минимальное фокусируемое расстояние для конкретного объектива, пока не возьмем технические характеристики, которые могут и не поставляться с объективом или, что бывает довольно часто, могут потеряться в ходе установки.

В результате остается только одна известная точка фокусировки — бесконечность. Бесконечность — это конечно «бесконечность» не в буквальном смысле, но это достаточное большое расстояние,

при котором объектив установлен на отметку « оо » и мы получаем резкое изображение.

•

Чем больше фокусное расстояние объектива, тем больше расстояние до бесконечности должно быть выбрано. Для стандартных 10-кратных вариообъективов, используемых в охранном телевидении (это обычно 8-80 мм, 10-100 мм или 16-160 мм) это расстояние составляет порядка 200-300 м и более. На такое расстояние в мастерской настроить сложно, поэтому технику, работающему с регулировкой заднего фокуса, приходится высовывать видеокамеру из окна, и в этом случае ему понадобится внешний нейтрально-серый фильтр — чтобы минимизировать эффект глубины резкости (если, конечно, это не видеокамера с электронным затвором).

Следующий шаг — настроить фокус на отметку «бесконечность». Для этого потребуется PTZ-контроллер, но это непрактично.

Я бы посоветовал смоделировать напряжения управления трансфокатором и фокусировки, используя обычную батарейку 9 В, подключив ее к соответствующим проводам. Не забудьте, что напряжение управления фокусировкой и трансфокатором лежит в пределах от ±6 В до ±9 В, и объектив имеет очень малое потребление тока, обычно менее 30 мА. 9-вольтовая батарейка может запросто управлять таким механизмом в течение довольно продолжительного времени; по крайней мере, этого времени достаточно для полного завершения процедуры настройки.

Единого стандарта цветового кода для обозначения кабелей объективов нет, но довольно часто, если к объективу не прилагается информационный листок, черный обозначает общий провод, провод управления трансфокатором — красный, а провод фокусировки — синий. Это не жесткое правило и если вы сомневаетесь, то несложно при помощи той же батарейки и видеомонитора этот

http://www.cctvfocus.ru

«ССТУФокус»

— российский журнал по охранному телевидению

84

3. Оптика в охранном телевидении

CCTV

Рис. 3.50. Настройка заднего фокуса может оказаться довольно сложной

вопрос прояснить. Вместо обычного видеомонитора можно использовать сервисный, это даже удобнее. Некоторые называют его «регулятор фокуса» (focus adjuster).

Фактически это маленький видеомонитор, работающий от аккумулятора, с резиновым окуляром, защищающим от избыточного света. Если использовать обычный видеомонитор на улице в яркий солнечный день, то изображение на экране будет видно очень плохо, так что мы настоятельно рекомендуем пользоваться сервисным видеомонитором.

Если в месте регулировки нет доступного видеомонитора, следует различать перемещение оптических элементов при фокусировке и при трансфокации. Это не так просто, так как вариообъективы выполнены в черных (или бежевых) корпусах, и мы не видим движущихся элементов. Однако есть простое правило: элементы трансфокатора не видны извне, если фокусировка осуществляется посредством первой группы линз объектива. При фокусировке эта группа оптических элементов поворачивается вокруг оптической оси и перемещается в то же время

вдоль оптической оси, либо внутрь, либо наружу. Все объективы подчиняются общему правилу: первая группа оптических элементов движется в направлении наружу при фокусировке на ближние расстояния, а при фокусировке на бесконечность — внутрь. Более детальное объяснение дается в разделе, посвященном концепции фокусировки.

Итак, даже если вариообъектив не имеет указателей расстояний и коэффициентов трансфокации, полагаясь на вышеописанную логику, мы можем начать регулировку заднего фокуса.

После подключения батареи к проводам фокусировки нам нужно сфокусировать объектив на бесконечность. Мы можем это сделать даже без видеомонитора: первая группа оптических элементов объектива должна достигнуть конечной позиции внутри объектива.

Рис. 3.51. C/CS-кольцо, входящее в состав видеокамеры

Следующий шаг — направьте видеокамеру на бесконечно удаленный объект, находящийся на расстоянии, о котором мы уже говорили. Это могут быть деревья или антенны на горизонте.

«CCTVФокус» —российский журнал по охранному телевидению

http://www.cctvfocus.ru

CCTV

3. Оптика в охранном телевидении

85

А теперь, не меняя фокуса, выполните полное увеличение и уменьшение (zoom in, zoom out). Если изображение на видеомониторе будет четким на всем диапазоне трансфокации, то регулировка заднего фокуса не нужна.

Если же С- или CS-крепление камеры не отрегулировано, мы не увидим резкого изображения на видеомониторе для всех позиций трансфокации.

Теперь продолжим регулировку, либо вращая объектив вместе с С-кольцом (при соответствующем типе видеокамеры), либо перемещая ПЗС-матрицу при помощи специального винта регулировки заднего фокуса, либо (в других видеокамерах) вращая большое кольцо с надписью C&CS.

Первый тип видеокамер встречается чаще всего. В этом случае кольцо С- или CS-крепления обычно специально крепится при помощи миниатюрных шестигранных винтов. Перед регулировкой их необходимо ослабить, а после — закрепить обратно.

Затем при регулировке фокуса (после фокусировки с батарейкой и настройки на бесконечность), надо повернуть вариообъектив, но теперь вместе с кольцом (для этого мы и ослабили винт). Некоторые видеокамеры снабжены специальным механизмом, позволяющим перемещать ПЗС-матрицу вперед-назад, это намного проще, так как в этом случае не надо поворачивать объектив.

При выполнении вышеописанных действий расстояние между объективом и ПЗС-матрицей меняется до тех пор, пока изображение не станет резким. Не забывайте, поскольку мы сделали глубину резкости минимальной — ведь мы максимально раскрыли отверстие диафрагмы (симулируя условия низкой освещенности), четкость наблюдаемых объектов будет настраиваться довольно легко. Найдя оптимум, следует остановиться.

Следует обратить внимание, что провода фокусировки мы еще не использовали, то есть пока что нам нужно, чтобы вариообъектив был сфокусирован на бесконечность. Мы просто хотим убедиться, что при трансфокации объектив    остается    сфокусированным    на

бесконечность на всем диапазоне регулировки. Также нас не должно смущать, что объекты, находящиеся в «бесконечности», становятся меньше при «zoom out»; из-за уменьшения размеров изображения может создаваться впечатление, что они теряют фокусировку.

А теперь следующий шаг: трансфокация с использованием 9 В батарейки. Тщательно рассмотрите видеоизображение и убедитесь в том, что объекты «в бесконечности» остаются в фокусе при трансфокации. Если все в порядке, считайте, что задний фокус уже почти настроен.

Чтобы подтвердить это, предпринимаем следующий шаг: наводим видеокамеру на объект, находящийся в паре метров. Теперь увеличиваем изображение объекта и используем для фокусировки соответствующие провода. Уточняя фокусировку, используйте провода трансфокации и уменьшите увеличение. Если объект остается в фокусе, то это и есть подтверждение корректной регулировки заднего фокуса.

И последний шаг: закрепите маленькие шестигранные винты (в случае соответствующей видеокамеры) и закрепите C/CS-кольцо на видеокамере.

Если эта процедура регулировки не увенчается успехом с первого раза, может потребоваться пара итераций, следующих той же логике.

http://www.cctvfocus.ru

«CCTV Фокус»

— российский журнал по охранному телевидению

86

3. Оптика в охранном телевидении

CCTV

Можно представить, насколько важна механическая конструкция и устойчивость комбинации С-кольцо — ПЗС-матрица, особенно важна точность и «параллельность» взаимного расположения С-кольца и плоскости ПЗС-матрицы. Небольшие отклонения в одну десятую миллиметра расположения плоскости изображения могут вызвать изменения фокуса в пару метров на объекте. При плохой конструкции, например при закреплении С-кольца только одним винтом или плохом механическом изготовлении, могут появиться проблемы, даже если вся выше изложенная процедура будет проведена корректно. Так что не только объектив определяет качество изображения, но и механическая конструкция видеокамеры.

Мы уже упоминали, что при настройке заднего фокуса нужен видеомонитор, что не удивительно.

Хорошо, если регулировка осуществляется в мастерской, но если настройку заднего фокуса надо

выполнить на месте, практически невозможно воспользоваться обычным видеомонитором.

Причина не только в непрактичности требований к наличию сети

электроснабжения (240 В переменного тока или напряжения, которое

используется в вашей стране), но скорее из-за яркого освещения вне

помещения по сравнению с яркостью монитора.  Поэтому я бы

рекомендовал использовать монитор-видоискатель (вроде таких,

какие   используются   в   камкордерах)   с   резиновым   окуляром,

защищающим от внешнего света и удобным в использовании. Плюс к

этому, эти маленькие видоискатели-мониторы работают от батарейки

.     ,,, _	и   очень   компактны.   Некоторые   производители   изготавливают
Рис. 3.53. Приспособление	.

„     ,	специальные   видоискатели-регуляторы   фокуса  с   индикатором,
для настройки фокуса	-	.

^        ^   '	показывающим, когда объект в фокусе.

Небольшие и удобные приборы подобного типа позволяют выполнить качественную инсталляцию системы охранного телевидения.

Оптические аксессуары в охранном телевидении

Кроме объективов с фиксированным расстоянием или вариообъективов есть и другие оптические устройства.

Одно из самых популярных — это 2х телеконвертер (или удлинитель). Телеконвертер — это небольшое устройство, обычно размещаемое между объективом и видеокамерой. 2х конвертер увеличивает фокусное расстояние в 2 раза. Фактически это означает, что 16 мм объектив становится 32 мм, а вариообъектив 8-80 мм становится 16-160 мм и т.п. Хотя следует отметить, что и F-число тоже увеличивается на одну ступень. Например, если 2х конвертер используется на объективе 16 мм/1.4, то результирующий объектив будет 32 мм/2. Регулировка заднего фокуса на объективе с 2х конвертером может оказаться намного более сложной. Вначале рекомендуется выполнить регулировку заднего фокуса самого вариообъектива, и только затем добавить конвертер. Некоторые вариообъективы комплектуются встроенным телеконвертером, удалить который все же можно при помощи специального управляющего напряжения. Для этих целей можно использовать дополнительный выход с блока управления. В целом оптическое разрешение объектива с конвертером уменьшается, и если в нем нет особой необходимости, следует избегать его использования. Следует отметить, что существуют и 1.5х конвертеры.

Другие дополнительные устройства — это внешние нейтрально-серые фильтры (ND-фильтры).

Фильтры могут иметь различные коэффициенты ослабления света — 10х, 100х, ЮООх. Их можно комбинировать для получения большего коэффициента ослабления. Как мы уже говорили, внешние ND-фильтры могут сослужить хорошую службу при регулировке заднего фокуса и настройке автодиафрагмы. Поскольку они представляют собой стеклянные пластинки, вам придется как-то фиксировать их перед объективом. Чтобы ими было удобнее пользоваться, можно сделать что-то вроде держателя.

Поляризационные светофильтры могут потребоваться, если, например, видеокамера направлена на окно или поверхность воды. Тогда из-за отражения света и бликов трудно разглядеть, что происходит за стеклом или на поверхности воды.

«CCTV Фокус» —российский журнал по охранному телевидению

http://www.cctvfocus.ru

CCTV	3. Оптика в охранном телевидении	87

Поляризационные фильтры минимизируют эти нежелательные эффекты. Однако у них есть и небольшой недостаток — поляризационный фильтр требует вращения самого фильтра. Если неподвижно установленная видеокамера направлена на фиксированную область, требующую использования поляризационного фильтра, то все прекрасно; а вот для видеокамеры, установленной на поворотном устройстве, его использовать невозможно, так как она все время меняет свое положение, а объектив вращается при фокусировке.

В особых случаях, когда стоит задача наблюдения очень маленьких объектов, можно сфокусировать объектив на предметах, находящихся гораздо ближе, чем минимально допустимое расстояние до объекта (MOD). Этого можно достичь при помощи специального набора удлинительных колец, которые можно приобрести у некоторых поставщиков. Гораздо проще и удобнее использовать дополнительные кольца CS-крепления. Комбинируя одно или несколько колец в зависимости от фокусного расстояния, можно добиться макрообзора. Это может оказаться полезным при исследовании компонентов печатных плат, штампов, выявлении фалыии-вых купюр, изучении насекомых и других миниатюрных объектов.

http://www.cctvfocus.ru

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

CCTV

«CCTVФокус» —российский журнал по охранному телевидению

http://www.cctvfocus.ru

CCTV	89

to

w

m о

I	4. Общие характеристики телевизионных систем

В этой главе рассматриваются теоретические основы видеосигналов, ширина полосы пропускания частот и разрешение. Глава предназначена для технических специалистов, желающих знать, каковы ограничения ТВ-системы вообще и системы охранного телевидения в частности.

Немного истории

Чтобы понять основные принципы ТВ, мы должны обратиться к эффекту инерционности зрения (см. раздел «Инерционность», глава 2).

Как и кино, телевидение использует этот эффект, чтобы обмануть наш мозг: глядя на сменяющие друг друга на очень высокой скорости неподвижные кадры, мы верим, что видим «движущиеся картинки», или кинофильм.

В 1903 г. публике был показан первый фильм, «Большое ограбление поезда», созданный в лаборатории Томаса Эдисона (Edison Laboratories). Это событие ознаменовало собой начало кинематографической революции. Концепция телевидения, которая считается более молодой по сравнению с идеей кино, разрабатывалась, тем не менее, уже в конце XIX в. Все началось в 1817 г. с открытия шведским химиком Джонсом Берцелиусом элемента селена и фотоэлектричества. Он обнаружил, что количество электрического тока, вырабатываемого селеном под действием света, зависит от количества падающего на него света. В 1875 г. американский изобретатель Кейри (G.R.Carey) собрал самую первую, довольно грубую, телесистему, в которой для формирования сигнала он использовал группы фотоэлементов. Сигнал воспроизводился на блоке из электроламп, каждая из которых излучала свет, пропорциональный количеству света, падающего на фотоэлементы. Позднее в эту концепцию были внесены незначительные изменения вроде представленного П. Нипковым (Nipkow) в 1884 г. «развертывающего диска», в котором элементы сканировались механически вращавшимся диском с отверстиями, выстроенными в спираль. В 1923 г. была осуществлена первая практическая передача изображения по проводам - сначала Байрдом (Baird) в Англии, и чуть позднее Дженкинсом (Jenkins) в Соединенных Штатах. Первая телепередача транслировалась в 1932 г. компанией ВВС в Лондоне, а экспериментальные телепередачи осуществлялись берлинской компанией Fernseh, которую возглавлял изобретатель электронно-лучевой трубки (ЭЛТ) профессор Манфред фон Арденн. Владимир Зворыкин, инженер российского происхождения, в 1931 г. разработал первую ТВ-камеру, известную под названием «иконоскоп» и работавшую по тому же принципу, что и появившиеся позднее камеры с передающей трубкой и электронно-лучевая трубка (ЭЛТ).

Обе эти технологии, кино и ТВ, для достижения эффекта движения воспроизводят много неподвижных изображений в секунду. Однако в ТВ неподвижные изображения проектируются не световым проектором через целлулоидную пленку, как в кино, а при помощи электронно-лучевого сканирования. Изображения формируются строка за строкой, подобно тому, как мы читаем книгу, слева направо и сверху вниз (если смотреть со стороны ЭЛТ).

Важную роль во всем этом процессе играет послесвечение люминофора, покрывающего ЭЛТ монитора. Оно зависит от типа люминофорного покрытия и яркости экрана.

Основы телевидения

Сегодня в мире существует и используется несколько различных ТВ-стандартов. Рекомендации CCIR/PAL используются на большей территории Европы, в Австралии, Новой Зеландии, большинстве стран Африки и Азии. Аналогичная концепция используется и в рекомендациях EIA/NTSC для ТВ-стандарта, используемого в США, Японии и Канаде, а также в рекомендациях

http://www.cctvfocus.ru

«ССТУ Фокус» —российский журнал по охранному телевидению

90	4. Общие характеристики телевизионных систем	CCTV

SECAM, используемых во Франции, России, Египте, некоторых бывших французских колониях и странах Восточной Европы. Главное различие между этими стандартами заключается в числе строк развертки и частоте кадров.

Прежде чем приступить к рассмотрению основных принципов телевидения, давайте разберемся в терминологических аббревиатурах, используемых в различной технической литературе, посвященной телевидению:

CCIR — сокращенное название Международного консультативного комитета по радиовещанию (Committee Consultatif International des Radiotelecommunique). Это комитет, устанавливающий стандарты для черно-белого ТВ в большинстве стран Европы, Австралии и других странах. Вот почему мы называем оборудование, соответствующее стандартам черно-белого ТВ, CCIR-совместимым. Тот же тип стандарта, позднее дополненный сигналами цветности, был назван стандартом PAL. Название ему дала концепция, используемая для воспроизведения цвета попеременными фазовыми сдвигами цветовой поднесущей на каждой новой строке. Отсюда и название «построчное изменение фазы» (phase alternate line — PAL).

EIA расшифровывается как Electronics Industry Association (Ассоциация Электронной Промышленности). Эта ассоциация разработала стандарт для монохромного ТВ в США, Канаде и Японии, где его часто называют RS-170 — по коду рекомендательного предложения EIA. Когда монохромное ТВ приобрело цвет, оно получило название по имени группы, разработавшей стандарт: Национальный комитет по телевизионным стандартам (National Television Systems Committee — NTSC).

SECAM - аббревиатура французского названия Sequentiel Couleur avec Memoire, которое фактически описывает принцип передачи цвета: последовательность сигналов цветности и необходимость запоминающего устройства в ТВ-приемнике для декодирования цветовой информации.

Во всех ТВ-стандартах рекомендуемым является формат изображения ТВ-экрана 4:3 (4 единицы в ширину и 3 единицы в высоту). Это объясняется, главным образом, аналогичным форматным соотношением для кинопленки, принятым еще на заре телевидения.

Неодинаковое число строк, используемых в различных ТВ-стандартах, определяет остальные характеристики системы.

EIA рекомендует 525 строк, a PAL и SECAM используют 625 (раньше SECAM использовал 819 строк).

Независимо от этих различий все системы используют одну и ту же концепцию построчного создания изображения электронным лучом.

Когда видеосигнал, произведенный камерой, передается на вход монитора, флуктуации напряжения преобразуются в флуктуации потока электронов в электронном луче, который бомбардирует люминофорное покрытие ЭЛТ в процессе построчной развертки. Люминофорное покрытие генерирует свет пропорционально количеству электронов, которое пропорционально колебаниям напряжения. А эти колебания, конечно же, пропорциональны световой информации, попадающей на ПЗС-матрицу.

Люминофорное покрытие монитора также обладает определенным послесвечением, то есть генерируемый лучом свет не исчезает немедленно вместе с исчезновением луча. Люминофор продолжает излучать свет еще в течение нескольких миллисекунд. Это значит, что ТВ-экран освещается яркой полосой, которая перемещается по нисходящей на определенной скорости.

Понятно, что это очень упрощенное описание того, что происходит с видеосигналом, когда тот попадает в монитор. Более подробно работу монитора мы обсудим в гл. 6, ну а информацию данной главы будем рассматривать как введение в принципы телевидения для читателей, не имеющих технического образования.

Решая, сколько строк и какую скорость регенерации изображения использовать, следует принимать во внимание многие факторы. Как это часто бывает в жизни, решения должны быть компромиссными

«CCTVФокус» —российский журнал по охранному телевидению

http://www.cctvfocus.ru

CCTV

4. Общие характеристики телевизионных систем

91

— нужно найти компромисс между желанием передать максимум информации, позволяющей видеть точное изображение реальных объектов, и требованием передать ее экономно и большому количеству пользователей, которые могут позволить себе купить такой ТВ-ресивер.

Чем больше используется строк и больше кадров в секунду, тем более широкой будет полоса пропускания частот видеосигнала, что и будет диктовать стоимость видеокамер, технологического оборудования, передатчиков и приемников.

Скорость обновления кадра, то есть число кадров в 1 секунду, была установлена исходя из инерционности зрительного восприятия человека и яркости ЭЛТ. Теоретически, идеальным вариантом были бы 24 кадра в секунду — из-за сочетаемости такого числа и с форматом кино, и с телевидением (широко использовались в первые годы существования телевидения). Однако фактически, это оказалось невозможно по причине высокой яркости, которую дает люминофор ЭЛТ и которая вызывала мерцание изображения (относительно расстояния от зрителя до экрана, см. рис. 4.1).

http://www.cctvfocus.ru	«CCTVФокус» —российский журнал по охранному телевидению

В результате многочисленных экспериментов выяснилось, что для устранения мерцания требовалось, по крайней мере, 48 кадров в секунду. Такое количество кадров было бы удобно использовать, поскольку оно тождественно частоте кинопроектора, и, соответственно, можно легко конвертировать кино в телевизионный формат. Однако это число принято не было. Телеинженеры выбрали вариант 50 кадров в секунду по стандарту CCIR и 60 кадров в секунду по стандарту EIA. Эти цифры достаточно высоки, чтобы человеческий глаз не замечал мерцания, но еще важнее, что они совпали с промышленной частотой в 50 Гц, используемой во всей Европе, и частотой в 60 Гц, используемой в США, Канаде и Японии. Причиной тому была электронная схема ТВ-приемников, которые первоначально в большой степени зависели от промышленной частоты. Если бы был принят формат в 48 кадров, то разница в 2 Гц для CCIR и 12 Гц для EIA вызвала бы множество помех и перебоев в процессе развертки изображения.

92

4. Общие характеристики телевизионных систем

CCTV

Тем не менее, серьезной оставалась проблема, как воспроизвести 50 (PAL) или 60 (NTSC) кадров в секунду, реально не увеличивая начальную частоту сканирования камеры, равную 25 (то есть 30) кадрам в секунду. Дело не в том, что частоту сканирования камеры нельзя удвоить, а в том, что придется увеличить полосу пропускания видеосигнала, тем самым увеличив, как уже говорилось, стоимость электроники. К тому же, надо помнить о вещательных телеканалах, которые в этом случае должны быть шире, и, следовательно, меньше каналов было бы доступно для использования (без помех) в зоне выделенной частоты.

Все перечисленные факторы заставили инженеров использовать уловку, подобную мальтийскому механизму, используемому в кинопроектировании, благодаря чему 50 (60) кадров можно воспроизводить без реального увеличения полосы пропускания. Название этой уловки — чересстрочная развертка.

Вместо того, чтобы составлять изображения из 625 (525) горизонтальных строк прогрессивной разверткой, было решено чередовать развертку нечетными и четными строками. Другими словами, вместо того, чтобы посредством одной прогрессивной развертки 625 (525) строк воспроизводить один ТВ-кадр, этот кадр был разделен на две половины, одна из которых состояла только из нечетных линий, а вторая — только из четных. Они развертывались таким образом, что строки одного полукадра попадали точно между строк другого. Вот почему такая развертка называется чересстрочной. Все строки каждой половины — в случае CCIR сигнала их 312.5, в NTSC их 262.5 — формируют так называемое ТВ-поле. В системах CCIR и SECAM 25 нечетных полей и 25 четных полей, в системе EIA - по 30. В общей же сложности одно за другим, каждую секунду, быстро движутся 50 полей в секунду (в EIA 60).

Нечетное поле вместе с последующим четным составляет так называемый ТВ-кадр. Таким образом, каждый CCIR/PAL и SECAM сигнал состоит из 25 кадров в секунду, или 50 полей. Каждый EIA/NTSC сигнал состоит из 30 кадров в секунду, что эквивалентно 60 полям.

Фактическая развертка на экране монитора начинается в верхнем левом углу со строки 1, затем переходит на строку 3, оставляя место между 1 и 3 строками для строки 2, которая должна появляться, когда начинается сканирование четных строчек.

«ССТУФокус»

— российский журнал по охранному телевидению

http://www.cctvfocus.ru

CCTV

4. Общие характеристики телевизионных систем

93

Первоначально было трудно достичь точной чересстрочной развертки. Чтобы получить такие колебания, при которых четные строки попадали бы точно между нечетными, необходима была очень устойчивая электроника. Но вскоре было найдено простое и очень эффективное решение: выбор нечетного числа строк, причем каждое поле заканчивает развертку на половине строки. Сохраняя линейную вертикальную развертку (которую намного легче обеспечить), половина строки завершает цикл в середине верха экрана, таким образом, заканчивая 313-ую строку в CCIR (263-ую в EIA), после чего обеспечивается точное чередование четных линий.

Когда электронный луч заканчивает сканирование каждой строки (на правой стороне ЭЛТ, если смотреть на нее), он получает строчный (горизонтальный) синхронизирующий импульс (или строчный синхроимпульс). Синхроимпульс встроен в видеосигнал и следует за видеоинформацией строки. Он сообщает лучу, когда следует прекратить вывод видеоинформации и быстро вернуться влево, к началу новой строки. Равным образом, поле завершается кадровым (вертикальным) синхроимпульсом, который «сообщает» лучу, что пора прекратить «писать» видеоинформацию и следует быстро вернуться к началу нового поля. Период обратного хода электронного сканирующего луча короче, чем фактический ход развертки, к тому же он позиционный, то есть, электроны в течение этих периодов синтеза изображения не выталкиваются.

В действительности, хотя система сканирования и обозначается как 525 ТВ-линий (или 625 в PAL), не все линии активны, то есть видимы на экране. На временной диаграмме ТВ-сигнала системы NTSC и PAL мы видим, что часть линий используется для выравнивания кадрового синхроимпульса, часть вообще не используется, а некоторые невидимы из-за эффекта усечения растра (помните, ни один монитор или телеприемник не показывает видеосигнал камеры на все 100%, за исключением некоторых специальных мониторов).

http://www. cctvfocus. ru

«ССТУФокус»

— российский журнал по охранному телевидению

94

4. Общие характеристики телевизионных систем

CCTV

Если мы учтем ошибки сканирования, толщину электронного луча и пр., то в системе CCIR (разумеется, та же логика применима к другим стандартам) мы насчитаем едва ли больше 570 активных ТВ-строк в PAL и не более 480 активных строк в NSTC. Более подробно ограничения видеосигнала рассматриваются далее.

Некоторые из «невидимых» строк весьма эффективно используются для других целей. В концепции PAL Teletext, например, CCIR рекомендует использовать строки 17, 18, 330 и 331 для размещения 8-разрядной цифровой информации. Декодер телетекста в вашем телевизоре или видеомагнитофоне может аккумулировать цифровые данные полей, которые содержат информацию о погоде, курсе обмена валют, результаты розыгрышей лотерей и т.д.

В некоторых системах NTSC строка 21 несет закрытые титры, т.е. информацию в виде субтитров. Некоторые невидимые строки используются для вставки испытательных видеосигналов специальной формы, так называемых VITS (Video insertion test signal — сигнал испытательной строки), которые при измерении на приемнике дают ценную информацию о качестве передачи и приема в конкретной зоне. В охранном телевидении некоторые производители используют невидимые строки, чтобы вставить информацию вроде маркировки камеры, времени и даты записи и т.п. Эти строки можно также записать на видеомагнитофон, но на экране монитора они остаются невидимыми. Однако информация всегда присутствует в записи, она встроена в видеосигнал. Такая информация надежнее, и ее труднее подделать. Ее можно восстановить специальным ТВ-декодером строк и использовать всякий раз, когда необходимо, показывая маркировку камеры, а также время и дату записи конкретного сигнала и, например, постороннее вторжение в изображение.

Таблица 4.1

| Временные интервалы ТВ-сигналов | NTSC (мкс) | PAL (мкс) |
| --- | --- | --- |
| Период полевой развертки (V) | 16683 | 20000 |
| Строчный период (Н) | 63.5 | 64 |
| Строчный интервал гашения | 10.7-11.1 | 11.8-12.3 |
| Передняя площадка строчного интервала гашения | 1.4-1.6 | 1.3-1.8 |
| Интервал строчного синхроимпульса | 4.6-4.8 | 4.5-4.9 |
| Интервал полевого гашения | 20 Н + 1 Н | 25 Н + 1 Н |
| Длительность последовательности кадровых синхроимпульсов | ЗН | 2.5 Н |
| Длительность последовательности уравнивающих передних импульсов | ЗН | 2.5 Н |
| Длительность последовательности уравнивающих задних импульсов | ЗН | 2.5 Н |
| Интервал уравнивающего импульса | 2.2-2.4 | 2.2-2.4 |
| Интервал между полевыми синхроимпульсами | 4.6-4.8 | 4.5-4.9 |
| Начало сигнала цветовой синхронизации, от переднего фронта строчного синхроимпульса | 5.2-5.4 | 5.5-5.7 |
| Длительность синхронизации цветовой поднесущей (9 циклов в NTSC, 10 циклов в PAL) | 2.5 | 2.0-2.5 |
| Длительность импульса гашения цветовой синхронизации | 9Н | 9Н |

Видеосигнал и его спектр

В этом разделе рассматриваются теоретические основы ограничений видеосигнала, полосы пропускания и разрешения. Это сложный предмет, требующий знания высшей математики и электроники, но я постараюсь объяснить его на простом и доступном языке.

«ССТУФокус»

— российский журнал по охранному телевидению

http://www. cctvfocus.ru

CCTV	4. Общие характеристики телевизионных систем	95

http://www.cctvfocus.ru	«CCTV Фокус» —российский журнал по охранному телевидению

96

4. Общие характеристики телевизионных систем

CCTV

Рис. 4.8. Временная диаграмма ТВ-сигнала системы PAL

«CCTVФокус» —российский журнал по охранному телевидению

http://www.cctvfocus.ru

CCTV

4. Общие характеристики телевизионных систем

97

Большинство искусственных электрических сигналов можно описать математически. Для периодических сигналов, например, таких как в линиях энергоснабжения, математическое описание очень простое. Периодическую функцию всегда можно представить в виде суммы синусоидальных колебаний, каждое из которых может иметь различную амплитуду и фазу. По аналогии со спектром белого света, она называется спектром электрического сигнала. Чем более периодичен электрический сигнал, тем легче можно его представить и с меньшим количеством компонентов синусоидальных колебаний. Каждый компонент синусоидального колебания можно представить дискретным значением в спектре частот сигнала. Чем менее периодична функция, тем больше компонентов потребуется для воспроизведения сигнала. Теоретически, даже непериодическую функцию можно представить в виде суммы различных синусоидальных колебаний, но только в этом случае придется суммировать намного больше этих колебаний, чтобы получить непериодический результат. Другими словами, спектральное представление непериодического сигнала будет иметь полосу пропускания, более плотно заполненную различными компонентами. Чем мельче детали сигнала, тем выше частоты в спектре сигнала. Очень мелкие детали видеосигнала будут представлены высокочастотными синусоидальными колебаниями. Это равнозначно информации высокого разрешения. У сигнала, наполненного высокими частотами, более широкая полоса частот. Даже единственный, но очень резкий импульс, будет иметь очень широкую полосу частот.

Все вышесказанное является изложением, весьма упрощенным, очень важной спектральной теории Фурье, которая утверждает, что каждый сигнал во временной области имеет свое отображение в частотной области. Спектральная теория Фурье применима на практике — периодические электрические сигналы с широкой полосой пропускания можно исследовать более эффективно при помощи анализа их спектра частот. Не будем углубляться в эту теорию, но заметим для пользователей систем охранного телевидения: концепция анализа спектра частот очень важна для исследования сложных сигналов, таких как собственно видеосигнал. Видеосигнал — это, пожалуй, один из наиболее сложных электрических сигналов, и его практически невозможно точно описать математически, так как во временной области сигнал постоянно меняется. Видеоинформация (т.е. компоненты яркости и цветности) непрерывно меняется. Однако, поскольку мы формируем видеоизображения посредством периодического сканирования лучом, мы можем аппроксимировать видеосигнал периодическим сигналом. Одним из главных компонентов в этой периодичности будет частота строк — для CCIR и SECAM 25x625=15625 Гц; для EIA 30x525=15750 Гц.

Можно показать, что спектр упрощенного видеосигнала состоит из гармоник частоты строк, вокруг которых есть сопутствующие компоненты, как на левой, так и на правой стороне (боковых полосах). Расстояния между компонентами зависят от содержания видеоизображения и динамики двигательной активности. Кроме того, очень важно обратить внимание, что такой спектр, составленный из гармоник и их компонентов, является сходящимся, то есть гармоники уменьшаются по амплитуде с увеличением частоты. Но еще более важный вывод из спектральной теории Фурье состоит в том, что позиции гармоник и их компонентов в спектре видеосигнала зависят только от анализа изображения (соотношение 4:3, чересстрочная развертка 625). Энергетическое распределение видеосигнала между гармониками зависит от содержания изображения. Тем не менее, гармоники занимают точные положения, потому что они зависят только от частоты строк. Другими словами, динамика видеосигнала и амплитуда определенных компонентов в боковых полосах меняются, но положения гармоник (как поднесущих частот) остаются постоянными.

Это очень важный вывод. В вещательном ТВ он помог найти способ уменьшить спектр видеосигнала до минимума без особой потери деталей. Конечно, всегда можно найти компромисс, но так как основная энергия видеосигнала сосредоточена около нулевой частоты и нескольких первых гармоник, нет никакой необходимости передавать полный спектр видеосигнала. Ученые и инженеры использовали все эти факты, пытаясь найти компромиссное решение: они стремились рассчитать, насколько малую часть полосы пропускания следует использовать при передаче видеоизображения, чтобы не потерять слишком много деталей. Как мы уже упоминали, рассматривая различные ТВ-стандарты, полоса частот будет тем шире, чем больше строк сканирования используется в системе и чем выше разрешение сигнала.

http://www.cctvfocus.ru

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

98

4. Общие характеристики телевизионных систем

CCTV

Частота, МГц

Рис. 4.9. Спектр полосы пропускания композитного видеосигнала

Принимая во внимание ограниченный размер электронного луча (который также определяет минимальные воспроизводимые элементы изображения), физический размер ТВ-экранов, расстояние от зрителя до экрана, сложность и издержки производства телесистем, можно заключить, что для качественного воспроизведения телесигнала достаточно ширины полосы пропускания в 5 МГц. Можно использовать более широкую полосу, но тогда будет очень низким коэффициент достижения качества в сравнении с затратами. Фактически, в телевещательных студиях камеры, записывающее оборудование и мониторы имеют намного более высокие стандарты, со спектрами до 10 МГц. Но они предназначены исключительно для внутреннего пользования, для качественной записи и дублирования (перезаписи). Прежде чем такой сигнал будет модулирован и передан на радиочастоте, он сокращается до 5 МГц, к которым прибавляется около 0.5 МГц для левого и правого каналов звукового сопровождения. На телепередатчике такой сигнал модулируется так, чтобы передавалась только его боковая подавленная полоса частот вместе с полной полосой частот, включая буферную зону разделения, что в сумме равняется 7 МГц (для PAL). Но обратите внимание, что фактически используемая полоса видеосигнала в телевещании равна всего 5 МГц. Для читателей, которым это интересно, заметим, что в большинстве стран, использующих стандарт PAL, видеосигнал модулируется методами амплитудной модуляции (AM), в то время как звук — частотной модуляцией (ЧМ).

Аналогичные соображения учитываются при рассмотрении сигналов NTSC, где полоса частот в телевещании равна примерно 4.2 МГц.

В большинстве CCTV-систем мы не сталкиваемся с подобными ограничениями в отношении

полосы частот, поскольку мы не передаем радиочастотно-модулированный видеосигнал. Нам не надо волноваться по поводу помех соседних видеоканалов. В охранном телевидении мы используем необработанный видеосигнал в том виде, в каком он выходит из камеры, это базовый видеосигнал. Обычно его сокращенно обозначают CVBS (composite video bar signal — полный

«CCTVФокус» —российский журнал по охранному телевидению

http://www.cctvfocus.ru

CCTV

4. Общие характеристики телевизионных систем

99

видеосигнал). Спектр такого сигнала, как уже упоминалось, колеблется в пределах от 0 до 10 МГц — в зависимости от качества источника.

Спектральная емкость коаксиального кабеля как канала передачи гораздо шире. Самый распространенный коаксиальный кабель 75 Ом RG-59B/U, например, может легко передать сигналы с шириной полосы частот до 100 МГц. Конечно, он используется для передачи информации на небольшие расстояния — до двухсот метров, но для большинства систем охранного телевидения этого достаточно. Различные средства передачи имеют различные ограничения полосы частот. Одни имеют большую, чем коаксиальные кабели, ширину полосы пропускания, другие — меньшую, но у большинства полоса все же значительно шире 10 МГц.

Цветной видеосигнал

Когда появилось цветное телевидение, в его основе лежали определения и ограничения монохромного сигнала. Сохранение совместимости между черно-белым и цветным ТВ имело принципиальную важность. Единственный способ, каким цветовая информации (хроматическая) может быть передана вместе с яркостью без увеличения полосы пропускания частот видеосигнала, состоял в том, чтобы модулировать цветовую информацию частотой, которая бы попадала точно между компонентами спектра яркости. Это означает, что спектр сигнала цветности перемежается со спектром сигнала яркости таким образом, что они не мешают друг другу. Эта частота называется хроматической поднесущей. Было обнаружено, что наиболее подходящей для PAL является частота 4.43361875 МГц. В NTSC используется тот же принцип: в данном случае необходима цветовая поднесущая 3.579545 МГц.

Здесь необходимо уточнить и подчеркнуть, что NTSC характеризуется именно 29.97 кадрами, а не 30(!). Это объясняется определением цветового сигнала в NTSC, который, как гласит видеостандарт RS170A, базируется в точности на частоте цветовой поднесущей в 3.579545 МГц. Частота строчной развертки определяется умножением 2/455 на частоту цветовой поднесущей, что равняется 15734 Гц. Из нее выводится частота кадровой развертки; NTSC рекомендует высчитывать ее умножением 2/525 на частоту строчной развертки. В результате получается 59.94 Гц для частоты кадров, или скорости полей. Однако для простоты и удобства в этой книге мы будем говорить, что в NTSC сигналу соответствует 60 полей.

Как мы уже упоминали в разделе «Цветное телевидение», основы воспроизведения цвета лежат в аддитивном смешении трех основных цветовых сигналов: красного, зеленого и синего. Так, для передачи полного цветового сигнала, теоретически, кроме информации яркости, требуются еще три разных сигнала. На заре цветного ТВ это казалось невозможным, особенно, когда для сохранения совместимости с монохромными стандартами использовалась область между 4 и 5 МГц.

Для этого требовалась сложная, но умная процедура. В рамках нашей книги объяснить такую процедуру не представляется возможным, но чтобы читатели лучше понимали все сложности воспроизведения цвета в ТВ, приведем следующие факты.

В реальной ситуации помимо сигнала яркости, который часто обозначается какобъединяются

еще два сигнала (а не три). Это так называемые цветовые разности:т.е.

разности между красным и яркостным сигналом и между синим и яркостным. Почему вместо простых значений R, В (и G) (соответственно для красного, синего и зеленого) используются цветовые разности? Для совместимости с монохромной системой. А именно, было обнаружено, что, когда белый или серый цвет передается через систему цветного ТВ, в ЭЛТ должен присутствовать только сигнал яркости. Чтобы устранить цветовые компоненты в системе, была введена цветовая разность.

Учитывая основные соотношения между тремя цветовыми сигналами:

(34)

можно показать, что, используя яркость и цветоразностные сигналы, есть возможность восстановить все три основных цветовых сигнала:

http://wmv. cctvfocus. ru

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

100

4. Общие характеристики телевизионных систем

CCTV

(35) (36) (37)

Для белого цвета UR= UG= UB, таким образом UY = (0.3+0.59+0.U)U= UB = UG. Цветовая разность зеленого не передается, но ее получают путем следующих вычислений (снова используя (34)):

(38)

Это отношение показывает, что в цветном телевидении для успешного восстановления цвета, помимо яркости, достаточно всего двух дополнительных сигналов. Это цветовые разности красного и синего (Vv\ U), и они встроены в сигнал CVBS.

Поскольку компоненты R, G и В получают из цветоразностных сигналов посредством простых линейных матричных уравнений, которые в электронике можно реализовать при помощи простых резистивных цепей, эти схемы называются матрицами линейного преобразования.

Следует отметить, что два рассматриваемых нами ТВ-стандарта, NTSC и PAL, базируют свою теорию воспроизведения цвета на двух разных показателях люминофора ЭЛТ (называемых

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

http://www.cctvfocus.ru

CCTV

4. Общие характеристики телевизионных систем

101

гаммой, о чем мы поговорим позже в разделе «Мониторы»). Стандарт NTSC принимает гамму в 2.2, a PAL — 2.8. Эти показатели встроены в код сигнала до его передачи.

Практически, гамма 2.8 — это более реалистическое значение, что отражается также в более высококонтрастном изображении. Конечно, воспроизведенный цветовой контраст будет зависеть непосредственно от гаммы люминофора монитора.

Чтобы объединить (модулировать) эти цветоразностные сигналы с сигналом яркости, в системе телевещания используется так называемая квадратурная амплитудная модуляция, где два различных сигнала (V и U) модулируют одну несущую частоту (цветовую поднесущую). Это возможно благодаря разности фаз в 90° между этими двумя сигналами, что и объясняет название «квадратурная модуляция».

В цветовом стандарте PAL есть еще одна «хитрая» схема минимизации искажения цветового сигнала. Зная, что человеческий глаз более чувствителен к цветовым искажениям, чем к изменениям яркости, ученые предложили для кодирования цвета специальную процедуру, позволяющую минимизировать искажения или, по крайней мере, сделать их менее заметными. Это достигается путем изменения фазы сигнала цветности на 180° на каждой второй строке. Так, если происходят искажения при передаче, обычно в форме сдвига фазы, то они приводят к изменению цвета такой же величины. Но поскольку электронное векторное представление цветов выбрано так, чтобы дополнительные цвета располагались друг против друга, то ошибки также являются дополнительными и, если смотреть на искаженные соседние строки с некоторого расстояния, ошибки нейтрализуют друг друга. Отсюда и название — построчное изменение фазы (phase alternating line — PAL).

Разрешение

Разрешение — это свойство системы показывать мелкие детали. Чем выше разреиюние, тем больше деталей мы видим. Разрешение ТВ-изображения зависит от числа активных строк развертки, качества видеокамеры, монитора и средств передачи информации.

Так как мы используем двумерные устройства (ПЗС-матрицы и ЭЛТ), мы различаем два вида
разрешения: разрешающую способность по вертикали и разрешающую способность по
горизонтали.	•

Разрешающая способность по вертикали (вертикальное разрешение) определяется числом вертикальных элементов, которые можно фиксировать камерой и воспроизвести на экране монитора. Когда много идентичных вертикальных элементов собраны в направлении сканирования, мы получаем очень плотные горизонтальные строки. Поэтому мы говорим, что вертикальное разрешение сообщает нам, сколько горизонтальных линий мы можем различить. Считаются черные и белые строки, и подсчет производится по вертикали. Понятно, что итоговый результат ограничен числом сканируемых строк в данной системе — нельзя насчитать больше 625 линий в системе CCIR или больше 525 в системе EIA. Принимая во внимание длительность кадровой (вертикальной) синхронизации и импульсов выравнивания, невидимые строки и т.д., число активных строк снижается в CCIR до 575, а в EIA до 475.

Однако, это все же не действительное вертикальное разрешение. Обычно разрешение измеряется при помощи определенного изображения, помещаемого перед камерой, и здесь необходимо учитывать множество факторов. Во-первых, абсолютная позиция предполагаемого горизонтального испытательного изображения с высоким разрешением никогда точно не соответствует чересстрочному изображению. Кроме того, существование нерабочей зоны на экране монитора срезает небольшую часть видеоизображения, ограничена толщина электронного луча и ограничена «сетка» воспроизведения цвета.

Еще в 1933 г. Келл (Kell) и его коллеги обнаружили в ходе экспериментов, что при вычислении «реального» вертикального разрешения следует применять поправочный коэффициент, равный 0.7. Он известен как коэффициент Келла (или Келл-фактор) и является общепринятым способом

http://www.cctvfocus.ru	«CCTVФокус» — российский журнал по охранному телевидению

102

4. Общие характеристики телевизионных систем

CCTV

4

Вертикальное разрешение

Горизонтальное разрешение

Рис. 4.13

аппроксимации реального разрешения. Это означает, что 575 следует скорректировать (умножить) на  0.7,   чтобы  получить  практические  границы вертикального разрешения для  PAL,   которое

равняется примерно 400 ТВ-линиям. Та же операция выполняется в отношении сигнала NTSC, и в результате мы получаем приблизительно 330 ТВ-линий (строк) вертикального разрешения. Эти значения истинны в идеальном случае, то есть, в случае идеальной передачи видеосигнала.

Разрешающая способность по горизонтали (горизонтальное разрешение) определяется несколько иначе. Горизонтальное разрешение определяется числом горизонтальных элементов, которые можно зафиксировать камерой и воспроизвести на экране монитора. И, аналогично тому, что мы сказали относительно вертикального разрешения, горизонтальное разрешение сообщает нам, сколько вертикальных линий можно подсчитать.

Кое-чем оно отличается. Поскольку соотношение сторон в телевидении составляет 4:3, то ширина больше высоты. Чтобы сохранить естественные пропорции изображений, мы считаем только вертикальные линии по ширине, эквивалентной высоте, т.е. 3/4 от ширины. Вот почему мы называем горизонтальное разрешение ТВ-линиями, а не просто линиями.

Горизонтальное разрешение монохромной (ч/б) ТВ-системы теоретически ограничено только поперечным сечением электронного луча, электроникой монитора и, естественно, спецификациями камеры. В действительности, существует много других ограничений. Одно из них — это ширина полосы частот видеосигнала для данного типа передачи. Даже при том, что в ТВ-студии могут быть камеры с высоким разрешением, мы передаем только 5 МГц видеоспектра (как указывалось выше); поэтому производителям совершенно не нужно выпускать ТВ-приемники с более широкой полосой частот. В охранном телевидении, тем не менее, ширина полосы видеосигнала диктуется, главным образом, самой камерой, так как ч/б мониторы имеют очень высокое разрешение (до 1000 ТВ-строк), которое ограничено только качественными характеристиками монитора, из которых самые важные — это точность и поперечное сечение электронного луча.

| II | ■ 1 т: '• | " % ЯШ ШШШ | и |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ! j | ] ¦1 № | HI В |  | 1В |
| 1 | * fl W | ^^н ^НШ |  | ^^^В '. |
| ■ 1' |  | Щ Hi |  |  |

У системы цветного ТВ есть еще одно
препятствие: физический размер цветовой
маски и ее шаг. Цветовая сетка имеет форму
очень мелкой решетки. Эта решетка исполь
зуется для разделения на три основных цвета
— красный, зеленый и синий. Число элементов
цветного изображения (точки RGB) в решетке
определяется размером экрана монитора и
качеством ЭЛТ В охранном телевидении
доступно любое число ТВ-линий: от 330
(горизонтальное разрешение) до 600. Самый
распространенный стандарт мониторов — 14
(дюймов) с разрешением 400 ТВ-линий.
Напоминаем, что мы говорим о ТВ-линиях,
которые в горизонтальном направлении дают
нам абсолютное максимальное число
400x4/3=533 различимых вертикальных линий.	/>мс. 4.14. Цветной экран крупным планом

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

http://www.cctvfocus.ru

CCTV

4. Общие характеристики телевизионных систем

103

В охранном телевидении, подобно вещательному ТВ, мы не можем изменять вертикальное разрешение, так как мы ограничены числом, определенным системой развертки. Именно поэтому мы редко рассматриваем проблему вертикального разрешения. Общепринятым вертикальным разрешением является  примерно 400 ТВ-линий для CCIR и  330 ТВ-линий для  EIA.

Горизонтальное разрешение мы можем менять, и оно зависит от горизонтального разрешения камеры, качества средств передачи информации и монитора. В охранном телевидении часто используются камеры с 570 ТВ-линиями горизонтального разрешения, которое соответствует максимуму приблизительно в 570x4/3=760 линий по ширине экрана. Камера такого типа считается камерой с высоким разрешением. В ч/б камере со стандартным разрешением горизонтальное разрешение будет составлять 400 ТВ-линий.

■3	., ■ —

Между шириной полосы видеосигнала и соответствующим числом линий существует простое
соотношение. Если взять одну строку видеосигнала, активная продолжительность которого равна
57 микросекунд, и распределить его на 80 ТВ-линий,
мы получим 80x4/3=107 линий. Эти линии, представ
ленные в виде электрического сигнала, напоминают
синусоидальные колебания. Так, пара черно-белых
строк фактически соответствует одному периоду
синусоидальной волны. Поэтому, 107 линий — это
приблизительно 54 синусоиды. Период синусоидаль
ного колебания равнялся бы 57 мкс/54=1.04 мкс. Если
применить известное соотношение для времени и
частоты, то есть T=1/f, то мы получим f=1 МГц.
Следующее важное, но очень простое эмпирическое
правило, дает нам соотношение между полосой частот
сигнала и его разрешением: приблизительно 80 ТВ-
линий соответствуют 1 МГц полосе частот.	Рис- 4-15- Измерение разрешения при помощи

испытательной таблицы RETMA

Инструменты, используемые в телевидении

Обычным электронным мультиметром очень трудно определить свойства видеосигнала. Однако в нашем распоряжении имеются специальные инструменты, которые при правильном использовании позволяют точно описать измеряемый видеосигнал. Это осциллографы, анализаторы спектра и вектороскопы. В большинстве случаев достаточно осциллографа, и я настоятельно рекомендую серьезным специалистам иметь его в своем арсенале.

Осциллограф

Изменение сигнала (по времени) может происходить медленно или быстро. Что считать «медленным» и «быстрым», зависит от многих, связанных друг с другом, условий. Одно периодическое изменение какого-либо параметра за одну секунду определяется как Герц (Гц). Звуковая частота 10 кГц соответствует 10000 колебаний в секунду. Человеческое ухо может воспринимать частоты в диапазоне от 20 Гц до 15000-16000 Гц. Видеосигнал, в соответствии с упомянутыми выше стандартами, может иметь частоту от примерно 0 Гц до 5-10 МГц.

Чем выше частота, тем точнее детали в видеосигнале.

Насколько высокую частоту мы можем использовать, зависит, прежде всего, от снимающего устройства (камеры), но также и от средств передачи (коаксиального кабеля, микроволновых средств, волоконной оптики) и средств обработки/воспроизведения (видеомагнитофона, памяти кадров, жесткого диска, монитора).

Временной анализ любого электрического сигнала (в противоположность анализу частоты) можно проводить при помощи электронного инструмента, который называется осциллограф. Осциллограф работает по принципу ТВ-монитора, только в данном случае,  сканирование

http://www.cctvfocus.ru

«CCTVФокус» — российский журнал по охранному телевидению

104	4. Общие характеристики телевизионных систем	CCTV

электронного луча следует за напряжением видеосигнала в вертикальном направлении, в то время как по горизонтали единственной переменной является время. С так называемым регулированием временной развертки можно проанализировать видеосигналы от полевого режима (20 миллисекунд) до ширины строчной синхронизации (5 микросекунд).

На фотографии слева мы можем видеть типичный вид видеосигнала CCIR на экране осциллографа.

Результаты измерения, полученные с помощью осциллографа, являются наиболее объективными признаками качества видеосигнала, поэтому этим прибором непременно должен быть оснащен любой серьезный специалист по охранному телевидению. Во-первых, осциллограф позволяет очень легко видеть качество сигнала, игнорируя любые возможные сбои яркости/контраста на мониторе. Можно легко проверить и подтвердить уровни синхронизации видеосигнала независимо от того, имеет ли видеосигнал надлежащую оконечную нагрузку в 75 Ом, насколько далек сигнал (уменьшение амплитуды сигнала и потери высоких частот) и есть ли помехи в конкретном кабеле. Для корректных измерений всегда требуется правильная оконечная нагрузка, то есть, входное полное сопротивление осциллографа высоко и каким бы способом ни устанавливался сигнал, необходимо, чтобы на конце линии передачи сигнала было 75 Ом. Примеры корректного соединения осциллографа с целью правильного измерения видеосигнала представлены на рис. 4.17.

«CCTV Фокус»

— российский журнал по охранному телевидению

http://www. cctvfocus.ru

CCTV	4. Общие характеристики телевизионных систем	105

Анализатор спектра

Как уже говорилось в связи с теорией Фурье, у каждого изменяющегося (по времени) электрического сигнала есть частотное представление. Частотная область описывает амплитуду сигнала по отношению к частоте, а не ко времени. Представление в области частоты позволяет лучше понять состав электрического сигнала. Большая часть видеосигнала приходится на низкие и средние частоты, в то время как мелкие детали передаются на более высоких частотах. Инструмент, который показывает спектральный состав сигналов, называется анализатором спектра.

Анализатор спектра — дорогое устройство, не являющееся жизненно необходимым для специалиста по охранному телевидению. Однако при корректном использовании, наряду с генератором тестовых шаблонов, позволяет получить немало ценных данных. Ослабление видеосигнала, корректное выравнивание кабеля, качество сигнала и т.д. — все может быть определено предельно точно. В вещательном ТВ анализатор спектра — необходимая вещь, помогающая удостовериться, что телесигнал не выходит за рамки неких предписанных стандартов.

Вектороскоп

http://www.cctvfocus.ru	«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

Для измерения цветовых характеристик видеосигнала используется вектороскоп. Это электроннолучевой осциллограф с отображением сигналов на комплексной плоскости. На дисплее вектороскопа основные цвета занимают точно определенные позиции в полярных координатах. Вектороскоп редко используется в охранном телевидении, но иногда, когда речь идет о воспроизведении конкретных цветов и условий освещения, он бывает необходим.

106

4. Общие характеристики телевизионных систем

CCTV

В большинстве случаев цветная ПЗС-камера имеет автоматический баланс белого, что, как мы уже говорили в разделе о цветовой температуре, компенсирует разницу цветовой температуры источников света. Тем не менее, когда используются камеры с ручной настройкой баланса белого, может понадобиться цветная испытательная таблица, и с помощью вектороскопа можно хорошо настроить цвета, которые должны оставаться в определенных пределах, отмеченных на экране в виде небольших квадратных окошек. Следует отметить, что вектороскоп по-разному показывает одно и то же изображение в формате NTSC и в формате PAL, что объясняется различиями кодировки цвета в этих двух системах. В PAL, как видно на фотографиях, цветовые векторы вертикально симметричны.

Существует много других полезных инструментов (в действительности предназначенных для телевещательной индустрии), которые можно с успехом использовать в охранном телевидении. Немного понимания и готовности учиться — и вы сможете количественно определить множество особенностей видеокомпонентов или системы в целом. Некоторые инструменты представляют собой несколько измерительных устройств в одном корпусе.

Если вы всерьез задумываетесь об охранном телевидении, то эти устройства следует рассматривать как ценные, необходимые для вашей профессии инструменты.

Телевизионные системы мира

Существует множество вариаций трех главных систем: PAL, NTSC и SECAM. В различных странах приняты полосы телевещания различной ширины, разные частоты цветовой поднесущей и звуковой несущей. Эти вариации обычно обозначаются при помощи суффикса, соседствующего с указанием системы, используемой в данной стране.

В приведенной ниже таблице 4.2 представлены варианты трех главных систем, а на следующих пяти страницах перечислено большинство стран мира и используемые в них стандарты.

Используя новые модели телевизоров и видеомагнитофонов, вы можете не беспокоиться о телевизионном стандарте, так как эти устройства автоматически находят нужный стандарт, но техническим специалистам, конечно, следует знать, какие используются стандарты.

Будем надеяться, что разновидностей новых цифровых стандартов в мире будет намного меньше.

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению	http://www.cctvfocus.ru

CCTV	4. Общие характеристики телевизионных систем	107

http://www. cctvfocus.ru

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

CCTV

108

4. Общие характеристики телевизионных систем

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению	http://www.cctvfocus.ru

CCTV	4. Общие характеристики телевизионных систем	109

110	4. Общие характеристики телевизионных систем	CCTV

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению	http://www.cctvfocus.ru

CCTV	4. Общие характеристики телевизионных систем	111

| Эфиопия | PAL | В | - | 220 В, 50 Гц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Югославия | PAL | В | G | 220 В, 50 Гц |
| Южная Африка | PAL | 1 | 1 | 230 В, 50 Гц |
| Южная Корея | NTSC | м | - | 110 В, 60 Гц |
| Ямайка | NTSC | м | - | 110 В, 50 Гц |
| Япония | NTSC | м | м | 110 В, 60 Гц |

Телевидение высокой четкости

Хотя и неофициально, но уже наступила эпоха телевидения высокой четкости (HDTV - High-Definition Television). В этой области проведены многочисленные эксперименты и испытания, и, что еще важнее, данная технология находится на такой стадии развития, когда возможно ее массовое производство.

Во многих странах уже принята программа ввода наземного телевизионного вещания HDTV, а охват старого аналогового ТВ постепенно сокращается. Предполагается, что в США и во всех развитых странах оно будет полностью заменено к концу 2006 г.

Хотелось бы надеяться, что охранное телевидение вскоре тоже последует этому примеру.

Концепция высокой четкости требует примерно вдвое большего разрешения (горизонтального и вертикального, которое воспроизводит в четыре раза больше деталей) и нового формата изображения 16:9 в противоположность существующему формату 4:3. Требование увеличить ТВ-экран объясняется необходимостью совместимости с большинством киноформатов.

Разрешение, предлагаемое HDTV, почти вдвое превосходит вертикальное и горизонтальное разрешение сигнала PAL, обеспечивая качество изображения, близкое к 35-мм пленке и качество звука, близкое к компакт-диску.

Работа над HDTV ведется более десяти лет, но в этой области какого-либо глобального соглашения между главными производителями видеопродукции пока нет. Испытательные телепередачи проводились в Японии, Европе и США, но, опять-таки, на основании двух самых сильных стандартов: PAL и NTSC. Для обоих использовался аналоговый сигнал высокой четкости. Однако сегодня большинство изображений обрабатывается в цифровом формате. Вот почему новое HDTV можно назвать также цифровым телевидением, ведь все данные хранятся и передаются в цифровом виде.

http://www.cctvfocus.ru	«CCTVФокус» — российский журнал по охранному телевидению

112	4. Общие характеристики телевизионных систем	CCTV

В 1993 г. была создана группа организаций и компаний, которая поставила цель оценить существующие технологии и остановиться на ключевых элементах, которые составят «идеальную» систему HDTV. Эта группа называлась The Grand Alliance. В числе ее членов AT&T™, General Instrument Corporation™, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Philips™, David Sarnoff Research Centre™, Thomson™, Zenith™.

В 1995 г. группа Alliance согласилась использовать MPEG-2 видео-, звуковое и системное мультиплексирование, то есть тот же формат, что и в DVD.

Были предложены два режима визуального отображения: чересстрочная и прогрессивная (или не чересстрочная)развертка.

В качестве алгоритма сжатия видеосигнала принят стандарт MPEG-2, в то время как для сжатия звука используются методы Dolby™. Предложенная техника модуляции передачи — квадратурная амплитудная модуляция с частично подавленной боковой полосой. Выбранная звуковая технология — 8-канальная цифровая система «объемного звука» с CD-качеством, использующая Dolby — один из методов воспроизведения звука в кино.

Этот проект определяет выбор скорости обновления изображения: 24, 30 и 60 кадров в секунду с прогрессивной, построчной разверткой. Разрешение дисплея будет работать в пределах 1080 строк сканирования с 1920 элементами в строке. Это определяет абсолютное разрешение 1920x1080 (16:9). Возможно, что со времени написания этой книги произойдут какие-то незначительные изменения в этих цифрах.

Для такого разрешения, естественно, будут разрабатываться большие и более совершенные экраны, а также следует ожидать объединения визуальных средств в одно целое: кино, ТВ, компьютерной графики и мультимедиа.

Цифровое наземное телевизионное вещание (DTTB - Digital Terrestrial Transmission Broadcast) снимает необходимость привязывать одну телевизионную программу к одной частоте. DTTB способно передавать либо одну программу HDTV, либо до шести услуг, использующих телевидение стандартной четкости (SDTV), либо целых десять услуг в формате более низкой четкости. Что касается компьютерной технологии, то можно подбирать скорость передачи, ширину канала и качество изображения.

По сути, тип изображения определяет, канал какой емкости требуется для передачи. Канал цифрового наземного вещания может нести данных до 20 Мбит/сек. HDTV будет использовать изрядную часть (если не весь) этого ресурса, SDTV будет использовать значительно меньше, в зависимости от характера сервиса; например, трансляция «быстрых» видов спорта может потребовать до 10 Мбит/сек и, следовательно, одновременно можно будет поставлять только два сервиса такого типа. Для сравнения, для передачи изображения диктора потребуется 5 Мбит/сек.

Системы DTTB могут обеспечивать 6-, 7- и 8-МГц-канальные интервалы при минимальном или почти не заметном с точки зрения стоимости убытке. Австралия использует 7-МГц канальный интервал для аналоговых услуг, США — 6-МГц, Европа — 8-МГц, в некоторых странах используют 7-МГц.

DTTB можно обеспечить в пределах существующих вещательных диапазонов частот, обычно в УВЧ, но также и в метровых диапазонах, используя свободные каналы, соседствующие с каналами аналоговых сервисов.

Из-за технических ограничений, свойственных аналоговым системам, эти каналы зачастую нельзя использовать для дополнительных аналоговых услуг, но можно использовать для DTTB, так как ожидается, что такие приемники будут толерантны к высоким уровням внутриканальных помех и помех совмещенных каналов.

HDTV, естественно, смотрится лучше, четкость и разрешение изображений позволяют использовать экраны намного большего размера. Если первоначально такие экраны создавались на технологии ЭЛТ, позволяющей достичь высокого разрешения, то нельзя было ожидать, что размер диагонали экрана превысит 1  метр.  Но благодаря новым технологиям, таким как

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению	http://www.cctvfocus.ru

CCTV	4. Общие характеристики телевизионных систем	113

плазменные панели, FED- или DMD-технологии, а также ЖК (все это мы рассмотрим в гл. 6 «Мониторы»), мы, конечно, увидим большие экраны, размеры которых будут ограничены, наверное, только размерами помещения и расстоянием до зрителя.

Для охранного телевидения размеры не столь важны, вполне достаточно ЭЛТ-мониторов с высоким разрешением, так как большинство операторов и пользователей, работающих с системами наблюдения, следят за экранами с очень близкого расстояния. Но это не значит, что нельзя избрать иной подход и установить один или два больших монитора — в качестве главных контрольных дисплеев — на значительном расстоянии от зрителя.

http://www.cctvfocus.ru	«ССТУ Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

114	CCTV

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению	http://www.cctvfocus.ru

CCTV	11£

5. Видеокамеры в охранном телевидении

Самый первый и наиболее важный элемент системы охранного телевидения — это элемент, формирующий изображение, то есть видеокамера.

Общие сведения о видеокамерах

Термин «камера» произошел от латинского camera obscura, что означает «темная комната».

В средние века такие комнаты использовали художники. Затемненная комната кубической формы с выпуклой линзой с одной стороны и экраном, на который проецировалось изображение с другой, использовалась художниками для формирования изображений и последующей их зарисовки.

В XIX веке под «камерой» понимали устройство записи изображений на пленку или другой светочувствительный материал. Она состояла из светозащищенной коробки, объектива, через который проходил и фокусировался свет, затвора, контролировавшего продолжительность раскрытия объектива, и диафрагмы, регулировавшей количество проходящего через стекло света.

В 1826 г. Иозеф Найсфор Нипс (Joseph Nicephore Niepce) получил первое негативное изображение на пленке. Так зародилась фотография. Вначале фотографические камеры не сильно отличались от концепции камеры-обскуры. Они представляли собой черную коробку с объективом впереди и фотопластинкой сзади. Начальная установка изображения и фокусировка делались на основе перевернутой «вверх ногами» проекции, которую фотограф мог видеть, только прикрывшись черной накидкой.

Первая коммерческая фотокамера была снабжена механизмом ручной подачи пленки и видоискателем (или окуляром), который давал приблизительный обзор, видимый объективом.

Сегодня мы используем термин «камера» в киносъемке, фотографии, телевидении и мультимедиа. Камера проектирует изображение на различные мишени, но во всех камерах используется свет и объективы (В русском языке большое разнообразие значений слова «камера» - фотокамера, кинокамера, телекамера, тюремная камера, воздушная камера, футбольная камера, газЪвая камера, камера хранения, велосипедная камера и т.д. Разумно для устройств, применяемых в охранном телевидении использовать термин «видеокамера». Прим. ред.).

Чтобы понять, что же такое система охранного телевидения, необязательно быть экспертом по видеокамерам и знатоком оптики, но если вы понимаете основы, то это вам здорово поможет.

Многое тут аналогично фотографии, а поскольку каждый из нас когда-либо пробовал свои силы в семейной фотографии, то нам нетрудно будет провести аналогии между охранным телевидением и фотографией или домашним видео.

В фотографии и кинокамерах происходит преобразование оптической информации (изображений) в отпечатки на химической эмульсии (пленке). В телевизионных камерах происходит преобразование оптической информации в электрический сигнал.

Во всех случаях используются объективы с определенным фокусным расстоянием и углом обзора, различными для различных форматов.

Объективам свойственны ограниченная разрешающая способность и наличие искажений (или аберраций), и особенно это заметно в пленочных камерах. Это происходит потому, что разрешение пленки все еще гораздо выше, чем разрешение электронных камер, хотя с каждым днем появляются все новые и новые ПЗС-матрицы более высокого разрешения.

http://www.cctvfocus.ru	«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

116	5. Видеокамеры в охранном телевидении	CCTV

Для примера, используемые в охранном телевидении ПЗС-матрицы высокого разрешения содержат 752 х 582 пиксел (элементов изображения), а цветная негативная 35-мм пленка в 100 ISO имеет разрешение, эквивалентное 8000 х 6000 элементов (эмульсионных зерен пленки). Типичное разрешение пленки — 120 линий на мм.

В 1997 г. на рынке появился еще один тип камер. Такие камеры используются вместе с компьютерами в видеоконференциях и для хранения цифровых изображений. В этих камерах в качестве фотопр^иемника используется ПЗС-матрица — вместо аналогового электрического сигнала или проекции изображения на пленку камера преобразует изображение в цифровой формат и записывает его на микродиск или RAM-карту, с которых изображение легко перенести в компьютер. Большинство таких камер дают статические кадры, но появляются и камеры, дающие видеосигнал в цифровом формате в реальном режиме времени.

Видеокамеры с передающими трубками

Первые эксперименты с телевизионными камерами состоялись в 1930-х и были проведены инженером русского происхождения Владимиром Зворыкиным (Zworykin) (1889-1982). Его первая камера, созданная в 1931 г., фокусировала изображение на мозаику из фотоэлементов. Напряжение в каждом элементе было мерой интенсивности света в каждой точке и могло быть преобразовано в электрический сигнал. Эта концепция, не считая небольших модификаций, осталась неизменной в течение десятков лет.

Первые камеры изготовлялись из стеклянных трубок и светочувствительного люминофорного покрытия на внутренней поверхности стекла. Сегодня мы называем их передающими трубками.

Работают передающие трубки по принципу
фоточувствительности, основанному на фотоэф
фекте. Свет, проектируемый на люминофорный слой
трубки (называемый мишенью) обладает энергией,
достаточной, чтобы вызвать выбивание электронов из
кристаллической решетки люминофора. Число
выбиваемых электронов пропорционально свету, и
таким образом формируется электрическое представ
ление световой проекции.	,

При появлении охранного телевидения существовало два основных типа трубок: видиконы и ньювиконы.

Видикон был дешевле и менее чувствителен. Так называемый автоматический контроль потенциала  мишени эффективно контролировал чувствительность видикона и косвенно выполнял функции электронного затвора, как сегодня мы называем этот процесс в ПЗС-видеокамерах. Поэтому видиконы работали только с объективами с ручной установкой диафрагмы. Минимальная освещенность, необходимая для того, чтобы черно-белый видикон сформировал видеосигнал, составляла порядка 5-10 лк, отраженных от объекта, при использовании объектива F/1.4.

Видеокамеры типа ньювикон были более чувствительны (до 1 люкса), более дорогие и требовали объективов с автодиафрагмой. Внешне они выглядели так же, как и видиконы, так что на вид их различить было непросто. Только опытный специалист по охранному телевидению мог заметить небольшие отличия в цветах области мишени: у видикона есть темно-фиолетовая составляющая, а у ньювикона — темно-синяя. Два типа видеокамер управляются различной электроникой, а видеокамеры типа ньювикон снабжены разъемом автодиафрагмы.

Работа всех передающих трубок основывается на принципе сканирования электронным лучом мишени внутри трубки под действием электромагнитного поля. Луч отклоняется электромагнитным полем,    генерируемым   электронной    системой    камеры.    Чем    больше   света   достигает

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению	http://www.cctvfocus.ru

CCTV	5. Видеокамеры в охранном телевидении	117

светочувствительного слоя мишени, тем ниже ее сопротивление в этом месте. При проецировании изображения, благодаря фотоэффекту, формируется потенциальный рельеф. Когда анализирующий электронный луч сканирует фоточувствительный слой, он нейтрализует положительные заряды, так что по локальным сопротивлениям протекает ток. Когда электронный луч попадает в конкретную часть потенциального рельефа, электрический ток теряет заряд пропорционально количеству света. Этот очень слабый ток — порядка пикоампер (1 пА = 10,2А) — подается на видеоусилитель с очень высоким входным сопротивлением, который и формирует напряжение видеосигнала. В трубке должен быть тонкий и однородный фотослой — это очень важно. Этот слой порождает так называемый теневой ток, который существует даже тогда, когда объектив не проецирует изображение {диафрагма закрыта).

После того, как сигнал сформирован, электронная система видеокамеры добавляет синхроимпульсы, и на выходе видеокамеры мы получаем полный видеосигнал, называемый композитным видеосигналом.

Функционирование передающих трубок опирается на несколько важных концепций, сейчас мы их кратко рассмотрим; это необходимо для того, чтобы оценить разницу между этой и новой ПЗС-технологией.

Первое: большие габаритные размеры видеокамеры как таковой — стеклянная трубка, окружающая ее электромагнитная отклоняющая система и размеры электронных компонент системы — все это делало видеокамеры довольно громоздкими.

Второе: необходимость в использовании точного отклоняющего электромагнитного поля,

которое заставляет электронный луч сканировать область мишени согласно телевизионным стандартам. Использование электромагнитной системы для сканирования означает, что внешние электромагнитные поля других источников могут влиять на процесс сканирования, вызывая искажения картинки.

Третье: необходимость высокого напряжения (до 1000 В) для придания ускорения электронному лучу и задания его траектории. Поэтому в видеокамерах приходится использовать высоковольтные

http://www.cctvfocus.ru	«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

118	5. Видеокамеры в охранном телевидении	CCTV

компоненты, что всегда представляет собой потенциальную проблему для устойчивости электронных схем. Старые и высоковольтные конденсаторы могут начать подтекать, влага может создать токопроводящий воздушный слой вокруг компонент и привести к возникновению искровых разрядов.

Четвертое: необходимость наличия люминофорного слоя на мишени, который преобразует световую энергию в электрическую информацию. Люминофор постоянно подвергается электронной бомбардировке, и слой со временем изнашивается. Срок службы люминофорного покрытия трубки ограничен. При постоянной эксплуатации видеокамеры (как это и происходит в системах охранного телевидения) реальный ресурс видеокамеры составляет пару лет, после этого срока изображение начинает ослабевать, вследствие выжигания люминофора могут появиться «впечатанные» изображения — если видеокамера постоянно направлена на один и тот же объект. В результате мы можем увидеть такую картину: движущиеся люди похожи на призраков, они полупрозрачны и сквозь них просвечивают «впечатанные» изображения.

Пятое: геометрические искажения, обусловленные тем, что луч падает на мишень под различными углами; эта черта принципиально отлична от используемых сегодня ПЗС-видеокамер (и ее следует рассматривать как недостаток) и является врожденным свойством, наследуемым от конструкции трубки как таковой. В частности, траектория электронного луча короче, когда он попадает в центр мишени, по сравнению с его траекторией при сканировании краев. Поэтому возникают геометрические искажения проецируемого изображения. Во  многих   конструкциях   введены   магнитные   и

электронные системы коррекции таких искажений, но при каждом перемещении трубки приходится

заново регулировать настройки.

Новая ПЗС-технология позволила исключить все эти проблемы. Однако вначале одна характеристика трубок на заре ПЗС-технологий была недосягаемой. Невозможно было достичь разрешающей способности, соответствующей хорошей передающей трубке.

• Разрешающая способность по вертикали зависит от стандарта сканирования, и оно более-менее одинаково и для ПЗС-видеокамер, и для передающих трубок, но разрешающая способность по горизонтали (т.е. число воспроизводимых вертикальных линий) зависит от толщины электронного луча. Этот фактор вполне успешно контролируется электронной системой, что позволяет воспроизводить очень тонкие детали при сканировании.

Вначале микроэлектронная технология была не в состоянии создать элемент изображения (пиксел) на ПЗС-матрице меньший, чем поперечное сечение электронного луча. Это означает, что на заре технологии ПЗС-матриц их разрешение значительно отставало от разрешения трубок.

Однако очень скоро удалось повысить разрешение ПЗС-матриц, так что оно стало сравнимо с качеством видеокамер с передающими трубками.

«CCTVФокус» — российский журнал по охранному телевидению	http://www.cctvfocus.ru

CCTV	5. Видеокамеры в охранном телевидении	119

ПЗС-видеокамеры

ПЗС — это прибор с зарядовой связью.

В 1970-х, когда появились первые персональные компьютеры, начались эксперименты с полупроводниковыми электронными компонентами — приборами с зарядовой связью — которые вначале предполагалось использовать в качестве запоминающих устройств.

Очень скоро выяснилось, что ПЗС очень чувствительны к свету, и поэтому их лучше и эффективнее использовать в качестве светоприемников, а не в качестве запоминающих устройств.

Основной принцип работы ПЗС заключается в сохранении информации электрических зарядов в фотоэлементах, а затем, когда потребуется, передаче этих зарядов на выходной каскад.

Если ПЗС-матрица используется в качестве фотоприемника, то концепция сдвига остается прежней, но вот вместо использования зарядовых пакетов для хранения цифровой информации (в случае, когда ПЗС-матрица служит запоминающим устройством), мы имеем фотоэлектронную генерацию электронов пропорционально количеству света, падающего на область форми рования    изображения,    затем    эти

заряды сдвигаются вертикально и/или горизонтально, так же как сдвиговые регистры в цифровых

схемах сдвигают двоичные значения.

Итак, зарядовые пакеты - как только они сформировались в фотоэлементах матрицы — «стекают»
на выходной каскад при использовании методов зарядовой связи. Таким образом электрическая
связь обеспечивается управлением напряжением и временем для каждой ячейки, называемой
элементом изображения (пиксел).	•

Один из пионеров ПЗС-технологии, Гильберт Амелио, в своей статье, написанной в 1974 г., описывает зарядовую связь как «коллективный перенос всего мобильного электрического заряда, хранящегося на элементе полупроводниковой памяти на аналогичный сопряженный запоминающий элемент путем внешнего воздействия напряжением. Количество хранимого в мобильном пакете заряда может меняться в широких пределах в зависимости от приложенного напряжения и емкости запоминающих элементов. Величина электрического заряда в каждом пакете может представлять информацию».

ПЗС-чип может иметь либо линейную форму (линейный ПЗС), либо форму двумерной матрицы (ПЗС-матрица). Важно понимать, что они состоят из дискретных элементов (пиксел), но ПЗС-устройства не являются цифровыми устройствами. Каждый пиксел может содержать любое число электронов, пропорциональное падающему на него свету, таким образом представляя аналоговую информацию.

Дискретные пакеты электронов переносятся (если время экспонирования закончилось) одновременным сдвигом рядов и столбцов пакетов на внешний каскад чипа.

Поэтому мы и говорим, что ПЗС-матрицы по сути своей являются светочувствительными аналоговыми сдвиговыми регистрами.

Сегодня ПЗС не используются в качестве запоминающих устройств, а только в качестве фотоприемников. Их можно найти во многих устройствах, с которыми мы сталкиваемся каждый

http://www.cc1vfocus.ru	«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

120	5. Видеокамеры в охранном телевидении	CCTV

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению	http://www.cctvfocus.ru

CCTV	5. Видеокамеры в охранном телевидении	121

день: в факсимильных аппаратах, сканерах используются линейные ПЗС; во многих фотокамерах с автофокусом используются ПЗС-чипы автофокусировки; в географическом аэромониторинге, космическом зондировании планеты, промышленном обследовании материалов тоже применяются камеры с линейными ПЗС, и наконец, хотя это и не последнее, многие современные телевизионные камеры, как в широком телевещании, так и в системах охранного телевидения, используют ПЗС-чипы.

ПЗС-видеокамеры обладают многими преиму
ществами (конструктивными) перед видео
камерами с передающими трубками, хотя, как
ранее упоминалось, поначалу возникали труд
ности с разрешающей способностью. В наши дни
технология достигла такого уровня, что высокое
разрешение больше не проблема.	,

Вот основные преимущества ПЗС-видеокамер в сравнении с видеокамерами на передающих трубках:

- очень низкая минимальная освещенность (для черно-белых до 1 лк на объекте);

- отсутствие геометрических искажений благодаря точной двумерной конструкции;

- низкое энергопотребление;

- не требуется высокое напряжение для ускорения луча;

- маленькие размеры;

- не подвержены воздействию внешних электромагнитных полей;

- и самое важное неограниченное время жизни электронов, генерируемых фотоэффектом.

http://www.cctvfocus.ru	«CCTVФокус» — российский журнал по охранному телевидению

122	5. Видеокамеры в охранном телевидении	CCTV

Как мы уже говорили раньше, ПЗС бывают всех форм и размеров, но основная классификация — это деление на линейные и двумерные матрицы. Линейные чипы используются в тех случаях, когда объекты движутся только в одном направлении (как в факсимильных аппаратах и сканерах).

В охранном телевидении нас интересуют только двумерные матрицы, так называемые матрицы размеров 2/3", 1/2", 1/3".

Мы уже рассказывали, что эти размеры не представляют диагональные размеры матриц, как можно подумать, а соответствуют диаметрам передающих трубок, дающих такое же изображение.

Чувствительность ПЗС-матриц

Сравнение по чувствительности покажет нам преимущества ПЗС-матриц в отношении видикона и ньювикона, а также в отношении эмульсии пленки.

В фотографии чаще всего используется пленка в 100 ISO, хотя можно приобрести пленку в 200 ISO (в два раза более чувствительную) или 400 ISO (в четыре раза чувствительнее, чем пленка 100 ISO). Иногда можно даже встретить пленку в 1600 ISO, которая обычно применяется в ситуациях чрезвычайно низкой освещенности (в терминах фотографии).

Можно показать, что средняя черно-белая ПЗС-матрица имеет очень высокую чувствительность в сравнении с эмульсией пленки. В ясный солнечный день для типичной пленки в 100 ISO потребуются установки фотокамеры на 1/125 с и F/16. Если на ту же сцену направить ПЗС-видеокамеру, у которой нормальная выдержка CCIR затвора составляет 1/50 с, то следует использовать объектив примерно с F/1000 (плюс-минус одно F-число, так как АРУ видеокамеры тоже играет роль). Если мы изменим 1/50 на 1/125 (в 2.5 раза короче), то чтобы получить ту же экспозицию, объектив должен быть раскрыт на 2.5 значения F-числа шире, чтобы скомпенсировать сокращение времени выдержки. Это даст нам вместо F/1000 примерно F/400 (вы помните F-числа:» 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32, 44, 64, 88, 128, 180, 250, 360, 500, 720, 1000, 1400 и т.д.). Теперь, чтобы перевести чувствительность эмульсии пленки от 100 ISO 1/125 и F/16 к эквивалентным установкам пленки более высокой чувствительности, зная, что чувствительность увеличивается вдвое с удвоением единиц ISO, мы получим изменение диафрагменного числа в 9.5 раз, от F/16 до F/400. Это примерно 295=720 раз. Итак, средняя чувствительность черно-белой ПЗС-матрицы, выраженная в фотографических единицах ISO, равна примерно 100 ISOx720=72 000 ISO!

Аналогично мы можем найти, что эквивалентная чувствительность цветной ПЗС-видеокаморы равна примерно 5000 ISO, что тоже немало по фотостандартам.

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению	http://www.cctvfocus.ru

CCTV	5. Видеокамеры в охранном телевидении	123

Химическая (пленочная) фотография постепенно соединяется с электронными камерами. Говоря о компьютеризации фотографических процессов и цифровых технологиях, а также о появлении различных фотостандартов CD, следует отметить, что фотокамеры тоже претерпевают революционные изменения, и мы скоро увидим новые фотокамеры на ПЗС с увеличенной светочувствительностью.

Такие камеры не зависят от ТВ-стандартов,

поэтому нет практически никаких ограничений

на число пиксел и соотношение сторон. Даже

когда  еще только создавалась эта  книга,

производители начали изготавливать матрицы

размером всего 62 мм х 62 мм, с не менее

5120 х 5120 элементов изображения. Как уже

упоминалось, все это касается фотокамер, и не стоит их путать с видеокамерами для охранного

телевидения.

Спектральная чувствительность ПЗС-матриц зависит от типа кремниевой подложки, но общая характеристика является результатом фотоэффекта: более длинные волны глубже проникают в кремниевую структуру ПЗС. Имеется в виду красный и инфракрасный свет. Типичная спектральная кривая ПЗС-матрицы показана на рис. 5.15.

Даже если такое «проникновение» может показаться выигрышным (кажется, что ПЗС-матрица становится более чувствительна), имеются причины предотвращения проникновения более длинных волн глубоко внутрь матрицы. В частности, такие волны могут быть настолько сильны, что могут генерировать электронные носители в зонах, которые не должны подвергаться воздействию света. В результате в изображении могут пропасть мелкие детали, потому что заряд ячеек растечется по соседним, теряя при этом компоненты высокого разрешения и вызывая «эффект заплывания» (blooming). Может быть затронута также и масковая зона, предназначенная лишь для временного хранения зарядов и не предназначенная для засвечивания, в результате чего могут в значительной степени возрасти шум и вертикальный ореол (smear). Поэтому в усовершенствованных ПЗС-видеокамерах применяются специальные оптические инфракрасные отсекающие фильтры. Эти фильтры представляют собой оптически точные плоскопараллельные пластинки, монтируемые сверху ПЗС-матрицы. Они ведут себя как оптические низкочастотные фильтры с частотой среза порядка 700 нм, вблизи красного цвета.

Однако, ряд производителей черно-белых видеокамер предпочитает не использовать такие фильтры, чтобы не ослаблять их чувствительность. Это приемлемо в тех случаях, когда предполагается использовать видеокамеру в условиях низкой освещенности или в систему входят источники инфракрасного света, однако с теоретической точки зрения видеокамера с инфракрасным отсекающим фильтром имеет более высокую разрешающую способность (по сравнению с такой же ПЗС-матрицей без ИК-отсекающего фильтра), лучшее отношение сигнал/шум и более естественное преобразование цветного изображения в черно-белое при не такой уж низкой чувствительности.

http://www.cctvfocus.ru	«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

124	5. Видеокамеры в охранном телевидении	CCTV

В цветных ПЗС-камерах, напротив, нужно использовать И К-отсекающий фильтр, так как

спектральная характеристика ПЗС-матрицы, которая отлична от характеристик человеческого глаза, должна соответствовать спектральной чувствительности человеческого глаза. Это к тому же одна из причин того, почему цветные ПЗС-камеры менее чувствительны, чем ч/б.

Типичная черно-белая ПЗС-матрица без инфракрасного фильтра может дать приемлемый уровень видеосигнала всего на 0.01 л к. Та же видеокамера с ИК-фильтром потребует освещенности на объекте в 0.1 лк.

Современные цветные видеокамеры характеризуются минимальной освещенностью на объекте в 2 лк при F/1.4 и дают видеосигнал приемлемого уровня (от 0.3 до 0.5 В).

Ъшы переноса зарядов в ПЗС

В отношении способа переноса заряда используемые в охранном телевидении ПЗС-матрицы
можно подразделить на три группы.	*

Самый первый проект, относящийся к началу 1970-х, назывался покадровым переносом (frame transfer). Такой тип ПЗС-матриц разделен на две области равного размера — область изображения и маску, одна находится над другой.

Область изображения подвергается воздействию света в течение 1/50 с в соответствии с CCIR видеостандартом (1/60 с для EIA). Затем, в течение кадрового синхроимпульса, все сгенерированные светом заряды (электронное представление оптического изображения, спроецированного на ПЗС-матрицу), сдвигаются вниз на область маски (см. упрощенную схему на рис. 5.19). В общем, весь «кадр изображения» «спускается» вниз.

Обратите внимание на перевернутость спроектированного изображения, именно так оно выглядит в реальной ситуации, т.е. объектив проецирует изображение «вверх ногами», и при воспроизведении на видеомониторе нижний правый пиксел попадает в верхний левый угол.

В течение следующих 1/50 с область изображения генерирует электроны нового кадра, а в это время электронные пакеты в области-маске сдвигаются в горизонтальном направлении, строка за строкой. Пакеты электронов (ток) от каждого пикселя складываются в один сигнал и преобразуются в напряжение, формируя информацию телевизионной строки.

С технической точки зрения более точно было бы называть такую операцию «переносом поля», а не «кадровым переносом», но такой термин использовался с ранних дней разработки ПЗС, и мы примем его таковым, каков он есть.

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению	http://www.cctvfocus.ru

Первая ПЗС-матрица была хороша. Она обладала на удивление хорошей чувствительностью в сравнении с ньювиконами и гораздо лучшей чувствительностью, чем видиконы, но появилась новая проблема, неведомая камерам-трубкам — вертикальное смазывание (или вертикальный ореол) (vertical smearing). В частности, в период между двумя последовательными экспозициями, когда активен перенос заряда, ничто не мешает свету генерировать дополнительные электроны. Понятно, ведь электронные камеры не имеют механизма механического затвора, как фото- или пленочные камеры. И там, где на проекции изображения присутствуют области интенсивного света, появляются яркие вертикальные полосы.

Чтобы разрешить эту проблему, инженеры изобрели новый способ переноса — строчный перенос. Разница заключается в том (см. упрощенный чертеж на рис. 5.19), что экспонируемая картинка переносится не вниз во время периода кадрового синхроимпульса, а сдвигается на левые колонки области маски. Колонки изображения и маски соседствуют друг с другом, перемежаются. Поскольку колонки пикселей маски находятся рядом с колонками пикселей изображения (правее), то сдвиг происходит значительно быстрее, и на генерацию нежелательного сигнала в областях ярких пятен — вертикальный ореол — остается не так много времени.

Если быть точным, вертикальный ореол все равно появляется, но в гораздо меньшей степени. К тому же существенно увеличивается отношение сигнал/шум.

У матриц со строчным переносом зарядов есть один недостаток, который исходит из самой концепции: чтобы добавить колонки-маски рядом с колонками изображения и разместить все это

http://www.cctvfocus.ru	«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

126	5. Видеокамеры в охранном телевидении	CCTV

на площади, равной площади матрицы с кадровым переносом, приходится уменьшать размер светочувствительных пикселей. Это снижает чувствительность матриц. Но в сравнении с получаемыми преимуществами, этот недостаток несущественен.

Еще одно интересное преимущество — это возможность использовать электронный затвор в

ПЗС. Это очень привлекательная возможность, ведь естественным временем экспозиции в 1/50 с (1/60 с для NTSC) можно электронным образом управлять и уменьшать до необходимых значений, продолжая выдавать видеосигнал размахом 1 Vpp.

Вначале для ПЗС-матриц со строчным переносом предлагалось использовать ручное управление электронным затвором, но очень скоро появилась и автоматическая версия. Такой тип управления называется автоматической ПЗС-диафрагмой или электронной диафрагмой (electronic iris). Электронная диафрагма устраняет необходимость в использовании объективов с автодиафрагмой. Объективы с ручной установкой диафрагмы могут использоваться с видеокамерами с электронной диафрагмой даже в уличных условиях (Далеко не во всех случаях, так как динамического диапазона электронного затвора может быть недостаточно для отработки изменений уличного света. Прим. ред.). Однако следует отметить, что электронная диафрагма не может контролировать функцию глубины резкости, обеспечиваемую механической  диафрагмой объектива. И следует также помнить,

«CCTVФокус» — российский журнал по охранному телевидению	http://www.cctvfocus.ru

CCTV	S. Видеокамеры в охранном телевидении	127

что, когда электронная диафрагма переключается на более высокие скорости затвора, из-за низкой эффективности переноса заряда возрастает вертикальный ореол.

Итак, если включен электронный затвор, он может переключаться в пределах от нормальной скорости экспозиции в 1/50 с (1/60 с) до более высокой (менее продолжительной) в зависимости от условий освещенности. Теоретически экспозиции, длиннее 1/50 с (1/60 с для EIA), не могут использоваться из-за потери ощущения движущегося изображения. В некоторых ПЗС-видеокамерах возможны более длительные экспозиции, и такой режим называется интеграцией (накоплением заряда. Прим. ред.). В некоторых последних разработках, включающих цифровую обработку сигнала, интеграция включается автоматически, когда освещенность объекта падает ниже заданного уровня. Это особенно ценно в отношении цветных видеокамер, но пока реализовано только для черно-белых видеокамер (В современных цветных видеокамерах с целью повышения их чувствительности реализован режим День/Ночь, благодаря чему при уменьшении освещенности ниже определенного уровня видеокамера автоматически переключается на работу в черно-белом режиме. Прим. ред.). Плата за это - потеря гладкости движения (в режиме накопления мы не можем получить 50 полей/с), которая заменяется видимостью движения, аналогичной прерывистому воспроизведению с time-lapse видеомагнитофона.

Уменьшение размеров пикселя в матрицах со строчным переносом косвенно снижает минимальную освещенность матрицы. Эта проблема может быть разрешена очень просто (хотя технологически это не очень легко) — поверх каждого пикселя помещается микролинза. Микролинза концентрирует весь падающий свет на маленькую область, на сам пиксел, и эффективно увеличивает минимальную освещенность. На сегодняшний день наибольшее распространение в охранном телевидении получили матрицы со строчным переносом заряда.

Типичный разрез ПЗС-матрицы со строчным переносом и с микролинзами приведен на рис. 5.20. Как видно, микроструктура матрицы становится довольно сложной, когда речь идет о высококачественном сигнале.

Самый лучший проект — это последняя разработка, матрица с кадрово-строчным переносом, которая обладает всеми характеристиками строчного переноса плюс уменьшение вертикального ореола и лучшее отношение сигнал/шум. Как можно заключить из упрощенной схемы, такая матрица работает со срочным переносом на верхней части матрицы, то есть имеет электронный затвор, но изображение не удерживается в колонках маски в течение экспозиции следующего поля, а сдвигается вниз в более защищенную область маски.

В такой матрице вертикальный ореол еще меньше, а также увеличивается отношение сигнал/шум. Здесь  также   используются   микролинзы   для   улучшения

http://www.cctvfocus.ru	«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

128	5. Видеокамеры в охранном телевидении	CCTV

•

минимальной освещенности. ПЗС-матрицы с кадрово-строчным переносом заряда имеют еще более совершенную микроструктуру, множество ячеек и областей для предотвращения стекания избыточных зарядов на окружающие области, ловушки генерируемых теплом электронов и пр. Матрицы с такими усовершенствованиями обладают очень высоким динамическим диапазоном, ослабленным вертикальным ореолом и высоким отношением сигнал/шум, что делает их идеальными для съемок на улице и видеожурналистики. Такие типы камер в широковещательном телевидении обычно называются камерами видеожурналистики.

Итак, матрицы с кадрово-строчным переносом для охранного телевидения слишком дороги, и, в основном, используются в широковещательном ТВ.

Следует отметить, что независимо от того, насколько совершенна электроника видеокамеры, если качество источника информации — ПЗС-матрицы — очень высокое, то и видеокамера будет высшего качества. Противоположное тоже верно, т.е. даже если ПЗС-матрица наивысшего качества, но электроника камеры не в состоянии обработать ее наилучшим возможным способом, то весь комплект будет комплектом второго класса.

Также следует отметить, что большинство из немногочисленных производителей матриц
подразделяют ПЗС-устройства одного типа на несколько классов, в зависимости от качества и
однородности пикселей. Различные производители могут использовать различные классы для
одного и того же типа матриц. Это в итоге отражается не только на качестве, но и на цене
видеокамеры.

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению	http://www.cctvfocus.ru

CCTV	5. Видеокамеры в охранном телевидении	129

Импульсы переноса зарядов в ПЗС-матрицах

Качество сигнала, даваемого ПЗС-матрицей, зависит от импульсов переноса заряда. Импульсы генерируются внутренним кварцевым генератором видеокамеры. Частота зависит от многих факторов, но, в основном, от числа пиксел ПЗС-матрицы, типа переноса заряда (покадровый, строчный, кадрово-строчный), а также числа фаз для каждого элементарного сдвига зарядов, в частности, элементарный сдвиг может производиться двухфазным, трехфазным или четырехфазным сдвиговым импульсом. В охранном телевидении наиболее распространены видеокамеры с трехфазным импульсом переноса.

Как вы можете себе представить, кварцевый генератор камеры должен иметь частоту, по крайней мере, в несколько раз более высокую, чем полоса пропускания видеосигнала, формируемого видеокамерой. Все другие синхроимпульсы, в том числе и импульсы переноса, формируются из этой тактовой частоты. На схеме рис. 5.24 показано, как происходит перенос заряда в рамках трехфазовой концепции.

Импульсы, обозначенные какэто импульсы низкого напряжения (обычно от 0 до 5 В),

поэтому ПЗС-камеры не нуждаются в высоком напряжении, как это обстояло с передающими трубками.

http://www.cctvfocus.ru	«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

130	5- Видеокамеры в охранном телевидении	CCTV

На рис. 5.25 показано, как формируются синхроимпульсы видеосигнала при помощи главного синхрогенератора.

Это только один из многих примеров, но он демонстрирует всю сложность и количество генерируемых в ПЗС-видеокамере импульсов.

ПЗС-матрица как устройство дискретизации

Как мы уже говорили, используемая в охранном телевидении ПЗС-матрица является двумерной, состоящей из элементов изображения (пикселей). Разрешающая способность, даваемая такой матрицей, зависит от числа пиксел и разрешающей способности объектива. Поскольку последняя обычно выше, чем разрешение ПЗС-матрицы, то мы не будем считать оптическое разрешение камнем преткновения. Однако, как говорилось в разделе ФПМ, объективы изготавливаются с разрешением, подходящим для конкретного размера изображения, и следует осторожно использовать соответствующую оптику с матрицами различного размера.

Есть и еще один важный момент, касающийся разрешения ПЗС, это отсутствие непрерывности ТВ-линий. ТВ-линия, даваемая видеокамерой с передающей трубкой, получается в результате

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению	http://www.cctvfocus.ru

CCTV	5. Видеокамеры в охранном телевидении	131

непрерывного сканирования электронным лучом вдоль строки. ПЗС-матрица состоит из дискретных пиксел, и поэтому информация одной ТВ-линии состоит из дискретных значений, соответствующих каждому пикселю. Этот метод дает не цифровую информацию, а скорее дискретную выборку. Таким образом ПЗС-матрица — это оптическое устройство дискретизации.

Как и в случае других устройств дискретизации, мы не получаем полную информацию по каждой строке, только дискретные значения в позициях, соответствующих позициям пиксел.

Может показаться, что восстановить непрерывный сигнал из отдельных его частей невозможно. Однако в 1928 г. Найквист показал, что сигнал может быть реконструирован без потери информации, если частота дискретизации равна, по меньшей мере, двойной ширине спектра сигнала (Точнее, не менее, чем в два раза больше самой высокочастотной составляющей спектра сигнала. В России это положение называют теоремой Котельникова. Прим. ред.). Значения сигнала между выборочными точками знать не обязательно. Это важная теорема, доказанная и используемая во многих электронных устройствах дискретизации, CD-аудио, видео и др. Частота дискретизации, эквивалентная удвоенной ширине спектра, называется частотой Найквиста.

Есть, однако, и нежелательный побочный продукт ПЗС-дискретизации. Это хорошо известная муаровая картина, которая получается в случаях, когда снимается объект с более высоким разрешением. Обычно это хорошо видно, например, если диктор, ведущий программу новостей, наденет рубаху с очень мелким узором. Математически это соответствует случаю, когда максимальная частота приближается к частоте дискретизации. Поскольку пространственная частота дискретизации должна быть в два раза больше максимальной частоты оптического изображениямы можем представить ее в частотной области одним значением частоты в

•
http://www.cctvfocus.ru	«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

132	5. Видеокамеры в охранном телевидении	CCTV

области частоты НайквистаПространственный спектр оптического сигнала основной полосы

частот будет модулироваться в окрестностях этой частоты, что очень похоже на амплитудную модуляцию спектра боковых полос. Если в оптическом изображении, спроецированном на ПЗС-матрицу, присутствуют высокие частоты и эти частоты выше половины частотыто боковые

полосы (после дискретизации) наложатся на видимую основную полосу, и в результате мы увидим нежелательную картинку, муар. Муаровая частота ниже самой высокой частоты видеокамеры

Чтобы минимизировать этот эффект применяется низкочастотная оптическая фильтрация (low-pass optical filtering, LPO). Фильтры обычно составляют часть стеклянной маски ПЗС-матрицы и формируются путем комбинирования нескольких двоякопреломляющих кварцевых пластин. Эффект аналогичен размыванию (blurring) мелких деталей оптического изображения.

Коррелированная двойная дискретизация

Шум в ПЗС-матрице имеет несколько источников. Самый значительный — это тепловой шум, в существенной степени он может быть вызван примесями в полупроводниках и недостатками процесса производства.

Высокий уровень шума снижает динамический диапазон фотоэлемента, что в свою очередь ухудшает качество изображения.

Тщательное проектирование ПЗС-устройств и точное изготовление позволяют снизить шумы. Низкая рабочая температура может снизить тепловые шумы. К сожалению, пользователь редко способен управлять этими параметрами.

Однако, существует метод обработки сигнала, позволяющий существенно уменьшить шум, и этот метод может быть реализован в конструкции ПЗС-камеры. Этот метод называется коррелированная двойная дискретизация (КДД). Термин дискретизация здесь относится к дискретизации выходного сигнала.

Концепция КДД основана на том факте, что в видеосигнале и в опорном сигнале между переносами зарядов существует одна и та же шумовая компонента. А именно, когда выходной каскад ПЗС-матрицы переносит пакеты электронов, они преобразуются в выходное напряжение. Для этого используется плавающая считывающая диффузия, чтобы собирать электроны сигнала при их переносе с ПЗС-матрицы. Так как электроны переносятся с матрицы, напряжение в области считывающей диффузии падает. Это напряжение представляет реальные данные и усиливается на матрице усилителем с термокомпенсацией. Прежде чем следующий пакет электронов сигнала будет перенесен в область диффузии, она должна быть очищена от предыдущего пакета. Это выполняет опорный сигнал сброса, который содержит компоненту теплового шума такого же типа. В результате действия этих двух составляющих получается менее зашумленный сигнал.

КДД лучше всего работает при использовании двух быстродействующих устройств дискретизации и схемы фиксации, подсоединенных к выходному сигналу фотоприемника через низкочастотный фильтр.

Мы не будет углубляться в детали устройства этих схем. Это выходит за рамки данной книги, но следует помнить, что КДД-схемы являются частью электронной системы видеокамеры, а не ПЗС-матрицы.

Технические параметры видеокамер и что они означают

Основные задачи видеокамеры — захват изображений, разбиение их на ряд неподвижных кадров и строк, передача и быстрое воспроизведение на экране, в результате чего человеческий глаз воспринимает их как движущееся изображение.

Выбирая видеокамеру, мы должны принимать во внимание ряд характеристик. Некоторые из них
очень важны, другие не очень, все зависит от применения.

«CCTVФокус» — российский журнал по охранному телевидению	http://www.cctvfocus.ru

CCTV	5. Видеокамеры в охранном телевидении	133

Невозможно судить о видеокамере на основе только одной или двух характеристик, взятых из инструкции.

Различные производители используют различные критерии и методы оценки, и в большинстве случаев, даже если мы знаем, как интерпретировать все числа из технического паспорта, нам все же приходится самим оценивать качество изображения, сравнивая его с изображением, даваемым другой видеокамерой.

Сравнительный тест — это зачастую наилучший и единственный объективный способ проверки характеристик видеокамеры — вертикального ореола, шума, чувствительности и пр.

Не забывайте, что общее впечатление о хорошем качестве изображения создается комбинацией многих факторов: разрешающей способности, ореола, чувствительности, шума, гамма-коррекции и пр.

Человеческий глаз не одинаково чувствителен ко всем этим факторам.

Люди, не обладающие достаточным опытом, будут удивлены, узнав, что разница в разрешающей способности в 50 ТВЛ иногда менее важна для качества изображения, чем, например, правильная установка гамма-коррекции или разница в 3 дБ в отношении сигнал/шум.

Рассмотрим некоторые наиболее важные характеристики:

- Чувствительность видеокамеры;

- Минимальная освещенность;

- Разрешающая способность видеокамеры;

- Отношение сигнал/шум;

- Динамический диапазон.

Другие, менее важные, но тоже имеющие значение характеристики включают: гамма-коррекцию, темновой ток, спектральную чувствительность, оптическую низкочастотную фильтрацию, диапазон АРУ в дБ, энергопотребление, габаритные размеры и пр.

http://www.cctvfocus.ru	«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

134	5. Видеокамеры в охранном телевидении	CCTV

Чувствительность

Чувствительность видеокамеры, четко определенная в широковещательном ТВ, в охранном телевидении часто понимается неверно, ее обычно путают с минимальной освещенностью.

Чувствительность характеризуется минимальным отверстием диафрагмы (максимальным F-числом), дающим видеосигнал полного размаха 1 В на тестовой таблице, освещенность которой равна точно 2000 лк и создана источником с цветовой температурой 3200° К.

Тестовая таблица должна иметь шкалу градаций яркости от черного до белого и общий коэффициент отражения 90% для белой части этой шкалы.

Одна из стандартных тестовых таблиц для этих целей — это градационная испытательная таблица EIA. Пиковый уровень белого должен составлять 700 мВ, а уровень черного —около 20 мВ. Гамма-коррекция тоже играет роль в правильном воспроизведении тонов серого и должна быть установлена на 0.45. Чтобы установить чувствительность видеокамеры, требуется объектив с ручной установкой диафрагмы, обычно с фокусным расстоянием 25...50 мм. Чтобы измерения были корректны, следует отключить АРУ видеокамеры.

Когда все вышеперечисленное проделано, ручную диафрагму объектива закрывают до тех пор, пока пиковый уровень белого (700 мВ относительно уровня гашения) не начнет уменьшаться. Отметка установки диафрагмы — F/4 или F/5.6 — и дает чувствительность видеокамеры. Чем больше это число, тем выше чувствительность видеокамеры. При сравнении различных видеокамер следует использовать одинаковый источник света и ту же испытательную таблицу.

•

Минимальная освещенность

В охранном телевидении не существует четкого определения минимальной освещенности, в отличие от чувствительности видеокамеры. Обычно этот термин относят к наименьшей освещенности на объекте, при которой данная видеокамера дает распознаваемый видеосигнал. Поэтому данная характеристика выражается в люксах на объекте, при которых получается данный видеосигнал. Термин распознаваемый используется в широком смысле, и в зависимости от производителя может быть определен или нет. Это одна из самых больших «уловок»

«CCTVФокус» — российский журнал по охранному телевидению	http://whfw.cctvfocus.ru

CCTV	5. Видеокамеры в охранном телевидении	135

в охранном телевидении. Большинство производителей, особенно тайваньских, не указывают уровень видеосигнала на выходе видеокамеры для освещенности, указываемой как минимальная освещенность. Этот уровень может составлять 30% (от 700 мВ), иногда 50%, а иногда и 10%,

Вот, например, общепринятые выражения при описании минимальной освещенности: «0.1 лк на объекте с коэффициентом отражения 80% при использовании объектива F/1.4».

Следует иметь в виду, что в видеокамере с хорошей схемой АРУ даже 10% видеосигнала (70 мВ) можно раскачать так, что он будет казаться намного больше, чем есть на самом деле. Это, естественно, может вводить в заблуждение.

Например, в паспорте записано: 0.01 лк на объекте с объективом F/1.4, что предполагает (но не сообщается вам) что АРУ включена. Другие производители скромно указывают в технических характеристиках, например, что минимальная освещенность равна 0.1 лк при F/1.4 (при этом на выходе 50% видеосигнала получается с отключенной АРУ). Понятно, на бумаге первая видеокамера может показаться гораздо более перспективной, хотя в действительности гораздо лучше вторая.

Еще один вопрос для дискуссии: одни производители дают минимальную освещенность на объекте, а другие имеют в виду минимальную освещенность ПЗС-матрицы. Это далеко не одно и то же.

Когда определяется минимальная освещенность видеокамеры (освещенность объекта), должно также указываться соответствующее F-число. Вторым важным фактором после освещенности, который тоже необходимо знать, является коэффициент отражения объекта в процентах.

Если указывается минимальная освещенность на ПЗС-матрице, можно учитывать не все факторы (такие как отражение и пропускание объектива). Тогда при расчете эквивалентной освещенности объекта, проецируемого на ПЗС-матрицу, мы должны компенсировать все эти факторы.

Эмпирическое правило (которое я вывел в разделе «Вычисление количества света») гласит: с объективом F/1.4 минимальная освещенность ПЗС-матрицы обычно в 10 раз выше (меньше люкс), чем чувствительность на объекте. Например, освещенность объекта в 1 лк при отражении 75% с объективом F/1.4 соответствует освещенности в 0.1 лк на ПЗС-матрице.

Вышесказанное приводит к такому выводу: реальные характеристики видеокамеры можно легко скрыть, просто не указывая некоторые факторы. Внимательно читайте спецификации.

Известный факт — черно-белые ПЗС-видеокамеры всегда имеют более низкую минимальную освещенность, чем цветные ПЗС-видеокамеры.

Одна из причин — инфракрасный отсекающий фильтр на ПЗС-матрице. Как указывалось раньше, такой фильтр корректирует спектральную характеристику ПЗС-матрицы, приближая ее к характеристикам человеческого глаза, но он также снижает количество света, падающего на матрицу.

http://www.cctvfocus.ru	«ССТУФокус» — российский журнал по охранному телевидению

136	5. Видеокамеры в охранном телевидении	CCTV

Другая причина заложена в конструктивных особенностях используемой в охранном телевидении одной цветной матрицы. Каждый пиксель цветной ПЗС-матрицы состоит из трех элементов (саб-пикселей), размещенных на физическом пространстве одного черно-белого пикселя.

Размер каждого элемента составляет не более 1/3 черно-белого пикселя, что косвенно снижает чувствительность.

Пока создавалось третье издание книги, появились новые ПЗС-видеокамеры и матрицы, в частности — цветная видеокамера, превращающаяся в черно-белую при снижении уровня света ниже определенного порога. Есть несколько способов получения такого двойственного функционирования. Один - это использование двух ПЗС-матриц в видеокамере и что-то вроде электромеханического переключения, активируемого сигналом низкой освещенности. Другой — это удаление ИК-отсекающего фильтра цветной матрицы и преобразование цветовой функциональности в монохромную. И, наконец, совершенно новая конструкция матрицы, выполняющая эту функцию без электромеханического устройства.

Чаще всего такие видеокамеры нужны в ситуациях, когда требуется ночное наблюдение в инфракрасном свете с сохранением цветного режима работы при полном дневном свете.

Разрешающая способность видеокамеры

Вопрос о разрешении видеокамеры прост, но часто его неправильно понимают. Разрешающая способность по вертикали — это максимальное число горизонтальных линий, которое способна передать видеокамера. Это число ограничено стандартом CCIR/PAL до 625 горизонтальных строк и стандартом EIA/NTSC до 525 строк. Реальное вертикальное разрешение (в обоих случаях) далеко от этих значений.

Если принимать во внимание кадровые синхроимпульсы, уравнивающие строки и пр., то максимальная разрешающая способность по вертикали оказывается равной 575 строк в CCIR/PAL и 470 строк в EIA/NTSC. Это требует корректировки с учетом фактора Келла — 0.7, и мы получим максимальное действительное вертикальное разрешение в 400 ТВЛ для CCIR/PAL (более подробно см. «Разрешающая способность» в главе 4 «Общие характеристики телевизионных систем»). Дедуктивное рассуждение может быть продолжено для сигнала EIA/NTSC, что даст максимальное

действительное вертикальное разрешение в 330 ТВЛ.

•

Разрешающая способность по горизонтали — это максимальное число вертикальных линий, которые способна передать видеокамера (В тех случаях, когда в документации указано только разрешающая способность, то это надо понимать, как разрешающая способность по горизонтали. Прим. ред.). Это число ограничено только технологией и качеством монитора. В наши дни существуют ПЗС-видеокамеры с разрешающей способностью по горизонтали более 600 ТВЛ.

Горизонтальное разрешение ПЗС-видеокамер обычно равно 75% горизонтальных пиксел ПЗС-матрицы. Как объяснялось выше, это результат соотношения сторон 4:3. В частности, подсчитывая вертикальные линии в целях определения горизонтального разрешения, мы считаем только горизонтальную ширину, эквивалентную высоте монитора по вертикали. Идея в основе сего — получить линии равной толщины, как по вертикали, так и по горизонтали. Итак, если мы подсчитаем общее количество вертикальных линий по ширине монитора, то их надо умножить на 3/4 или 0.75. Поскольку это необычный расчет, то мы обычно называем горизонтальное разрешение ТВ-линиями (ТВЛ), а не просто линиями.

Для   оценки   разрешения   видеокамеры   существует   ряд тестовых диаграмм. Наиболее популярна таблица EIA RETMA,

«CCTVФокус» — российский журнал по охранному телевидению	http://www.cctvfocus.ru

CCTV	5. Видеокамеры в охранном телевидении	137

но для этих целей можно использовать и другие. На обложке книги вы найдете тестовую диаграмму, разработанную специально для охранного телевидения.

Здесь важно знать одну вещь: при измерении разрешающей способности кабель, по которому передается видеосигнал, должен быть нагружен на согласующее сопротивление 75 Ом, и изображение на экране должно быть видно полностью, без отсечения краев (что делает большинство видеомониторов). Для этого необходимо использовать специальный видеомонитор высокого разрешения без ограничения растра.

Затем объектив видеокамеры настраивается на наилучшую фокусировку (обычно при среднем значении F-stop: 5.6 или 8), при этом таблица должна полностью находиться в поле зрения. Также должны быть отключены все внутренние корректирующие цепи видеокамеры (АРУ, гамма-коррекция, электронный затвор).

Разрешающая способность оценивается по установлению момента, когда четыре сходящиеся линии в виде остроугольного треугольника на изображении испытательной таблицы перестают быть различимыми. Если это делать визуально, то вывод будет приблизительным (Это так назывемый метод измерения по «испытательному клину». Реально в силу дискретного характера ПЗС-матрицы строки начинают «биться» в нескольких местах, проявляется муар, о котором написано выше. Чтобы определить реальное место, соответствующее, например, разрешающей способности по горизонтали, следует поперемещать в небольших пределах видеокамеру - при этом места биений будут перемещаться, а место, соответствующее пределу разрешающей способности будет неподвижно. Прим. ред.).

Для более точного измерения следует воспользоваться высококачественным осциллографом с возможностью выбора ТВ-строки. Измерение затем сужается до выбора линии с глубиной модуляции четырех линий, равной или превышающей 5% (относительно 0.7 В сигнала). Использование осциллографа в таких случаях позволяет игнорировать ограничение по разрешающей способности видеомонитора. Следует также отметить, что из-за разницы в оптическом разрешении между центром и краями изображения (в центре всегда лучше, чем на краях), результаты измерений всегда лучше в центре.

Разрешающая способность тесно связана с полосой пропускания сигнала видеокамеры. Эта связь объяснялась в предыдущем разделе.

Тестовая диаграмма на обложке книги, которую я подготовил для измерения разрешающей
способности и других важных характеристик видеосигнала, может использоваться таким же
образом. В разделе «Тестовая таблица охранного телевидения» вы найдете подробное
объяснение других тестов.

http://www.cctvfocus.ru	«ССТУФокус» — российский журнал по охранному телевидению

138	5. Видеокамеры в охранном телевидении	CCTV

Практический опыт показывает, что человеческий глаз с трудом различает разницу в разрешающей способности, если она составляет менее 50 линий. Это не означает, что разрешающая способность не является важным фактором в определении качества видеокамеры, просто небольшая разница в разрешении едва заметна, особенно если она меньше 10% общего числа пиксел.

Цветные видеокамеры с одной ПЗС-матрицей (используемые в охранном телевидении) имеют меньшую разрешающую способность, чем черно-белые, из-за деления на три цветовых компонента при том, что размеры этих ПЗС-матриц такие же, как у черно-белых видеокамер. Трехматричные цветные видео камеры, используемые в телевещании, могут иметь гораздо более высокое разрешение.

Появились видеокамеры высокой четкости, где три 1-дюймовые матрицы дают горизонтальное

разрешение, близкое к 1000 ТВЛ.

Отношение сигнал/шум

Отношение сигнал/шум показывает, насколько хорош может быть видеосигнал видеокамеры, особенно в условиях низкой освещенности. Шума избежать невозможно, но его можно минимизировать. В основном, он зависит от качества ПЗС-матрицы, электроники и внешних электромагнитных воздействий, но также в сильной степени и от температуры электроники. Металлический корпус видеокамеры в значительной степени защищает от внешних электромагнитных воздействий (Строго говоря, внешние электромагнитные воздействия, как правило, являются стационарными процессами, поэтому их нельзя относить к шумам; их и называют наводками или помехами. Прим. ред.). Источниками шума внутри видеокамеры являются как пассивные, так и активные компоненты, поэтому «зашумленность» зависит от их качества, конструкции системы и в сильной степени от температуры. Вот почему, указывая отношение сигнал/шум, производитель должен также указать и температуру, при которой проводились измерения.

Шум в изображении аналогичен по природе шуму в аудиозаписях. На экране зашумленное изображение дает зернистость или снег, а на цветном изображении могут быть цветовые вспышки. Сильно зашумленные видеосигналы бывает трудно синхронизировать, изображение может получиться нечетким, с плохим разрешением. Зашумленное изображение от видеокамеры становится еще хуже при уменьшении освещенности обьекта, а также при использовании АРУ с большим усилением.

Отношение сигнал/шум выражается в децибелах (дБ).

Децибелы — это относительные единицы. Отношение выражается не в виде абсолютной величины, а в форме логарифма. Причина проста: логарифмы позволяют переводить большие отношения чисел к двух-трехзначным числам, но что более важно, преобразование сигнала (при вычислении затухания или усиления системы) сводится к простому сложению или умножению. Другая причина использования децибел (т.е. логарифма) — это более естественное понимание уровня звука и изображения. В частности, ухо человека воспринимает звук, а глаз воспринимает свет, подчиняясь логарифмическому закону.

Если вычисляется отношение любых двух величин, выраженных в одинаковых единицах, то в результате получаются дБ. Если же считается отношение к какому-то уровню, например, уровень

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению	http://www.cctvfocus.ru

CCTV	5. Видеокамеры в охранном телевидении	139

напряжения относительно 1 мВ, то единицы называются дБмВ. Если мощность выражена относительно 1 мкВт, то единица называется дБмкВт.

Общая формула для отношений напряжения и силы тока имеет вид:

(39)

Где U — напряжение сигнала, Uw — напряжение шума. Значения тока используются, если нужно показать отношение токов.

Если целью сравнения является отношение мощностей, то формула принимает несколько иной вид:

(40)

Мы не будем вдаваться в объяснения по поводу различий (10 и 20), но запомните, что это вытекает из соотношения между напряжением, силой тока и мощностью.

В охранном телевидении мы используем децибелы, в основном, для вычисления соотношения напряжений, то есть мы будем использовать только первую формулу.

В таблице приведены некоторые значения отношений напряжений (тока) и мощности в дБ. Обратите внимание на разницу между этими двумя величинами. В то время, как разница по напряжению в 3 дБ означает, что значение одного напряжения на 41% больше сравниваемого значения, то для мощности 3 дБ означают двойное увеличение мощности (100%-увеличение).

Таблица 5. 1. Перевод в децибелы

дБ 0 0.1 0.2 0.3 1 2 3 10 20 30 60

Отношение напряжение/сила тока 1 1.012 1.023 1.035 1.122 1.259 1.413 3.162 10 31.62 1000

Отношение напряжений 1 1.023 1.047 1.072 1.259 1.585 1.995 10 100 1000 1000000

дБ	0    0.1       0.2       0.3        1	2	3	10       20    30       60

Отношение

напряжение/сила тока     1    1.012   1.023   1.035   1.122    1.259    1.413   3.162 10    31.62 1000

Отношение нап^	!!!1Ж!1Ш!11??!?)?!?9

Отношение сигнал/шум ПЗС-видеокамеры измеряется не так, как это делается в телевещании или при передаче сигнала. В сигнале телевещания отношение сигнал/шум — это отношение сигнала к шуму, накопленному при передаче сигнала от передатчика к приемнику. Оно определяется как отношение (в дБ) амплитуды сигнала, соответствующего шкале градаций яркости, к средне-квадратическому значению напряжения наложенного случайного шума, измеренного в 'полосе частот от 10 кГц до 5 МГц. Есть специальные приборы, спроектированные для непосредственного измерения этой величины при использовании сигнала испытательной строки (VITS).

Отношение сигнал/шум ПЗС-видеокамеры определяется как отношение сигнала к шуму, производимому матрицей и электроникой видеокамеры. Чтобы получить реальное отношение сигнал/шум видеокамеры, все внутренние цепи (так или иначе влияющие на сигнал) должны быть отключены, включая гамма-коррекцию, АРУ, электронный затвор и схему компенсации встречной засветки. Температура должна быть на уровне комнатной. Самый простой метод измерения шума в сигнале видеокамеры — это использование специального измерителя шума. Это устройство оценивает шум в полосе от 100 кГц до 5 МГц и выводит отношение сигнал/шум прямо в децибелах.

Для ПЗС-видеокамер в охранном телевидении отношение сигнал/шум более 48 дБ считается хорошим.

Следует помнить, что изменение отношения сигнал/шум на 3 дБ означает примерно 30-процентное уменьшение шума, так как уровень видеосигнала не меняется. И при сравнении видеокамеры, у которой сигнал/шум равен 48 дБ, с видеокамерой, у которой, например, эта величина равна 51 дБ, последняя даст значительно лучшее изображение, что будет особенно заметно при низких уровнях освещенности. Говоря об отношении сигнал/шум, мы всегда полагаем, что АРУ отключена.

Если не допускать значительного нагрева видеокамеры, то шум будет меньше.

Для сравнения приведем такую величину: ПЗС-видеокамеры в телевещании имеют отношение сигнал/шум более 56 дБ, что чрезвычайно хорошо для аналогового видеосигнала.

http://www.cctvfocus.ru	«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

140	5. Видеокамеры в охранном телевидении	CCTV

Динамический диапазон ПЗС-матрицы

Динамический диапазон нечасто упоминается в технических характеристиках видеокамер охранного телевидения. Однако, это очень важная деталь, характеризующая эффективность камеры.

Динамический диапазон ПЗС-матрицы определяется как максимальный сигнал накопления (насыщенная экспозиция), деленный на общее среднеквадратическое значение шума эквивалентной экспозиции. Динамический диапазон аналогичен отношению сигнал/шум, но относится только к динамике ПЗС-матрицы при обработке темных и ярких объектов в пределах одной сцены. Отношение сигнал/шум относится к полному сигналу, включая электронные схемы видеокамеры, и выражается в дБ, а динамический диапазон — это отношение, не логарифм.

Это число показывает световой диапазон, обрабатываемый ПЗС-матрицей, только этот диапазон выражается не в фотометрических единицах, а в значениях сформированного электрического сигнала. Он начинается с очень низких уровней света, равных среднеквадратическому значению шума ПЗС-матрицы и доходит до уровня насыщенности. Поскольку это отношение двух значений напряжения, то величина безразмерная, обычно порядка нескольких тысяч. Типичные значения лежат между 1000 и 100000. Внешний свет может легко превысить уровень насыщения ПЗС-матрицы, так как динамический диапазон вариаций света в уличных условиях гораздо шире, чем может обработать ПЗС-матрица. Например, в ясный солнечный день ПЗС-матрица быстро достигает насыщения, особенно если видеокамера не имеет АРУ, автодиафрагму или электронный затвор. Автодиафрагма оптически блокирует избыточный свет и снижает его до верхнего уровня ПЗС-матрицы, в то время как электронный затвор делает то же, электронным образом снижая время экспозиции матрицы (которое в нормальных условиях составляет 1/50 с для сигнала CCIR/PAL и 1/60 с для EIA/NTSC).

Когда достигается уровень насыщения при экспозиции ПЗС-матрицы (1/50 с в PAL и 1/60 с в NTSC), может проявиться эффект «заплывания» (blooming), когда избыточный свет насыщает не только те элементы изображения (пиксели), на которые он падает, но и соседние тоже. В результате у видеокамеры снижается разрешающая способность и детальная информация в ярких зонах. Чтобы решить эту проблему, во многих ПЗС-матрицах была разработана специальная секция (anti-blooming). Эта секция ограничивает количество зарядов, которые могут собираться на каждом пикселе. Если эта секция спроектирована нормально, ни один пиксель не может аккумулировать больший заряд, чем могут передать сдвиговые регистры. Итак, даже если динамический диапазон такого сигнала ограничен, детали в ярких областях изображения не теряются. Это может оказаться чрезвычайно важным в сложных условиях освещения: если видеокамера «смотрит» на свет фар автомобиля или ведется наблюдение в коридорах на фоне яркого света.

Некоторые изготовители видеокамер (вроде Plettac) разработали специальную схему, которая блокирует перенасыщенные зоны на этапе цифровой обработки сигнала. Схема АРУ видеосигнала «не замечает» слишком ярких зон и не использует их в качестве белых пиковых опорных точек, вместо этого берутся более низкие значения, благодаря чему детали в темных зонах становятся более различимы.

Другие фирмы, вроде Panasonic, запатентовали новые методы работы ПЗС-матриц, вместо экспозиции одного поля в каждый период (1/50 с в PAL и 1/60 с в NTSC) за этот период проводится две экспозиции. Одна — очень короткое время, обычно порядка 1/1000 с, другая — нормальное время, которое зависит от количества света. Затем две экспозиции комбинируются в одно поле, так что яркие зоны экспонируются более короткое время и дают детали в ярком, а более темные области экспонируются дольше, что позволяет получить детали в темной части изображения, суммарный эффект — увеличение динамического диапазона видеокамеры в 40 раз (как утверждает Panasonic).

«CCTVФокус» — российский журнал по охранному телевидению	http://www.cctvfocus.ru

CCTV	5. Видеокамеры в охранном телевидении	141

Следует упомянуть, что кроме конструкции самой ПЗС-матрицы важную роль для ее динамического диапазона, как и для отношения сигнал/шум, играет температура. Более низкие температуры дают меньший уровень шума в любом электронном устройстве, так что динамический диапазон увеличится. В научных исследованиях, где нежелателен любой, даже ничтожно малый, шум, используются специально охлажденные ПЗС-головки, а рабочая температура ПЗС-матрицы сохраняется в пределах ниже -50° С. Для таких приложений выпускаются видеокамеры с ПЗС-блоком со средствами подсоединения охлаждающего агента.

Итак, следует помнить, если в системах охранного телевидения мы не используем видеокамеры хорошего качества, то температура может сыграть существенную роль в снижении качества изображения. Таким образом, очень важно сохранять температуру корпуса видеокамеры как можно более низкой.

Цветные ПЗС-видеокамеры

Цветное телевидение — это очень сложная наука. Основная концепция цветного телевидения, как уже говорилось, заключена в комбинировании трех основных цветов: красного, зеленого, синего. Цветовое смешение происходит в нашем глазу, когда мы смотрим на экран видеомонитора с некоторого расстояния. Дискретные цветные элементы (R, G и В) столь малы, что на самом Деле мы видим результирующий цвет, получившийся в результате аддитивного смешения трех компонент. Как мы говорили выше, это называется аддитивным смешением, в противоположность субтрактивному, потому что, добавляя дополнительные цвета, мы получаем большую яркость, и при корректном смешении первичных цветов может быть получен белый цвет.

Большинство цветных видеокамер в телевещании имеют три ПЗС-матрицы, каждая получает свою компоненту цвета. Разделение белого цвета на компоненты R, G и В производится специальной оптической светоделительной призмой, устанавливаемой между объективом и ПЗС-матрицами.

Светоделительная призма — это очень дорогой и точный оптический блок с дихроическими зеркалами. Такие видеокамеры называются трехматричными цветными видеокамерами и нечасто применяются в охранном телевидении, так как они значительно более дорогие, чем одноматричные видеокамеры. Однако они имеют очень высокую разрешающую способность и превосходные технические характеристики.

В охранном телевидении чаще всего используются одноматричные цветные видеокамеры. Они формируют композитный цветной видеосигнал, известный как CVBS. В главе 4 мы уже обсуждали цветной видеосигнал (см. уравнение (35)); три компоненты видеосигнала, входящие в состав CVBS: яркостной сигнал (Y). красный цветоразностный (V=R-Y) и синий цветоразностный (U=B-Y). Они квадратурно модулированы и вместе с яркостным образуют композитный цветной видеосигнал. Затем в цветном видеомониторе эти компоненты обрабатываются и получаются первичные сигналы R, G и В.

http://www.cctvfocus.ru	«CCTVФокус» — российский журнал по охранному телестёашт

142	5. Видеокамеры в охранном телевидении	CCTV

В одноматричных цветных ПЗС-видеокамерах цветоделение может производиться одним из двух методов фильтрации:

-	Фильтр полос RGB, где три вертикальные пиксельные колонки (полоски) расположены рядом
друг с другом: красная, зеленая, синяя.

-	Комплементарный мозаичный цветовой фильтр, где пиксели ПЗС-матрицы не чувствительны
к R, G и В цвету, а чувствительны к дополнительным (комплементарным) цветам — голубому,
пурпурному, желтому и зеленому, расположенным в виде мозаики.

Первый тип одноматричной цветной ПЗС-камеры дает очень хорошее цветовоспроизведение и требует более простых схем. Однако, такие матрицы «страдают» очень низкой разрешающей способностью по горизонтали, обычно порядка 50% от общего числа пиксел в горизонтальном направлении матрицы. Что касается разрешающей способности по вертикали, то она определяется полным числом пиксел по вертикали. Подобный тип видеокамер формирует цветные сигналы RGB.

«CCTVФокус» — российский журнал по охранному телевидению	http://www.cctvfocus.ru

CCTV	5. Видеокамеры в охранном телевидении	143

Мозаичная одноматричная цветная ПЗС-видеокамера требует более сложной электроники и может отставать по качеству цветопередачи в сравнении с RGB моделями (ведь цветовые преобразования должны относиться к компонентам Су, Ye, Mg, Gr), но дает гораздо более высокую разрешающую способность по горизонтали (более 65% горизонтальных пиксел).

Поскольку последние наиболее распространены в охранном телевидении, мы уделим немного больше места этому вопросу и объясним, как цветовые компоненты преобразуются в композитный цветной видеосигнал.

Мозаичный фильтр, обычно называемый матрицей цветовых фильтров (CFA, Color Filter Array),

разделяет свет на голубой, пурпурный, желтый и зеленый компоненты. Как уже упоминалось, эти цвета являются дополнительными. И на практике этот тип одноматричных ПЗС-видеокамер использует цветовые компоненты Су, Ye, Mg и Gr для создания сигнала яркости Y и цветоразностных сигналов V=R-Y и U=B-Y

Следует отметить (для ясности), что одноматричная цветная ПЗС-видеокамера имеет светочувствительные пиксели одинаковой кремниевой структуры, не различной для различных цветов, как можно подумать. Именно CFA-фильтр разделяет изображение на цветовые компоненты.

Чтобы понять, как это происходит, посмотрите на матрицу цветовых фильтров на рис. 5.39.

Такой тип CFA-фильтра относится к видеокамере стандартной интеграции поля, т.е. к видеокамере, время экспозиции которой составляет 1/50 с для PAL или 1/60 с для NTSC.

Как видно из схемы, четыре ячейки горизонтального сдвигового регистра содержат сигналы (Gr+Cy), (Mg+Ye), (Gr+Cy) и (Mg+Ye) соответственно. Обрабатывая соответствующим образом эти четыре сигнала, мы можем получить три компонента композитного цветного видеосигнала: яркостной (Y), красный цветоразностный сигнал (R-Y) и синий цветоразностный сигнал (B-Y).

Во-первых, сигнал яркости получается из соотношения:

(41)

Чтобы понять вышесказанное, посмотрите на характеристику спектральной чувствительности одноматричной цветной видеокамеры, приведенную на рис. 5.40.

Красный цветоразностный сигнал получается по линии А1:

.      (42)

Синий цветоразностный сигнал получается из значений по линии А2:

(43)

http://www.cctvfocus.ru	«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидетт

144	5. Видеокамеры в охранном телевидении	CCTV

Итак, эти два сигнала вместе с яркостным замешиваются в композитный видеосигнал и представляют цветной видеосигнал стандарта PAL (или NTSC).

Баланс белого

От цветной видеокамеры кроме разрешения и минимальной освещенности, мы требуем хорошей и точной цветопередачи.

Первые цветные ПЗС-видеокамеры имели внешние датчики для определения цвета объекта (обычно устанавливаемые на видеокамеру сверху), и оценка света этим датчиком влияла на процесс цветовой обработки. Это называлось автоматический баланс белого (automatic white balance, AWB), но из-за разницы в углах обзора у датчика и объектива, устройство не отличалось большой точностью. В современных видеокамерах автоматический баланс белого осуществляется через объектив (TTL-AWB, through-the-lens).

Начальная калибровка видеокамеры производится путем экспонирования ПЗС-матрицы* при включенном питании. Для этого перед видеокамерой кладут лист белой бумаги и затем видеокамеру включают. При этом корректировочные коэффициенты запоминаются в памяти видеокамеры и затем используются для модификации всех остальных цветов. Этот процесс в значительной степени зависит от цветовой температуры источников света в зоне установки видеокамеры.

Многие видеокамеры снабжены кнопкой перезагрузки AWB без отключения видеокамеры. Насколько хороша эта корректировка, зависит от самой ПЗС-матрицы и конструкции схемы баланса белого.

Большинство современных видеокамер имеют AWB, но все-таки еще можно встретить модели с ручной настройкой баланса белого (manual white balance, MWB). В MWB-видеокамерах всего две настройки (выбираемых переключателем): в помещении и вне помещения. Первый режим обычно устанавливается для источников света с цветовой температурой порядка 2800° К-32000 К, а наружный режим — для температур 5600° К-65000 К. Это соответствует средним условиям освещенности внутри помещений и на улице. В некоторых простых видеокамерах имеются регулировки, с помощью которых можно настраивать видеокамеру. Но если у вас нет образцовой камеры, направленной на ту же сцену, установка цветового баланса может оказаться делом непростым. Задача особо усложняется, если несколько видеокамер подсоединены к одному видеокоммутатору, видеоквадратору (разделителю экрана) или видеомультиплексору.

Цветные видеокамеры новых моделей кроме AWB снабжены механизмом автоматического отслеживания баланса белого (automatic tracking white balance, ATWB), который непрерывно

«CCTVФокус» — российский журнал по охранному телевидению	http://www.cctvfocus.ru

146	5. Видеокамеры в охранном телевидении	CCTV

стадии обнаруживаются высокочувствительными усилителями зарядов на КМОП-транзисторах. В некоторых КМОП-сенсорах усилители находятся поверх каждой колонки пиксел — сами пиксели содержат только один транзистор, который используется как шлюз, подключая содержимое пикселя к усилителю. Эти пассивные пиксельные КМОЛ-сенсоры работают наподобие аналоговой DRAM-памяти (динамического ОЗУ).

Слабое место КМОП-сенсоров — это проблема согласования множества различных усилителей внутри каждого сенсора. Некоторые производители решили эту проблему, снизив остаточный уровень шума с постоянным спектром до незначительных пропорций. Первые КМОП-устройства и прототипы видеокамер давали низкокачественное, зашумленное изображение, что делало сомнительным применение технологии в коммерческих целях. Вариации процесса приводят к тому, что каждый пиксель дает несколько отличный от других отклик, что проявляется в виде снега на изображении. Кроме того, светособирающая площадь матрицы меньше, чем у ПЗС-матриц, поэтому эти устройства менее чувствительны к свету.

Пока создавалась эта книга, технология не стояла на месте — появились новые усовершенствования, в том числе интеграция функций обработки изображений, что позволило программировать обработку изображений, подавление шума, выполнять аналого-цифровое преобразование в микросхеме и пр. В настоящее время не так много КМОП-видеокамер используется в индустрии безопасности, но нет сомнений в том, что эти устройства привлекут всеобщее внимание, и если не чем-то иным, то по крайней мере своей низкой стоимостью и интеграцией электроники в одном корпусе.

Специальные видеокамеры высокой чувствительности

ПЗС-матрицы оказались гораздо более эффективными в условиях минимальной освещенности,
чем видеокамеры с передающими трубками, но и они имеют пределы по минимальной
освещенности. Черно/белая видеокамера в условиях низкой освещенности «видит» примерно так
же, как и человеческий глаз. В технических терминах это звучит так: стандартная черно/белая ПЗС-
видеокамера охватывает диапазон освещенности от 105лк до 102лк. Этот диапазон
интенсивностей света называется областью фотопического зрения.	•

В особых случаях возникает необходимость в еще более чувствительных к низким уровням света видеокамерах. Уровни освещенности ниже 102лк относятся к области скотопического зрения. Глаз человека не способен разглядеть что-либо при таких низких уровнях освещенности, но некоторые видеокамеры посредством интеграционных функций способны формировать изображения при уровнях много ниже 102лк. Эти функции характеризуются более продолжительным временем экспозиции — более 1/50 с (1/60 с для EIA). Понятно, что в этом

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению	http://www.cctvfocus.ru

CCTV	5. Видеокамеры в охранном телевидении	147

случае мы теряем эффект реального времени, и видеокамера реально становится устройством с накоплением заряда. Это может быть неприемлемо для наблюдения за движущимися объектами при низких уровнях освещенности, но для наблюдения за медленно движущимися в темноте объектами вполне подходит. Если же мы хотим наблюдать реальное движение в скотопической области зрения, то можно использовать специальный тип видеокамеры — усиленную LLL-видеокамеру (low light level, низкий уровень освещенности) с фотоумножителем.

Рис. 5.45. LLL-видеокамера

Такая видеокамера имеет дополнительный элемент — фотоумножитель, обычно устанавливаемый между объективом и видеокамерой. Фотоумножитель — это трубка, которая преобразует очень слабый свет, неразличимый ПЗС-матрицей, в уровень света, который матрица может «увидеть». Вначале объектив проецирует изображение слабо освещенного объекта на специальную пластину, которая работает подобно электронному умножителю: буквально каждый фотон световой информации усиливается до сигнала значительного уровня. Усиление основано на лавинном эффекте (лавинном умножении электронов), вызванном фотонами в статическом поле высокого напряжения. Результирующие электроны ударяются о люминофорное покрытие на конце трубки, люминофор светится, и получается видимый свет (так же, как электронный луч заставляет светиться экран черно-белого кинескопа). Это (теперь видимое) изображение проецируется на ПЗС-матрицу. Вот так видеокамера видит слабо освещенные объекты. Из-за специфики инфракрасного диапазона длин волн, а также из-за монохромного люминофорного покрытия экрана фотоумножителя, LLL-видеокамера способна давать только черно-белое изображение.

Как и следует ожидать, из-за люминофорного покрытия срок службы фотоумножителя (или точнее среднее время наработки на отказ) невелико. Оно обычно составляет пару тысяч часов.

Чтобы продлить время жизни видеокамеры, необходимы объективы с высоким F-числом (по меньшей мере F/1200), особенно если видеокамера будет эксплуатироваться круглые сутки. Кроме того, в этом случае более приемлемым является объектив с инфракрасной коррекцией.

В современных специализированных видеокамерах для связи между люминофорным экраном фотоумножителя и ПЗС-матрицей используется волокон-нооптическая пластина. Эта технология позволяет избежать дальнейших потерь света и улучшает четкость изображения.

Нет нужды говорить о том, что для создания сильного электростатического поля, необходимого для ускорения электронов, требуется соответствующий источник питания.

Фотоумножитель такого типа можно купить отдельно и установить в видеокамеру, но качество работы специализированных интегрированных видеокамер намного лучше.

Еще один интересный и инновационный проект был предложен компанией PixelVision Inc. — ПЗС-камера с обратным расположением матрицы, которая работает без фотоумножителя. Эта видеокамера, по утверждениям произ-водителя, способна давать качественное изображение при низких уровнях освещенности, что раньше было под силу только видеокамерам с фотоумножителем. В обычной видеокамере матрица освещается  спереди,  что накладывает  некоторые

http://www.cctvfocus.ru	«ССТУФокус» — российский журнал по охранному телевидению

148

5. Видеокамеры в охранном телевидении

CCTV

ограничения на характеристики видеокамеры. В проекте специального устройства освещение и формирование заряда происходит через тыловую поверхность, благодаря чему фотоны беспрепятственно попадают на ПЗС, что дает высокую эффективность распознавания света в видимом и ультрафиолетовом диапазоне. Производитель обещает более высокую разрешающую способность в условиях низкой освещенности — благодаря увеличению чувствительности, лучшее опознавание цели — благодаря повышенной контрастности и разрешению, низкую стоимость и длительный ресурс — благодаря увеличению надежности.

Блоки питания видеокамер и медные провода

Типичная ПЗС-видеокамера потребляет около 3...4 Вт. Это значит, что для видеокамеры с питанием 12 В требуется источник постоянного тока, обеспечивающий 300 мА. Видеокамере с питанием от сети 24 В требуется не более 200 мА. По мере развития технологии видеокамеры будут потреблять все меньше энергии.

Если несколько видеокамер подсоединены к центральной линии электроснабжения, то следует принимать во внимание падение напряжения и не перегрузить блок питания.

Еще один важный фактор, который необходимо проверять при использовании блоков питания постоянного тока, это проверка - стабилизированный блок питания или нет. Например, если используется блок питания постоянного тока 12 В/2 A DC, то рекомендуется иметь запас примерно 25-30% мощности для уменьшения перегрева. Тщательно выбирайте блок питания. Когда некоторые производители заявляют характеристику 12 В/2 А, то 2 А может означать лишь максимальное значение. Это обычно определено для кратковременных пиковых нагрузок. Другими словами, вы не можете рассчитывать на постоянный ток 2 А от любого источника с маркировкой 2 А. Это действительно зависит от изготовителя и от модели. Часто блок питания 12 В постоянного тока имеет выход 13.8 В, используемый для зарядки аккумуляторов. Учтите все это для уменьшения

17-19 В

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

http://wwmcctvfocus.ru

CCTV	5. Видеокамеры в охранном телевидении	149

перегрева видеокамеры, особенно если кабель, соединяющий видеокамеру с блоком питания, короткий. Обычно, если кабель питания имеет длину пару сотен метров, никакого вмешательства не требуется из-за падения напряжения на проводах, но если видеокамера находится поблизости от источника, то избыточная энергия где-то должна рассеиваться, и обычно это происходит в самой видеокамере. Проще говоря, видеокамера 12 В DC нагревается, если она подключена к блоку питания 13.8 В, а не к блоку 12 В, и это плохо сказывается на отношении сигнал/шум.

Нестабилизированные источники постоянного тока (обычно в форме адаптеров} — это не очень
здоровые вещи для ПЗС-видеокамеры. Во-первых, высока вероятность того, что вы сожжете
предохранитель видеокамеры из-за бросков напряжения при подключении нагрузки (видеокамеры
в данном случае) и, во-вторых, при напряжении более чем 12 В в видеокамере происходит
дополнительное рассеяние энергии.	/

И, наконец, если внутри видеокамеры нет дополнительных стабилизаторов напряжения (преобразователей постоянного тока, DC/DC) или если эта стабилизация плохого качества, то пульсации нестабилизированного напряжения могут попасть в считываемые импульсы, влияя на видеосигнал.

С другой стороны, в большинстве стабилизированных блоков питания есть защита от короткого замыкания. Это значит, что даже если инсталлятор ошибется с полярностью или концовкой, то блок питания срежет выход, таким образом защитив блок и камеры от повреждений. К тому же, со стабилизированными блоками питания можно настроить напряжение, компенсируя падение напряжения.

Нестабилизированные блоки — совсем другое дело.

|  |  |  |  | Таблица 5.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер медного провода AWG (поперечное сечение) | №24 (0.22 мм2) | №22 (0.33 мм2) | №20 (0.52 мм2) | №18(0.83 мм2) |
| Сопротивление Ом/м | 0.078 | 0.050 | 0.030 | 0.018 |
| Сопротивление Ом/фут | 0.257 | 0.165 | 0.099 | 0.059 |
| Номинальный ток (А) | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 6.0 |

Падение напряжения следует учитывать при удаленном подключении камер. Это особенно важно для камер 12 В DC, так как падение напряжения при низких напряжениях больше. Это следствие формулы Р = VI. Для конкретного уровня потребления камеры, чем ниже уровень напряжения, тем меньше ток, что неявно усиливает падение напряжения в длинном силовом кабеле.

http://www. cctvfocus. ru

«CCTVФокус» —российский журнал по охранному телевидению

150

5. Видеокамеры в охранном телевидении

CCTV

|  |  |  | Таблица 5.3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ближайший AWG | Жилы (No/диам. в мм ) | Медная область (мм2) | Сопротивление (Ом/км) |
| 10 | 65/0.30 | 4.59 | 4.0 |
| 12 | 41/0.30 | 2.90 | 6.0 |
| 14 | 26/0.30 | 1.84 | 09.4 |
| 14 | 50/0.25 | 2.45 | 7.0 |
| 16 | 7/0.50 | 1.37 | 13.0 |
| 16 | 16/0.30 | 1.13 | 15.3 |
| 16 | 30/0.25 | 1.47 | 12.0 |
| 17 | 32/0.20 | 1.00 | 20.0 |
| 18 | 16/0.25 | 0.78 | 23.5 |
| 18 | 24/0.20 | 0.75 | 26.0 |
| 19 | 1/0.90 | 0.65 | 27.0 |
| 20 | 1/0.80 | 0.50 | 35.0 |
| 20 | 7/0.30 | 0.49 | 35.0 |
| 20 | 9/0.30 | 0.64 | 28.0 |
| 20 | 10/0.25 | 0.49 | 35.0 |
| 20 | 16/0.20 | 0.50 | 39.0 |
| 21 | 1/0.70 | 0.40 | 46.0 |
| 21 | 14/0.20 | 0.44 | 44.0 |
| 22 | 1/0.64 | 0.32 | 54.8 |
| 22 | 7/0.25 | 0.34 | 54.5 |
| 24 | 1/0.50 | 0.20 | 89.2 |
| 24 | 7/0.20 | 0.22 | 84.3 |
| 26 | 1/0.40 | 0.13 | 136.0 |
| 26 | 7/0.16 | 0.14 | 139.4 |
| 28 | 7/0.127 | 0.08 | 221.5 |

Аналогичная логика применяется и в случае, когда используются несколько камер 24 В DC, питаемых от одного источника (трансформатора). Подсчитывая ток, требуемый для всех камер, всегда оставьте, по меньшей мере, 25-30% в резерве.

При использовании камер АС (переменного тока), прежде всего, следует обратить внимание на номинальное напряжение (большинство камер требуют 24 В). Довольно часто попадаются трансформаторы с указанным вторичным напряжением при полностью нагруженном трансформаторе, как в случае галогенных ламп. Это может ввести в заблуждение, так как с большими и постоянными нагрузками трансформаторы могут показывать более низкое напряжение, чем в случае подключения только одной камеры.

Потребление тока камерой АС минимально (от 200 до 300 мА), так что вам стоит поискать трансформаторы с номиналом в 24 В АС. Никоим образом не менее важна форма синусоиды, которая особо критична при использовании бесперебойных блоков питания (UPS). Если используется UPS, дающий ступенчатую синусоиду, то она может проинтерферировать с электроникой камеры и фазовой настройкой. Если UPS является частью CCTV-системы, то правдоподобная синусоида это то, к чему следует стремиться.

Ниже мы ознакомимся с базовым расчетом падения напряжения в так называемом кабеле «figure-8», подсоединенном к одной камере 12 В DC.

Типичное сопротивление медных проводов, размеры и AWG приведены в таблице 5.3.

Обычно популярный кабель «figure-8» — это кабель типа 14/0.20. Первое число указывает число жилок, второе — диаметр каждой жилки в мм. Поперечное сечение кабеля равно 14х(0.1)2х3.14 = 0.44 мм2. Сопротивление медного провода «figure-8» примерно 0.04 Ом на метр. Типичная спецификация производителя для 14/0.20 дает сопротивление петли DC равное 8 Ом/100 м (петля

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

http://www.cctvfocus.ru

CCTV

5. Видеокамеры в охранном телевидении

151

означает 2x100 м). Используя эти значения, мы можем оценить среднее падение напряжения при питании 12 В DC камеры через 300 м кабеля, воспользовавшись законом Ома.

Допустим, наша 12 В ПЗС-камера потребляет ток 250 мА.

Это значит, что камера для блока питания является сопротивлением в 12 В / 0.25 А = 48 Ом.

Для 300 м кабеля 14/0.20 мы получим полное сопротивление петли в 24 Ом. Теперь блок питания «увидит» общее сопротивление в 72 0м. 12 В разделятся между Rc и Rn3C пропорционально сопротивлениям, т.е. мы получим деление напряжений. По расчетам получается: Ud равно 4 В.

С таким падением напряжения — в 4 В — камера, скорее всего, работать не будет.

Поэтому следует увеличить напряжение (а плаг-пэк (plug-pack) этого не может), по меньшей мере, до 16 В, согласно нашим вычислениям.

Однако, на практике (и в зависимости от камеры) нам понадобится всего 13 В, так как наша камера может нормально работать всего с 9 В (если мы предполагаем падение напряжения в 4 В). Это справедливо в том случае, если внутренние минимальные требования камеры (благодаря наличию преобразователей DC/DC) не более 9 В.

Если бы нам пришлось использовать кабель 24/0.20, то мы бы получили общее сопротивление петли в 15 Ом, и, используя те же вычисления, мы получим падение напряжения всего в 2.8 В.

Вывод таков: чем толще кабель, тем меньше сопротивление петли, тем меньше падение напряжения. Может помочь увеличение или накачка напряжения при помощи стабилизирующего блока питания (UPS), так как диапазон регулирования таких блоков составляет от 10 В до 16 В DC.

Тот же принцип применим и к камерам 24 В АС, но только в этом случае мы говорим о среднеквадратическом напряжении, поэтому может показаться, что падение напряжения меньше.

Закон Ома справедлив и для постоянного, и для переменного тока, так что если мы попробуем посчитать падение напряжения при включении камеры (допустим 24 В АС), нам следует учесть два момента: меньший расход тока (так как выше вольтаж) и то, что 24 В АС — это на самом деле среднеквадратическое значение, т.е. 24x1.41=33.84 Uzp (volts zero-to-peak, вольт от нуля до пика). Применяя закон Ома, мы получим более низкое падение напряжения, чем в случае 12 В DC блока питания, но только из-за различных значений тока и напряжения. Другими словами, более низкое падение напряжения с 24 В АС (и еще более низкое с 110 или 240 В АС) имеет место вовсе не потому, что к АС камерам применяются другие законы, а просто потому, что выше напряжение. Фактически по этой же причине энергия с электростанций распределяется не на том уровне, который используется в домах, а передается под напряжением в десятки тысяч вольт, так что ток и падение напряжения в кабеле при передаче на дальние расстояния становятся приемлемыми.

В качестве средства для простого расчета и справок здесь приводится таблица 5.3 со списком стандартных медных проводов, содержащая также ближайший AWG номер, наиболее распространенную многожильную технику, площадь сечения в мм2 и сопротивление в омах.

Регулировка V-фазы

Камеры переменного тока обычно замкнуты на сеть. Это значит, что частота полей синхронизирована с частотой сетевого питания. Если все камеры системы замкнуты на один и тот же источник питания, т.е. находятся в одной фазе (не забудьте, что у нас три различные фазы, каждая из которых смещена на 120° относительно двух других), тогда мы получим (неявно) синхронизированные камеры.

Для тонкой настройки полевой (вертикальной) фазы камер используется регулировка V-фазы. Регулировка V-фазы может помочь, даже если используется сетевое питание различной фазы, с ее

http://www. cctvfocus. ru

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

152

5. Видеокамеры в охранном телевидении

CCTV

помощью невозможно выровнять лишь полевой синхроимпульс камер относительно точки нуля сетевого питания.

Для этого потребуется осциллограф с двумя каналами. Затем одна камера, к которой настраивается полевая регулировка монитора, считается опорной. V-фаза настраиваемой камеры устанавливается так, чтобы она совпадала с V-фазой опорной камеры.

Следует отметить, что вовсе не обязательно, чтобы все АС камеры были замкнуты на одну сеть. Все зависит от конструкции камеры и электронного обеспечения для такого соединения. Если вы сомневаетесь, спросите у своего поставщика.

Контрольный перечень инструкций по инсталляции камер

Чтобы помочь специалистам по инсталляции, я собрал перечень инструкций, которые рекомендуется выполнить перед установкой камеры на позицию. Некоторые найдут этот список полезным, другие захотят добавить что-то еще, специфичное для их системы. Для многих выпущенных в последние годы интегрированных камер (фиксированных и поворотных), полный перечень и не понадобится, так как многое задается изготовителем. Однако, все еще попадаются такие установки, которые требуют тщательной проверки.

Итак, ниже следует перечень параметров, которые рекомендуется проверить перед инсталляцией камеры:

- Коннектор автодиафрагмы. Он обычно поставляется с камерой, а не с объективом. К сожалению, у производителей нет единых стандартов, и коннекторы автодиафрагмы бывают всяческих размеров и форм. Храните коннектор вместе с камерой. Если вы его потеряете, то найти запасной может оказаться не просто. А также храните схему выводов и проводов автодиафрагмы, которая обычно поставляется вместе с инструкциями к камере.

- Если используется DC-камера, то проверьте, где положительный, а где отрицательный конец сетевого штекера. Иногда верх — плюс, а иногда — минус. Есть такие DC-камеры, для которых вообще не обязательно знать полярность.

- Выполните настройку заднего фокуса в мастерской, особенно если используется зум-объектив. Делать настройку заднего фокуса на месте будет раз в десять сложнее. Следуйте процедуре, изложенной в разделе, посвященном настройке заднего фокуса, пока не наберетесь практического опыта.	■

- Выберите подходящий объектив для требуемого угла обзора. Для этого можно воспользоваться видоискателями, ручными калькуляторами, таблицами и пр. Учтите размеры ПЗС-матрицы, а также комбинацию камера/объектив и С- или CS-крепления.

- При инсталляции камеры настройте оптимальное для установленного расстояния изображение. Это не столь критично для объективов с фиксированным фокусным расстоянием, но инсталляторы иногда забывают настроить фокус камеры на месте или нечаянно поворачивают фокусировочное кольцо, а когда появятся трудности с фокусировкой, их не будет заметно днем при большой глубине резкости. Они проявятся ночью, когда глубина резкости минимальна, и тогда возникнут проблемы.

- Убедитесь в том, что установки автодиафрагмы подходят и для дневных, и для ночных условий освещенности. ALC-регулировка имеет значение только в том случае, если нужно отслеживать очень высококонтрастную сцену. Может потребоваться настройка уровня в зависимости от контрастности изображения.

- Приготовьте винты для камеры (если она инсталлируется в кожухе) и кронштейн. Это 1/4-дюймовые винты, 10-15 мм длиной. Иногда отсутствие таких простых вещей может затормозить работу.

- Убедитесь в том, что комбинация камера/объектив соответствует кожуху. Если используется вариообъектив, учтите, что при фокусировке на минимальное расстояние до объекта передняя панель объектива выдвинется вперед. Это не должно прибавить более 10 мм к длине объектива.

- Установите ID объектива в случае использования соответствующей модели.

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению	http://www.cctvfocus.ru

CCTV

5. Видеокамеры в охранном телевидении

153

http://www. cctvfocus.ru

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

CCTV

•55

6. Видеомониторы

Часто видеомониторы считают незначительным компонентном охранного телевидения в сравнении с другими составляющими системы. Однако, если качество видеомонитора не эквивалентно качеству видеокамеры (или хуже), то общее качество видеосистемы будет снижено. Вот простой, но дельный совет: выбору видеомонитора уделите столько же внимания, сколько и выбору видеокамеры.

О видеомониторах в общих чертах

Видеомонитор воспроизводит поступающий с видеокамеры сигнал после того, как он пройдет через средства передачи видеосигналов и устройства коммутации. Видеокамера может быть высочайшего качества, с высокой разрешающей способностью, но если видеомонитор не способен воспроизвести сигнал равным или лучшим образом, то вся система потеряет в качестве.

В охранном телевидении, также как и в телевещании, большинство видеомониторов выполнено на кинескопах, т.е. устройствах, действующих на основе технологии электроннолучевых трубок, которые преобразуют электрическую информацию видеосигнала в визуальную. Сегодня существует множество альтернатив кинескопам: жидкокристаллические мониторы (ЖК), плазменные панели, проекционные и т.п., но наиболее популярны все же видеомониторы на кинескопах.

Изнутри экран кинескопа покрыт слоем люминофора, в котором при бомбардировке электронным лучом происходит преобразование кинетической энергии электронов в световое излучение.

http://wn>w. cetvfocus. ru

«СС7У Фокус»

— российский журнал по охранному телевидению

154

CCTV

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

http://www. cctvfocus.ru

156

6. Видеомониторы

CCTV

Различные по составу люминофоры дают различное свечение. Это свойство описывается спектральной характеристикой люминофора.

Для монохромной (или черно-белой) системы охранного телевидения используется люминофор, дающий нейтральный цвет.

В цветном кинескопе используется мозаика из трех различных люминофоров, дающих первичные цвета — красный, зеленый, синий. Это маленькие пиксели (ограниченные физическими размерами маски), которые, когда на них смотрят с некоторого расстояния, смешиваются во вторичный (результирующий) цвет.

Было доказано, что при помощи этих трех первичных цветов — красного, зеленого и синего — можно получить большинство естественных цветов. Такой тип смешения цветов называется аддитивным смешением, так как при этом к каждому основному компоненту для получения результирующего цвета добавляется свет. Это противоположно субтрактивному смешению цветов в живописи и печати, так как в этом случае цвета получаются благодаря отражению света, и мы имеем дело с поглощением конкретных цветов (в зависимости от цветового пигмента) и пассивным методом получения результирующего цвета.

Кроме спектральных характеристик используемый в видеомониторах люминофор имеет еще два важных свойства — это эффективность и послесвечение.

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

http://www. cctvfocus. rи

CCTV

6. Видеомониторы

157

Эффективность определяется отношением результирующего светового потока к мощности электронного луча. Мощность электронного луча зависит от ускорения, которое обеспечивает высокое напряжение кинескопа, а также от плотности самого луча. Разные люминофоры имеют различную эффективность, т.е. при таком же количестве электронов и напряжении дают различную яркость. Например, в цветном ТВ люминофор, дающий зеленый цвет, имеет максимальную эффективность, а красный — минимальную. Поэтому в устройствах цветного телевидения к электронным лучам R, G и В применяется уравнение:

U = 0.3 U +0.59 U +0.1! U

У	к	и	а

(44)

(Коэффициенты этого уравнения учитывают спектральную чувствительность зрения, то есть зрительные ощущения человека при одинаковой интенсивности источников красного, зеленого и синего цветов. Прим. ред.)

Рис. 6.3. Цветной экран вблизи

Послесвечение слоя люминофора определяется как продолжительность свечения после окончания бомбардировки его электронами. Поскольку получаемое свечение не исчезает полностью, а снижается постепенно, то послесвечение измеряется до того момента времени, когда свечение уменьшается до 1% от своей начальной величины. Послесвечение люминофора — это полезная характеристика, так как помогает снизить мерцание, но оно не должно длиться дольше, чем продолжительность ТВ-кадра (40 мс), так как мы хотим получить воспроизведение динамического изображения, а если послесвечение будет слишком длительным, то изображение будет размытым. Послесвечение большинства используемых сегодня кинескопов составляет около 5 мс. С цветными мониторами дела обстоят несколько сложнее, так как не все люминофоры имеют одинаковое послесвечение {самое короткое у синих люминофоров), хотя все значения составляют порядка 5 мс.

Рис. 6.4. Части черно-белого видеомонитора

Видеомониторы в охранном телевидении подразделяются на две основные группы: черно-белые и цветные. По рекомендациям ТВ-стандартов между черно-белыми и цветными видеомониторами должна сохраняться совместимость. Другими словами, черно-белый видеосигнал может быть воспроизведен на цветном видеомониторе, а цветной сигнал — на черно-белом видеомониторе. Черно-белые видеомониторы характеризуются более высокой разрешающей способностью (поскольку имеют одно непрерывное люминесцентное покрытие), а цветные видеомониторы дают ценную информацию о цветах объектов. Какой фактор более важен — зависит от применения. Например, для видеосистемы распознавания номерных знаков важнее высокое разрешение, и поэтому лучшим выбором будет черно-белая видеосистема камера/ монитор, а в других случаях, когда, скажем, требуется идентификация личности, лучше выбрать цветную видеосистему.

Размеры видеомониторов

Видеомониторы характеризуются размерами диагонали экрана, обычно выраженными в дюймах, иногда в сантиметрах. Черно-белые видеомониторы бывают самых разных размеров, чаще всего используются 9" (23 см) и 12" (31 см). Видеомониторы меньших размеров — 5" (13 см) и 7" (18 см) — не очень удобны, за исключением разве что систем заднего обзора, видеопереговорных систем, а также для регулировки заднего фокуса объективов. Большие мониторы чаще всего используются

http://www. cctvfocus.ru

«CCTV Фокус» —российский журнал по охранному телевидению

158	6. Видеомониторы	CCTV

с видеомультиплексорами, доступны следующие размеры: 15" (38 см), 17" (43 см) и 19" (48 см). (20" — 51 см. Прим. ред.)

Наиболее популярный цветной монитор в охранном телевидении имеет размер 14" (36 см) по диагонали. Бывают и 9" мониторы (некоторые производители изготавливают и 10" кинескопы), которые часто гораздо дороже 14-дюймовых. Это объясняется тем, что массовое производство 14" кинескопов на внутреннем рынке снизило цены на кинескопы. Доступны также и большие цветные видеомониторы — 17" или 20", но они более высокого качества и более дорогие.

Многие инсталляторы предпочитают использовать 14" телевизор вместо соответствующего видеомонитора из-за выигрыша в цене. ТВ-приемники производятся сотнями тысяч и стали очень дешевыми. В этом случае вам понадобится ТВ-ресивер с аудио/видео (A/V) входом, так как в охранном телевидении используется основная полоса видеосигналов. Чтобы вывести изображение на экран, нужно выбрать A/V канал, в обход ТВ-тюнера. Если у ТВ-приемника нет A/V входа, то можно воспользоваться A/V входом видеомагнитофона, так как видеомагнитофон модулирует видеосигнал на выходе для метровых или дециметровых волн (обычно каналы 2, 3, 4 или 36).

Качество изображения телевизора иногда сравнимо с качеством монитора, а иногда — нет.

Все зависит от кинескопа, качества ресивера и от входной полосы пропускания, которая обычно

соответствует сигналу телевещания 5 МГц. Есть и
еще один фактор, который следует учитывать:
телевизоры обычно заключены в пластмассовые
корпуса и не защищены от электромагнитного
излучения соседних устройств. Как мы знаем, в
системах охранного телевидения рядом может
находиться несколько видеомониторов, и именно
поэтому видеомониторы в охранном телевидении
обычно заключены в металлические корпуса.
(Есть и другие аргументы: металлический корпус
в какой-то мере снижает уровень электро
магнитного излучения для оператора, уменьшает
вероятность возгорания прибора. Кроме того,
видеомониторы рассчитаны на круглосуточную
работу в течение многих лет, чего нельзя сказать
Рис. 6.6. Черно-белый видеомонитор	о телевизорах. Прим. ред.)

Настройка видеомонитора

На передней панели видеомониторов обычно имеется четыре регулятора: «строчная синхронизация» (horizontal hold), «кадровая синхронизация» (vertical hold), «яркость» (brightness) и «контрастность» (contrast).

Схема строчной синхронизации настраивает фазу строчного синхроимпульса схемы видеомонитора относительно сигнала видеокамеры. Эффект от настройки строчной синхронизации похож на сдвиг картинки влево или вправо. Если фаза строчной развертки установлена слишком далеко, то в крайнем положении регулятора

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

http://www.cctvfocus.ru

CCTV

6. Видеомониторы

159

изображение становится неустойчивым и строчная синхронизация срывается. Аналогичный эффект может проявиться в случае, если мал размах строчных синхроимпульсов или они искажены при передаче по слишком длинному коаксиальному кабелю (падение напряжения, вызванное значительным сопротивлением, и завал высоких частот из-за значительной емкости). Последний эффект не может быть компенсирован регулировкой строчной синхронизации. Этой регулировкой можно только центрировать изображение.

Регулятор кадровой синхронизации настраивает фазу кадрового синхроимпульса. Это может потребоваться   для   компенсации   различного

положения кадровых синхроимпульсов от различных видеокамер. Обычно видеомонитор настраивается на один видеосигнал, так что изображение остается стабильным. Однако если несколько несинхронизированных видеосигналов последовательно переключаются на данный видеомонитор, может проявиться нежелательный эффект, который называется picture roll (медленное перемещение изображения по вертикали). Пожалуй, это самый нежелательный эффект в охранном телевидении. Он имеет место из-за неспособности видеомонитора быстро перестраиваться на различные сигналы по мере их переключения в последовательном или матричном видеокоммутаторе (этот вопрос обсуждается в разделе, посвященном видеокоммутаторам). Это также означает, что различные видеомониторы имеют различное время синхронизации (вхождения в синхронизм). Хорошие видеомониторы быстрее входят в режим кадровой синхронизации.

В охранном телевидении наиболее распространенным типом систем являются системы с переключением нескольких видеокамер на один видеомонитор. Поэтому мы уделим побольше внимания рассмотрению синхронизации в охранном телевидении. Системы типа одна видеокамера — один видеомонитор используются очень редко. Не только потому, что это дорого, но и потому, что это не практично. Прежде всего, требуется дополнительное физическое пространство для размещения мониторов, но самое главное, оператор не может долго концентрировать внимание сразу на нескольких видеомониторах. (Однако для небольших видеосистем подобная конфигурация имеет право на жизнь, так как у нее ряд неоспоримых преимуществ: отстугствует неконтролируемое время на переключение, нет оцифровки с присущими ей недостатками, а «живучесть» системы намного выше, так как легко диагностировать неисправный элемент и заменить. Прим. ред.)

«Контрастность» позволяет настраивать динамический диапазон электронного луча, что позволяет повышать и понижать контрастность изображения (диапазон от черного до белого). Обычно это делается тогда, когда меняются условия освещенности в помещении (где стоят мониторы).

«Яркость» отличается от регулировки контрастности: она поднимает или снижает уровень постоянной составляющей тока электронного луча, сохраняя тот же динамический диапазон. Этой настройкой пользуются в том случае, когда воспроизведение тонов видеосигнала выглядит неестественно.

http://www.cctvfocus.ru

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

160	6. Видеомониторы	CCTV

Простое эмпирическое правило гласит: настрой яркость и контрастность так, чтобы зритель увидел максимально возможное количество деталей. Чем слабее свет в помещении с видеомониторами, тем ниже установка контрастности. Снижение контрастности улучшает четкость изображения (меньше сечение электронного луча) и продлевает время жизни кинескопа. Иногда не удается хорошо настроить яркость и контрастность, особенно при переключении различных видеокамер с различными видеосигналами. Для объективной регулировки яркости и контрастности следует использовать тестовый генератор телевизионных сигналов, дающий сигнал градаций яркости — таблицу с равномерно распределенными уровнями серого. После чего контрастность и яркость настраиваются таким образом, чтобы все ступени были одинаково хорошо различимы. После такой настройки можно объективно судить о яркости и контрастности видеокамеры. В результате мы можем решить, нуждается ли объектив данной видеокамеры в настройке уровня или ALC.

Со временем, из-за непрерывной бомбардировки электронов, покрывающий кинескоп слой люминофора изнашивается. Расчетный срок службы черно-белых кинескопов составляет от 20000 до 30000 часов. Это всего

пара лет непрерывной работы. Изношенный люминофор ЭЛТ дает изображения низкой контрастности и четкости. Цветной видеомонитор «протянет» немного дольше — ведь меньшее количество электронов (не забудьте, что здесь три раздельных луча для трех основных цветов) используется для возбуждения трех люминофоров (80% мощности электронных лучей рассеивается защитной маской. Надо сказать, что «подсевший» цветной кинескоп хуже передает изображение, чем «подсевший» черно-белый кинескоп вследствие нарушения баланса белого. Прим. ред.). В любом случае, через несколько лет постоянного использования регулировка контрастности и яркости более не смогут компенсировать старение кинескопа, и видеомонитор придется заменить {или, если есть возможность, то кинескоп, самую дорогую деталь. Прим. ред.).

Иногда, если черно-белый видеомонитор воспроизводив все время одну и ту же неподвижно установленную видеокамеру, становится заметен эффект «запечатленного образа» (как и в случае видеокамер с передающими трубками). Если регулировку яркости и контрастности использовать осторожно и в соответствии с комнатным освещением, срок службы видеомонитора можно продлить. То же относится и к телевизорам.

Еще два регулятора — «линейность» (linearity) и «размер по вертикали» (picture height) — обычно находятся на задней стенке видеомонитора.

«Линейность» настраивает линейность кадровой развертки,
что отражается на вертикальной симметрии изображения. Если
линейность не настроена соответствующим образом, круги
принимают яйцеобразную форму. Для настройки линейности
видеомонитора потребуется тестовый генератор телеви
зионных сигналов, формирующий на экране круг. Иногда
вместо него можно использовать ПЗС-видеокамеру (ПЗС-
матрица не дает геометрических искажений), позиционируя ее
карманный генератор тестовых	перпендикулярно плоскости круглого объекта.

сигналов

fCCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

http://www.cctvfocus.ru

CCTV	6. Видеомониторы	161

«Размер по вертикали» позволяет настроить изображение по высоте. Если высота не настроена, круги окажутся эллиптическими. Затрагивается также и размер растра (он уменьшается или увеличивается), что косвенным образом изменяет разрешающую способность по вертикали.

Большинство видеомониторов имеет регулировку фокусировки электронного луча (focus), обычно он находится внутри видеомонитора, поблизости от высоковольтного блока. Этот регулятор настраивает сечение электронного луча в месте контакта со слоем люминофора, влияя на четкость изображения. На некоторых видеомониторах этот регулятор расположен на передней панели и называется aperture.

На цветных видеомониторах есть регулятор «Цвет» (color),

позволяющий увеличивать или уменьшать насыщенность цвета в цветовом сигнале. Он отличается от регулировки яркости. Цветные видеомониторы особо чувствительны к статическим и другим внешним электромагнитным полям, так как воспроизведение цвета в сильной степени зависит от точности динамического сведения трех электронных лучей (красного, зеленого, синего).

Даже незначительное присутствие другого магнитного поля (громкоговоритель рядом с кинескопом) может повлиять больше на один из лучей, чем на другие. В результате получаются неестественные цветовые пятна в тех областях экрана, которые ближе к источнику магнитного поля. Для борьбы с такими эффектами, цветные ТВ-мониторы снабжены дополнительным элементом конструкции — катушкой размагничивания. Она представляет собой петлю из проводников вокруг кинескопа, на которую каждый раз при включении видеомонитора подается сильный токовый импульс. Благодаря этому создается короткий, но сильный электромагнитный импульс, удаляющий все остаточные магнитные поля. Если внешнее поле сильное и постоянное, то размагничивающая катушка с ним не справится. (Действие катушки размагничивания основано на формировании в ней затухающего колебательного процесса. Прим. ред.)

Рис. 6.13. Отображение тестового сигнала для проверки линейности

http://www.cctvfocus.ru

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

162        	^^	6. Видеомониторы	CCTV

Рис. 6.14. Тестовый сигнал для анализа полосы пропускания

Рис. 6.15. Секция с частотами 2.5 МГц и 5 МГц крупным планом

Существуют и профессиональные видеомониторы (спроектированные для телевещания), и они довольно часто используются в крупных и улучшенных системах охранного телевидения. Они оборудованы усовершенствованной электроникой и кинескопами с разрешающей способностью по горизонтали свыше 600 ТВЛ. Такие видеомониторы имеют дополнительные регуляторы (кроме упомянутых выше): «оттенки» (hue) (это сами цвета: красный, зеленый, оранжевый и др.), «насыщенность» (saturation) (характеризует беспримесноть цвета, т.е. сколько в изображении содержится белого, при насыщенности 100% цвет не содержит белого), «H-V задержка» (H-V delay) (очень полезная особенность — задержка строчного и кадрового синхроимпульса: кинескоп отображает сигнал, разделенный на четыре области, аналогично видеоквадратору (разделителю экрана), так что можно визуально проконтролировать строчный и кадровый синхроимпульсы) и «уменьшение растра» (underscan) (монитор показывает 100% видеосигнала, что особенно важно при тестировании разрешающей способности видеокамеры).

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

http://www.cctvfocus.ru

CCTV

6. Видеомониторы

163

Переключатель сопротивления

На задней панели большинства видеомониторов рядом с двумя BNC-коннекторами находится переключатель сопротивления. Задача переключателя: либо нагрузить коаксиальный кабель на 75 Ом (если видеомонитор является последним в цепи элементов), либо оставить его в положении высокоомного входа (high), если видеомонитор не является последним компонентом на пути видеосигнала.

Как мы уже обсуждали, все используемые в охранном телевидении источники видеосигнала спроектированы при работе на нагрузку 75 Ом, что требует такого же входного сопротивления у приемников видеосигнала (в данном случае видеомониторов).

Только тогда мы получим 100-процентную передачу энергии и хорошее воспроизведение изображения.

Если же видеомонитор не является последним элементом на пути сигнала (например, еще один видеомонитор использует тот же сигнал), то следует поставить полное сопротивление первого видеомонитора на «high», a 75 Ом установить на последнем (оконечном видеомониторе). (Рассмотренное техническое решение носит название сквозной видеовход или сквозная петля — loop through. Прим. ред.)

.^м.—mm- п-гптг.т—И1ТШ1ВЩ щщ|МщЩ| ,,

Большинство видеомониторов охранного телевидения имеют пассивный вход видеосигнала. Существуют видеомониторы и другие устройства (видеомагнитофоны, видеопринтеры, видеоусилители-распределители и пр.), у которых видеовход активен. «Активный» означает, что видеосигнал проходит через каскад усилителя и разделяется на две или более составляющих, согласованных с полным сопротивлением. В этом случае нет переключателей, так как и переключать нечего. Другими словами, пусть вас не смущает, если вы не увидите переключателя полного сопротивления на некоторых профессиональных видеомониторах или видеомагнитофонах. Это просто означает, что видеовход и так имеет 75 Ом, а выход следует трактовать как новый сигнал от видеокамеры.

Условия наблюдения

Число видеомониторов в системе охранного телевидения может быть довольно большим. Проектируя систему, важно знать, сколько видеомониторов можно будет использовать на месте, как их расположить и  правильно выбрать расстояние просмотра.  Есть ряд факторов  и

http://www.cctvfocus.ru	*CCTVФокус» — российский журнал по охранному телевидению

164	6. Видеомониторы	CCTV

рекомендаций даже для системы с одним видеомонитором. Это особенно важно, если операторы проводят большую часть времени перед экранами видеомониторов.

Таблица 6.1

| Условия | 50 полей/с (CCIR) | 60 полей/с (EIA) |
| --- | --- | --- |
| Пиковая яркость экрана | 70 лк | 70 лк |
| Расстояние до монитора/высота экрана | 6 | 4-6 |

В рекомендации охранного телевидения 500 говорится, что предпочтительные условия просмотра зависят от частоты полей ТВ-системы, размера экрана и соотношения между расстоянием просмотра и размерами экрана.

В практическом варианте мы имеет следующую таблицу для наиболее распространенных размеров , видеомониторов:

Таблица 6.2

| Размер видеомонитора | Рекомендуемое расстояние просмотра (CCIR) | Рекомендуемое расстояние просмотра (EIA) |
| --- | --- | --- |
| 9" (23 см) | 0.9 м | 0.6-0.9 м |
| 12" (31 см) | 1.2м | 0.8-1.2 м |
| 14" (36 см) | 1.6м | 1.0-1.6 м |
| 17" (43 см) | 1.8 м | 1.2-1.8м |
| 21" (53 см) | 2.2 м | 1.4-2.2 м |

В этой таблице приведены лишь рекомендации, и, применяя их в различных обстоятельствах, следует проявить гибкость. В больших системах, где перед оператором может находиться дюжина видеомониторов, расстояние просмотра может быть иным. Важно также спланировать количество операторов для наблюдения за данным числом видеомониторов и точки наблюдения. В конце концов, системы охранного телевидения создаются для нужд потребителя.

Известно, что дрожание по вертикали становится особенно заметным в периферической области зрения. Другими словами, если перед вами много видеомониторов, то скорость обновления кадров окружающих видеомониторов влияет на ваше зрение, даже если на видеомонитор, находящийся

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

http://www.cctvfocus.ru

CCTV

6. Видеомониторы

165

прямо перед вами, вам смотреть вполне комфортно. Поэтому некоторые производители разрабатывают для охранного телевидения 100 Гц видеомониторы (это более критично для PAL и SECAM из-за их более низкой частоты кадровой развертки). 100 Гц видеомониторы просто удваивают скорость обновления в 50 полей, и изображение выглядит неподвижным «как скала». Сидеть перед такими видеомониторами длительное время определенно лучше, и я бы предложил именно такие видеомониторы в случаях, когда нужен экран большего размера. Ведь чем больше размер экрана, тем более заметно мерцание.

Рассмотрим еще один вопрос: электростати
ческое излучение больших видеомониторов. Хотя
оно и пренебрежимо мало, но если в помещении
находится видеостена, то большое количество
мониторов может оказывать заметное влияние на	РцС. 6.18. 100 Гц видеомонитор охранного

среду.  Это подтверждает и количество пыли,	телевидения с низким уровнем излучения

собираемой большим числом видеомониторов. В	(стандарт MPR II)

медицине   принят   стандарт   низкого   уровня

радиации — MPR II. Некоторые производители тоже приняли этот стандарт и будут отдавать предпочтение системам с такими видеомониторами.

В больших системах управление визуальным воспроизведением имеет жизненно важное значение. Например, не все видеомониторы должны воспроизводить изображение все время. Эффективность системы будет выше, если оператор(ы) будет(ут) концентрировать внимание на одном или двух активных мониторах (обычно большего размера), а остальные будут погашены. В случае активности (при обнаружении тревоги), детектирования движения или пропажи видеосигнала, погашенный видеомонитор может быть запрограммирован на вывод изображения предварительно выбранной видеокамеры. В этом случае внимание оператора будет сразу же привлечено к новому изображению, и система будет более эффективной. Дополнительным преимуществом станет увеличение срока службы видеомонитора. Многие матричные видеокоммутаторы могут быть запрограммированы на гашение и вывод изображения с видеокамеры по тревоге, только когда это необходимо.

Еще один аспект условий наблюдения касается размеров видеомонитора и влияния размеров на разрешение изображения. Если используется 9", 12" или 17" монитор, разрешающая способность будет более-менее одинаковой (в предположении, что электроника одинакового качества). Но воспринимаемая четкость изображения может различаться. Если на 9" видеомонитор смотрит один оператор с расстояния примерно 1 метр, то все будет в порядке. Но если смотреть с такого же расстояния на 17" видеомонитор (для просмотра квадового изображения, например), и на экран выведено полное изображение, то будет казаться, что разрешение картинки ниже, чем у 9" монитора. Это иллюзия, которая обусловлена различным расстоянием до экрана и его размерами. (С увеличением размера экрана становится заметней строчная структура растра, что обусловлено конечным сечением луча кинескопа при постоянном числе активных строк. Прим. ред.)

Гамма-коррекция

Характеристики люминофора кинескопа имеет нелинейный характер. Это означает, что при отображении линейного видеосигнала (непрерывное возрастание от уровня черного (0 В) до уровня белого (0.7 В), он не будет иметь одинаковую скорость возрастания яркости. Характеристика черно-белого видеомонитора «ток электронного луча — обеспечиваемая лучом яркость» имеет вид параболической функции с показателем степени 2.2.

http://www.cctvfocus.ru	«CCTVФокус» —российский журнал по охранному телевидению

166	6. Видеомониторы	CCTV

Идеально нам хотелось бы иметь систему охранного телевидения, в которой бы осуществлялось линейное воспроизведение уровней яркости и цветов. Но так как характеристика слоя люминофора ЭЛТ далеко не линейна, нам приходится это компенсировать. Легче всего компенсацию сделать в видеокамере. Если характеристику ПЗС-видеокамеры «яркость-напряжение» (обычно линейную) электронным образом модифицировать к виду, обратному характеристике ЭЛТ (1/2.2=0.45), то мы получим линейную систему камера-монитор.

Если поместить две кривые (камеры и монитора) в одну систему координат, то они расположатся симметрично относительно прямой в 45°. Это походит на математический символ у (гамма), отсюда и название этой характеристики.

На практике, если гамма-коэффициент видеокамеры не комплементарен характеристике видеомонитора, качество изображения не будет столь же хорошим. Это отразится на неестественном воспроизведении уровней яркости: на высококонтрастном изображении будут отсутствовать детали в среднем диапазоне яркостей.

Гамма-коэффициент большинства черно-белых видеомониторов равен 2.2, тогда установка по умолчанию для черно-белой видеокамеры должна быть равна 0.45. Естественно, ПЗС-видеокамеры имеют линейный гамма-коэффициент (1).

Цветные видеомониторы особенно чувствительны к гамма-эффекту, и, как упоминалось выше (в разделе «Цветное телевидение»), системы NTSC и PAL спроектированы для двух различных допускаемых значений гамма-коэффициентов цветного люминофора. Теоретически в NTSC гамма-коэффициент должен быть равен 2.2, но на практике люминофоры ближе к 2.8, как предполагается в PAL. Более высокие значения гамма-коэффициента выглядят как более высококонтрастное изображение. Понятно, что это зависит не только от стандарта (NTSC или PAL), но также и от типа люминофорного покрытия кинескопа видеомонитора.

ЖК-мониторы

Жидкокристаллические мониторы (ЖК-мониторы) все еще находятся на раннем этапе использования в охранном телевидении. Они становятся все более популярны в ноутбуках, хотя могут использоваться и в охранном телевидении. Когда создавалась эта книга, уже появились 10 и 14-дюймовые ЖК-телевизоры с аудио/видео входом, а это значит, что они также могут быть использованы в основной полосе видеосигналов.

Принцип функционирования ЖК отличается от принципов ЭЛТ. Вот, пожалуй, наиболее подходящая аналогия: ЖК-видеомониторы в сравнении с ЭЛТ-видеомониторами — это все равно, что сравнивать ПЗС-видеокамеры и видеокамеры с передающими трубками. А именно, изображение формируется не сканирующим электронным лучом, а путем адресации жидкокристаллических ячеек, которые поляризуются в различных направлениях, когда к их электродам прикладывается напряжение. Величина

«CCTV Фокус»

— российский журнал по охранному телевидению

http://www.cctvfocus.ru

CCTV

6. Видеомониторы

167

напряжения определяет угол поляризации, что в свою очередь определяет прозрачность каждого пикселя, формируя таким образом элементы видеоизображения.

Преимущества ЖК-видеомониторов: нет необходимости в элементах высокого напряжения; нет слоя люминофора, т.е. срок службы экрана неограничен; плоский экран и миниатюрные габариты; нет геометрических искажений; низкое энергопотребление; нет влияний электромагнитных полей, как у кинескопов и пр.

Есть несколько вариаций ЖК-технологий. Один из хорошо известных типов ЖК-устройств — это так называемые пассивные ЖК-мониторы, кристаллическая матрица которых состоит из пассивных жидких кристаллов, которые поляризуются в зависимости от приложенного напряжения. Другая, более продвинутая технология, использует тонкие пленочные транзисторы в каждой ЖК-ячейке, а так как транзисторы являются активными компонентами, такая технология называется «активной матричной ЖК (TFT LCD) панелью».

Основной недостаток — изображение формируется отраженным светом, а не генерируемым, как у кинескопов. Некоторые ЖК-панели, особенно цветные, используют область встречной подсветки, но это все же отличается от генерации света в кинескопе. Другой недостаток — это эффект «смазывания» из-за медленного пиксельного отклика на процесс строчной развертки, выглядит он как вертикальный ореол. И наконец, размеры пикселя определяют максимальную разрешающую способность, а она ограничена развитием ЖК-технологии. За счет уменьшения размеров ЖК-дисплеев легко достигается разрешение уровня S-VGA, но, как мы видим на примере компьютерной индустрии, увеличение общих размеров таких дисплеев весьма затруднительно: из-за задержек очень быстрых сигналов управления, адресуемых к каждому пикселю. Каждый день появляются новшества и вариации в ЖК-материалах, используемых в ЖК-технологии. Sharp, одна из главных исследовательских компаний, занимающихся ЖК-мониторами, утверждает, что достигла коэффициента контрастности в 300:1 в своей технологии Super-V, которая основана на компенсации фазовых разностей в совокупности с технологией сегментации элементов изображения. Не так давно компания выпустила свой телевизор с 40" ЖК-экраном. Следует ожидать, что рано или поздно такие дисплеи станут неотъемлемой частью охранного телевидения.

Проекционные видеомониторы

Видеомониторы с кинескопами получили наиболее широкое распространение, однако их физические размеры также ограничены — в основном, высоким напряжением, необходимым для ускорения электронов. Самые большие кинескопы в охранном телевидении не превышают 68 см (27"). Однако существуют другие способы формирования большого изображения — это проекционные методы. Несколько лет назад проекционные видеомониторы были очень громоздкими, дорогими и сложными в использовании и установке. Они состояли из трех отдельных оптических систем, каждая из которых проектировала один из основных цветов.

Сегодня видеопроекторы гораздо меньше, дешевле, имеют большую яркость и проще в использовании и установке. Как правило, они имеют ряд видеовходов: композитный видеовход, RGB (или компонентный} видеовход, Y/C, компьютерный видеовход S-VGA и пр. Большинство проекторов — это однообъек-тивные цветные проекторы, фильтрующие свет через ЖК-пленку.

Проектор не может давать такую же яркость, как и

кинескоп, но технология развивается очень быстро,

и на рынке появляются все более и более яркие

проекторы. Яркость обычно выражается в люменах,	Рис. 6.21. ЖК-проектор

и    типичный    ЖК-проектор    дает    до    500 лм.

Разрешение также идет вперед вместе с развитием ЖК-технологии, и сегодня можно встретить

проекторы   с   разрешением,   далеко   превосходящим   разрешение   видеокамер   охранного

http://www.cctvfocus.ru	«ССТУ Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

168

6. Видеомониторы

CCTV

телевидения. Яркость проекторов стала еще сильнее с появлением новых цифровых микрозеркальных проекторов.

Цифровые микрозеркальные устройства (технология DMD)

Довольно часто требуется, чтобы видеосигнал проецировался на большой экран. В рамках современных технологий созданы системы охранного телевидения широкого использования (например, в торговых центрах): в таких системах изображение с видеокамер выводится на большой экран, доступный для просмотра многим людям. До настоящего времени это обычно делалось при помощи трех проекторов (RGB) или видео-стены, составленной из 4x4 или 5x5 видеомониторов. Позже стали появляться проекторы с цветными ЖК-фильтрами. Такие типы проекторов громоздки, дороги, дают не очень яркое изображение с не очень высоким разрешением. Все вышеприведенные типы устройств созданы на основе кинескопов и ЖК-технологии и годятся лишь для небольших экранов и просмотра с близкого расстояния.

Сегодня — в преддверии HDTV, для мультимедийных презентаций, а в ближайшем будущем, возможно, и для охранного телевидения — к дисплеям предъявляются новые требования. Появилась потребность в высоком разрешении, большей яркости, качестве цветовоспроизведения, контрастности, больших размерах экрана.

Одна из идей, разработанных в Texas Instruments™, может удовлетворить всем вышеперечисленным требованиям — это технология DMD, цифровые микрозеркальные устройства. Концепция DMD основана на микросхеме памяти с матрицей, состоящей из миллионов микрозеркал (похожей по размерам и виду на ПЗС-матрицу). Источник света проецирует изображение на DMD-чип, а зеркала отражают изображение на экран любого размера. Размер каждого зеркала — 26 миллионных миллиметра. Зеркала так малы, что в крупице соли могут поместиться сотни зеркал. Каждое зеркало представляет пиксель экрана. Все они контролируются, включаются и выключаются схемой, расположенной на матрице, и каждое из сотен переключений в секунду выполняется с огромной точностью. Зеркала запрограммированы на сохранение определенного угла отражения для

различных временных периодов в пределах одного кадра. Это позволяет создать проекцию градаций яркостей или дать корректное представление цвета. Для цветового воспроиз-ведения свет направляется на конденсорную линзу и затем на красный, зеленый и синий последовательные фильтры. Переключение фильтров синхронизировано с видеоинформацией, подаваемой на DMD-матрицу, на частоте, в три раза превышающей скорость видеоинформации (то есть 150 Гц для сигнала PAL и 180 Гц для сигнала NTSC).

Отфильтрованный свет проецируется на интегральную схему DMD, микрозеркала которой переключаются в соответствии с цифровой видеоинформацией, записанной в запоминающую матрицу. Отраженный от зеркал свет попадает на линзу, которая проецирует изображение с поверхности DMD. Полный цифровой цветной видеообраз, созданный на DMD, проектируется либо на фронтальный, либо на задний экран. В зависимости от того, использовался ли один, или все три DMD, размер яркого проекционного экрана может меняться от 1.5 м

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

http://www. cctvfocus.ru

CCTV	6. Видеомониторы	169

Оригинальное изображение

ЖК-проекция

DMD-проекция

Рис. 6.24. Сравнение проецированных изображении

до 5 м (по диагонали}. Изменяя проекцию вариообъективом, размеры изображения можно увеличивать или уменьшать до практически любых размеров экрана. Но самое главное преимущество (кроме миниатюрных физических размеров) — это в равной степени высокое разрешение, яркость и точность цветопередачи, не зависящие от размеров экрана.

Следует отметить, что из-за индивидуальной цифровой обработки каждого пикселя DMD-устройства, эта технология также называется «цифровой обработкой света» (DLP), а проекторы — DLP-проекторами.

Плазменные панели

Некоторые ученые называют плазму четвертым состоянием вещества {первые три: твердое, газообразное, жидкое). Часто плазму называют ионизированным газом. Теория плазмы находится за пределами сюжета нашей книги, но хотелось бы упомянуть здесь о применении плазмы в видеомониторах.

http://www. cctvfocus.ru

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

170

6. Видеомониторы

CCTV

Такие видеомониторы состоят из массивов пикселей, каждый из которых включает группу из трех люминофоров: красного, зеленого и синего. В противоположность кинескопам, где световое излучение вызвано электронной бомбардировкой, в плазменных панелях газ, находящийся в плазменном состоянии, реагирует с люминофором каждого элемента пикселя. В плазменных панелях каждый подпиксел контролируется индивидуально, что позволяет получить 16.7 млн. цветов.

Благодаря тому факту, что каждый пиксель возбуждается индивидуально, не происходит геометрических искажений, как в кинескопе, а четкость изображения и богатство цветов поднимаются на новые уровни. Контрастность картинки тоже высока, обычно более 400:1, что делает плазменные панели пригодными для ярко освещенных зон.

Так как плазменная панель не требует высоких напряжений (как кинескоп}, то возможно увеличение размеров дисплеев. Типичный размер плазменной панели лежит в пределах от 105 см (42") до 125 см (50"). Но самое важное, что толщина плазменных панелей очень мала — от 10 до 15 см (4-6"). Это не  • только привлекательно с эстетической точки зрения, но и очень удобно для помещений с ограниченным пространством.

Следует отметить, что поскольку работа плазменных панелей основывается на люминофоре, то они со временем выцветают. Производители обычно говорят о 30000 часах работы, после чего яркость снижается до 50% своей начальной величины. Это порядка трех лет непрерывной работы, примерно столько же работают видеомониторы с кинескопами.

Дисплеи с автоэлектронной эмиссией (технология FED)

Недавно Motorola™ представила еще одну альтернативу отличного воспроизведения, но на экране стандартного размера, а не на проекционном экране. Концепция плоского дисплея с активной эмиссией света получила название «технология FED» (дисплей с автоэлектронной эмиссией). Вместо одного катода (как в случае стандартного дисплея с кинескопом), в FED-устройствах на каждый пиксель приходятся сотни маленьких источников катодных лучей. FED-панель состоит из двух стеклянных пластин, разделенных вакуумом. Заднее стекло (катод) создано из миллионов мельчайших вершинок, источников электронов, ускоряющихся в вакууме. Переднее стекло (анод) покрыто слоями стандартных люминофоров.

FED-панель обладает многими преимуществами анодного стекла кинескопа, но она тоньше, легче, потребляет меньше энергии и не дает геометрических искажений. Расположение адресуемого х-у эмиттера исключает нелинейность и подушкообразные искажения, присущие кинескопу. Компании,

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

http://www. cctvfocus.ru

CCTV

6. Видеомониторы

171

Рис. 6.27. Принцип работы FED-панели

разрабатывающие FED-устройства, утверждают, что эти типы панелей будут дешевле, так как их проще изготавливать, чем ЖК-панели; а поскольку FED-панели не нуждаются в единой RGB-пушке (которая и определяет размеры и форму кинескопа), то они будут больше, но тоньше и легче.

http://www.cctvfocus.ru

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

172

CCTV

«CCTV Фокус» —российский журнал по охранному телевидению

h tip://www. cctvfocus. ru

CCTV

173

7. Устройства обработки видеосигналов

Простая концепция «камера-монитор» используется только в небольших системах охранного телевидения. В более крупных системах сигнал до воспроизведения на видеомониторе проходит через видеокоммутатор или другое оборудование, осуществляющее обработку видеосигнала.

Термин «устройство обработки видеосигналов» относится к любому электронному устройству, выполняющему ту или иную обработку видеосигнала: переключение между несколькими входами, сжатие на один квадрант экрана, подъем высоких частот и др.

Аналоговое коммутационное оборудование

Самое простое и наиболее широко распространенное устройство, используемое в небольших и средних видеосистемах, — это последовательный видеокоммутатор.

Последовательные видеокоммутаторы

Поскольку в большинстве систем охранного телевидения видеокамер больше, чем видеомониторов, то требуется устройство, последовательно переключающееся с сигнала одной видеокамеры на сигнал другой. Такое устройство называется последовательным видеокоммутатором.

Последовательные видеокоммутаторы бывают разные. Самый простой — это 4-входовый видеокоммутатор, есть 6, 8, 12, 16 и даже 20-входовые видеокоммутаторы. Не исключено и другое количество входов, хотя встречается реже.

На передней панели видеокоммутатора расположен ряд кнопок для каждого входа, и кроме переключателя для ручного выбора видеокамер есть переключатель для включения видеокамер в последовательность или их обход. При помощи переменного резистора может быть изменено время наблюдения. Наиболее распространенная и целесообразная установка времени наблюдения составляет 2-3 секунды. Более короткое время слишком непрактично и будет утомлять глаза оператора, а более длительное время сканирования может привести к потере информации с тех видеокамер, которые не отображались в это время на экране. Так что в некотором смысле последовательные видеокоммутаторы — это всегда компромисс.

Кроме   классификации   по   количеству   видеовходов,   последовательные классифицировать по наличию или отсутствию входов тревоги.

коммутаторы   можно

Если последовательный видеокоммутатор имеет входы тревоги, это означает, что срабатывание внешних нормально разомкнутых (N/0} или нормально замкнутых (N/C) «сухих» контактов может

остановить последовательное переключение и отобразить на экране видеосигнал из зоны тревоги. В качестве источников сигнала тревоги могут служить различные устройства тревожной сигнализации. Для внутренних (находящихся в помещении) систем выбор подходящего датчика не вызывает вопросов, но вот к внешним датчикам тревоги больше требований и подобрать их труднее. Не существует универсального датчика, который подходил бы для всех применений. Диапазон вариантов наблюдаемых зон и окружающих условий слишком велик. При выборе датчика может помочь

о.    т 1 гт	- о	специализированный поставщик, который обладает

Рис. 7.1. Простои 8-канальныи последовательный

л	и знаниями, и опытом.

http://www.cctvfocus.ru

«CCTV Фокус» —российский журнал по охранному телевидению

видеокоммутатор

174

7. Устройства обработки видеосигналов

CCTV

Наиболее распространены пассивные и активные инфракрасные датчики, датчики открывания дверей, видеодетекторы движения и подобные устройства. Проектируя подобного рода систему, следует подумать об активности коммутатора после отключения тревоги, то есть о том, сколько времени видеосигнал тревоги будет оставаться на экране, требуется ли ручной или автоматический сброс тревоги, и если верно последнее, через сколько секунд он должен срабатывать; что случится, если одновременно сработает несколько датчиков тревоги и т.п. Ответы на эти вопросы и определяют эффективность видеосистемы и алгоритм ее функционирования. Не существует общего ответа на все подобные вопросы, поэтому следует проверить все технические характеристики оборудования, а лучше, если вы протестируете систему сами.

Довольно часто, хотя нельзя назвать это правилом, простые последовательные видеокоммутаторы (без входов тревоги) имеют только один выход видеосигнала. Последовательные коммутаторы с входами тревоги довольно часто имеют два выхода, один — для вывода изображений в режиме последовательного переключения, другой — для вывода изображения по тревоге (второй выход часто называется «тревожный» или «spot»).

Последовательный видеокоммутатор (или для краткости коммутатор) — это самое экономичное устройство в цепи между совокупностью видеокамер и видеомонитором. Это не значит, что не существует более сложных и усовершенствованных последовательных коммутаторов. Существуют модели с функцией генератора текста (идентификация видеокамер, время, дата), множественными опциями конфигурации интерфейса RS-485 или RS-422 и пр.

Некоторые подобные модели имеют функцию подачи по коаксиальному кабелю или напряжения питания для видеокамеры, или синхронизирующих импульсов. Это необходимо для синхронизации видеокамер, что мы сейчас и обсудим. Большинство этих усовершенствованных последовательных видеокоммутаторов может быть легко расширено до миниатюрного матричного коммутатора.

Синхронизация

Один из самых важных аспектов видеокоммутатора, независимо от числа его входов, - - это используемый метод переключения. То есть, если на вход коммутатора подается сигнал более чем с одной видеокамеры, то, естественно, сигналы будут в различных фазах. Это следствие того факта, что каждая видеокамера в некотором смысле представляет собой автономный генератор, выдающий сигнал частоты, соответствующей ТВ-стандарту (625x25=15625 Гц для CCIR и 525x30=15750 Гц для EIA), и трудно себе представить, чтобы полдюжины видеокамер случайным образом могли бы быть в одной фазе. Даже если у вас только две видеокамеры, и то вряд ли. Такие сигналы, находящиеся в случайной фазе, мы называем несинхронизированными. Когда несинхронизированные сигналы проходят через последовательный видеокоммутатор, то на экране видеомонитора проявляется нежелательный эффект: медленное перемещение изображения по вертикали. Причиной этого эффекта являются разности в кадровых синхроимпульсах различных видеокамер, что приводит к раздражающему глаз эффекту, который возникает каждый раз при переключении коммутатора с одной камеры на другую. Этот эффект становится еще более неприемлем, если производится запись выходного сигнала с коммутатора на видеомагнитофон. Почему нарушение кадровой синхронизации более заметно на видеомагнитофоне? Головка видеомагнитофона требует механической синхронизации кадровыми синхроимпульсами от различных видеокамер, в то время как видеомонитор делает это электронным образом. Единственный способ успешно преодолеть эффект перемещения изображения по вертикали заключается в синхронизации источников сигналов, то есть видеокамер.

Самый удобный способ синхронизации видеокамер — это использование внешнего генератора синхроимпульсов. В этом случае следует использовать видеокамеры с входом для внешней

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

http://www. cctvfocus. ru

CCTV

7. Устройства обработки видеосигналов

175

синхронизации (имейте в виду, не каждая видеокамера имеет возможность внешней синхронизации). У различных видеокамер различные входы синхронизации, но вот наиболее распространенные варианты используемых для синхронизации сигналов:

- Строчные синхроимпульсы (синхроимульсы строчной развертки HD)

- Кадровые синхроимпульсы (синхроимпульсы кадровой развертки VD)

- Импульсы синхросмеси (HD и VD в одном сигнале, композитный видеосинхроимпульс или CVS).

Для синхронизации видеокамер от синхрогенератора нужны дополнительные коаксиальные кабели (кроме кабелей для передачи видеосигналов), а синхрогенератор должен иметь столько же выходов, сколько видеокамер в системе.

Понятно, такое решение является достаточно дорогим, хотя теоретически — это самый правильный способ синхронизации. Некоторые производители выпускают модели, в которых синхроимпульсы от видеокоммутатора к видеокамере передаются по тому же коаксиальному кабелю, по которому передается видеосигнал. Единственная проблема при такой конфигурации — все оборудование должно быть от одного производителя.

Рис. 7.3. Видеокамера с синхронизацией от сети (24 ВАС)

с внешним входом кадрового синхроимпульса

• Есть и более дешевые способы борьбы со срывом кадровой синхронизации. Один из наиболее

приемлемых — это использование видеокамер с синхронизацией от сети (Line-locked). Это

видеокамеры либо 24 В АС, либо 240 В АС (110 В АС для США, Канады, Японии). Частота сети 50 Гц (60 Гц в Канаде, США и Японии) совпадает с частотой кадровой синхронизации, так что видеокамеры с синхронизацией от сети выполнены таким образом, что фиксируют пересечение нуля синусоиды сетевого электропитания и настраивают кадровый синхроимпульс по фазе с частотой сети. Если все видеокамеры системы подключены к одному источнику электропитания (одной фазы), то все видеокамеры будут с ним синхронизированы и, соответственно, будут синхронизированы между собой.

Этот метод самый дешевый, хотя может давать нестабильность фазы — из-за сильных промышленных нагрузок, включаемых и выключаемых непредсказуемым образом. И все же, это самый простой путь. Есть даже решение для случая, когда различные видеокамеры подключены к различным источникам питания, — это так называемая регулировка V-фазы, регулятор расположен на корпусе видеокамеры, что позволяет электронике видеокамеры обеспечить синхронизацию даже при разности фаз до 120°. Следует отметить, что низковольтные видеокамеры переменного тока (24 В АС) более популярны и более практичны, чем высоковольтные, и главным образом потому, что они безопаснее.

Некоторые видеокамеры спроектированы для приема видеосигнала предыдущей видеокамеры и синхронизации по этому сигналу. Этот процесс называется синхронизация типа «master-slave» (ведущий-ведомый). Соединяя все видеокамеры в такую цепочку, можно получить синхронизированную систему, где одна видеокамера будет ведущей (master), а все остальные — ведомыми (slave). Для этого все видеокамеры должны быть соединены дополнительным коаксиальным кабелем, кроме кабеля для передачи видеосигнала.

http://www.cctvfocus.ru

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

176

7. Устройства обработки видеосигналов

CCTV

И все же не каждый последовательный видеокоммутатор может использовать преимущества синхронизированных видеокамер. Коммутатор должен иметь еще и опцию переключения по кадровому синхроимпульсу. Только тогда коммутатор может переключать синхронизированные сигналы в момент вертикального синхроимпульса, так что переключение будет гладким, без перемещения изображения по вертикали. Коммутаторы без этой опции переключаются произвольным образом, не в конкретно определенный период видеосигнала. Если время наблюдения настроено на конкретное значение, то коммутатор с опцией переключения по вертикальному синхроимпульсу срабатывает с учетом этой величины, но только в период вертикального синхроимпульса. Таким образом, переключение происходит чисто, в период вертикального гасящего импульса, и не дает «срыва» изображения на экране видеомонитора.

Обычные видеокоммутаторы, не обладающие этой опцией, будут переключать сигнал в любой момент процесса вывода изображения, и это может произойти, например, на середине развертки поля. Если видеокамеры синхронизированы, эффекта срыва кадровой синхронизации не будет, но все же оператор будет наблюдать излом изображения из-за резкого переключения с одного сигнала на другой в середине выводимого поля изображения.

Та же концепция переключения применима и для старшего брата последовательного видеокоммутатора — матричного видеокоммутатора.

Матричные видеокоммутаторы

Матричный видеокоммутатор (Video Matrix Switcher — VMS) приходится старшим братом последовательному коммутатору. Матричный видеокоммутатор (VMS) является мозгом системы и входит в состав больших систем охранного телевидения.

Если мы расположим на схеме видеовходы против
видеовыходов, то получим матрицу — отсюда и
название «матричный». Довольно часто матричные
видеокоммутаторы называют узловыми (cross-
point). Узлы (или точки пересечения) — это
электронные переключатели, которые в любой
момент могут подключить любой вход к любому
выходу, сохраняя при этом режим согласования
нагрузки. Так, один видеосигнал может быть выбран
одновременно  более  чем  на  одном  выходе.  А	Рис. 7.5. Усовершенствованный матричный

несколько    входов    могут   быть    выбраны    для	видеокоммутатор

переключения по одному выходу, только в этом

случае мы получим последовательное переключение между несколькими входами, так как иметь более одного видеосигнала на одном выходе в один момент времени невозможно.

Таким образом, матричный видеокоммутатор по существу представляет собой большой последовательный коммутатор с рядом усовершенствований:

- VMS может контролироваться несколькими операторами. Вспомните: последовательный коммутатор имеет кнопки на передней панели, так что только один оператор может управлять системой в данный момент времени. Матричным видеокоммутатором может одновременно управлять дюжина операторов и даже более. В этом случае каждый оператор обычно контролирует один видеоканал. В зависимости от модели VMS может быть достигнут определенный уровень

«CCTVФокус» — российский журнал по охранному телевидению	http://www.cctvfocus.ru

CCTV	7. Устройства обработки видеосигналов	177

интеллектуального управления. Операторы могут иметь равные или различные приоритеты, зависящие от их положения в структуре безопасности.

- VMS обрабатывают сигналы со многих видеовходов и подают их на большое число выходов, но, что наиболее важно, их число может быть легко расширено просто добавлением модулей.

- В состав VMS входят цифровые контроллеры для управления поворотными устройствами и объективами. Клавиатура обычно имеет встроенный джойстик или кнопки, служащие управляющими элементами, а в месте установки видеокамеры имеется так называемый PTZ-блок (приемник сигналов телеуправления), который по сути входит в систему VMS. PTZ-блок обменивается с матричным видеокоммутатором цифровой информацией и управляет поворотным устройством и вариообъективом и, возможно, другими дополнительными устройствами (такими как омыватель/очиститель стекла термокожуха видеокамеры).

- VMS генерирует код идентификации видеокамеры, время, дату, имя оператора системы, сообщения тревоги в блоке выводимой на экран информации, накладываемой на видеосигнал.

- VMS имеет множество входов и выходов тревоги и может быть расширен до практически любого их количества. Возможна любая комбинация тревог, вроде N/0 (нормально разомкнутые контакты), N/C (нормально замкнутые контакты) и их логические комбинации OR (ИЛИ), NOR (ИЛИ-HE).AND(M), NAND(H-HE).

- Мозгом устройства является микропроцессор, его использование позволяет матричным видеокоммутаторам выполнять сложные задачи по управлению видеосигналом и сигналами тревоги. Вечно растущие требования к мощности и производительности обработки приводят к тому, что микропроцессоры становятся все дешевле и мощнее. Сегодня эти сложные операции выполняет современный персональный компьютер. Вследствие этого установка VMS превращается в задачу программирования, сложную, но вместе с тем предоставляющую огромную мощность и гибкость: парольная защита для обеспечения безопасности, регистрация данных, тестирование системы, переконфигурирование по модему и пр. Последнее веяние — это использование графического интерфейса пользователя в среде Windows™ или OS/2™, сенсорных экранов, графического представления зоны наблюдения, модифицируемого при изменении зоны и многое другое.

- Разработчику системы или руководителю VMS может показаться сложным устройством, но ow прост и дружественен по отношению к оператору и, что еще более важно, быстр в отклике на чрезвычайные ситуации.

http://www. cctvfocus.ru

«CCTV Фокус»

— российский журнал по охранному телевидению

178	7. Устройства обработки видеосигналов	CCTV

Рис. 7.7. Матричный видеокоммутатор Plettac системы охранного телевидения в аэропорту Франкфурта

В мире всего горстка фирм выпускает матричные видеокоммутаторы, большая часть из них находится в США, Великобритании, Дании, Германии, Японии и Австралии. Многие придерживаются традиционной концепции узлового переключения с небольшим уровнем перепрограммируемости с использованием EPROM, поддерживаемой аккумулятором. Более ранние концепции с EPROM (без подзарядки) могли работать лишь несколько недель. Но многие фирмы пошли путем гибкого программирования и хранения данных на гибких и жестких дисках, что предохраняет от потери информации даже при обесточивании системы в течение более двух месяцев.

Требование совместимости привело многие системы к PC-платформе, которая знакома большинству пользователей и, в то же время, обеспечивает совместимость со многими программами и операционными системами, которые могут совместно работать.

Новые модели матричных видеокоммутаторов учитывают практически каждую деталь. Прежде всего, конфигурирование новой системы или переконфигурирование старой осуществляется очень просто — посредством ввода данных в меню установки. Однако высокий уровень защиты программы установки не позволит любому встречному «играть» с настройками, доступ имеют только зарегистрированные пользователи, которые знают код и процедуры доступа.

Далее, VMS стали достаточно интеллектуальными и мощными, так что стало возможным управление другими сложными устройствами. Это освещение в здании, кондиционирование воздуха, контроль открывания дверей и шлагбаумов на автомобильных стоянках, управление электроснабжением и другими ежедневными операциями, производимыми в определенное время суток или при конкретных обнаруживаемых обстоятельствах.

К сожалению, не существует стандарта или единого языка конфигурирования и программирования матричных коммутаторов. Производители используют различные концепции и идеи, так что очень важно найти хорошего эксперта по данной системе.

Обычно матричные коммутаторы поставляются в
базовой конфигурации с 16 или 32 входами и 2 или 4
выходами видеосигнала. Это наиболее распрост
раненные конфигурации, хотя возможны и другие.	^ г8- Клавиатура интеллектуального,

эргономичного и конфигурируемого матричного видеокоммутатора

«CCTV Фокус» —российский журнал по охранному телевидению

http://www. cctvfocus. ru

CCTV	7. Устройства обработки видеосигналов	179

Многие коммутаторы имеют несколько входов и выходов тревоги. Почти все коммутаторы в базовой конфигурации имеют опцию генератора текста и клавиатуру управления. Инструкция для оператора и другая техническая информация являются неотъемлемой частью устройства.

Большинство поставщиков просят указывать при заказе, требуется ли включить модули PTZ-управления, так как во многих системах используются только фиксировано установленные видеокамеры и управление поворотными устройствами не требуется. В некоторых матричных видеокоммутаторах управление поворотными устройствами заложено изначально.

Последнее не означает, что приемник сигналов телеуправления является обязательным компонентом VMS. Поскольку количество поворотных устройств может меняться от системы к системе, то при заказе надо учитывать прогнозируемое число таких устройств. Сколько из них вы будете действительно использовать в системе, зависит от ее конструкции и модели. В большинстве случаев VMS использует цифровое управление с ограниченным числом адресуемых блоков. Это число зависит также и от расстояний, и может меняться от 1 до 32 поворотных устройств. Для большего числа приемников сигналов телеуправления потребуются дополнительные модули PTZ-контроля.

Повторю еще раз, что до сегодняшнего момента между продукцией различных производителей не было совместимости, и поэтому вы не можете использовать, например, матричный видеокоммутатор одной марки и приемник сигналов телеуправления другой фирмы. В большинстве случаев, если система с матричным коммутатором нуждается в обновлении, вам придется заменить систему почти целиком, за исключением видеокамер, объективов, видеомониторов и кабелей. Хотя, честно говоря, в период между первым изданием книги и этим, я обнаружил, что все больше производителей начали выпускать многофункциональные панели управления (driver boards), при помощи которых можно контролировать, по меньшей мере, пару различных марок. Более того, сейчас выпускаются преобразователи протоколов (protocol converter boxes), которые позволяют пользователю, знающему протоколы скоростной видеокамеры и матричного видеокоммутатора, использовать их в одной системе.

Небольшие системы — с числом камер до 32 — легко конфигурируются, но если от матричного коммутатора требуется большее число входов и выходов, то лучше поговорить с представителем производителя и точно определить требуемые модули. Таким образом вы поймете разницу между

приемлемой и дорогой системой, так же как между функционирующей и нефункционирующей системой.

Так как матричные видеокоммутаторы кроме простого переключения каналов умеют делать и многое другое, то их иногда называют системой управления охранного телевидения. Это не значит, что VMS может выполнять функцию видеоквадратора или мультиплексирование сигналов. Если требуется выполнение этих функций, то вам понадобятся видеоквадратор и видеомультиплексор. (В настоящее время имеются видеомультиплексоры с функцией матричного видеокоммутатора. Прим. ред.) Рис. 7.10. Типичный приемник сигналов телеуправления

http://www.cctvfocus.ru

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

7. Устройства обработки видеосигналов

180

CCTV

Цифровое переключение и оборудование для обработки видеосигналов Видеоквадраторы

«Неумение» последовательных коммутаторов отображать все видеокамеры одновременно и проблемы с синхронизацией заставили разработчиков оборудования для систем охранного телевидения на создание нового устройства — видеоквадратора (разделителя экрана).

Видеоквадратор помещает изображение от четырех (или менее) видеокамер на один экран, разделенный на четыре прямоугольные области, по аналогии с прямоугольной системой координат иногда называемые квадрантами (отсюда иногда используемое название такого прибора «quad»). Для решения этой задачи видеосигнал вначале должен быть оцифрован, а затем сжат до размера соответствующего квадранта (отсюда еще одно название прибора — quad compressor). Электроника прибора приводит все синхроимпульсы к единой временной базе, в результате формируется единый видеосигнал, в котором представлены сигналы всех четырех квадрантов, поэтому нет необходимости во внешней синхронизации.

Видеоквадратор — это прибор с аналоговыми входом и выходом, выполняющий цифровую обработку изображения.

Как и в случае любого цифрового устройства обработки изображений, здесь есть ряд моментов, которые необходимо знать, чтобы уметь определять качество системы: разрешение кадровой памяти в пикселях (по горизонтали и по вертикали) и скорость обработки изображений.

Типичная для современных видеоквадраторов емкость кадровой памяти составляет 512 х 512 или 1024 х 1024 пиксел. Первое сравнимо с разрешающей способностью видеокамеры, но не забывайте, что эти 512 х 512 пиксел мы разбиваем на четыре изображения, и каждый квадрант будет иметь разрешение 256 х 256 пикселей, что приемлемо лишь для системы среднего Рис.7.11. Типичный черно-белый видеоквадратор      уровня. Итак, если у вас есть выбор, то выбирайте

видеоквадратор с большей кадровой памятью. Кроме того, каждый пиксел хранит информацию об уровне яркости (в черно-белых видеоквадраторах) и цветовую информацию (в цветных видеоквадраторах). Обычный черно-белый видеоквадратор хорошего качества дает 256 уровней серого, хотя для некоторых приложений достаточно 64 уровней. А вот 16 уровней серого — это слишком мало, и изображение будет выглядеть чересчур оцифрованным. Цветные видеоквадраторы высокого качества дают более 16 млн. цветов, то есть 256 уровней по каждому из трех первичных цветов (всего 2563).

Еще один важный аспект видеоквадратора — это время обработки изображения. Когда появились
первые устройства, цифровая электроника работала сравнительно медленно, и видеоквадратор мог
обрабатывать всего несколько изображений в секунду, поэтому вы могли видеть «дерганье»
перемещающихся объектов на экране. Медленные
видеоквадраторы есть и сегодня. Чтобы движение на
экране было плавным, электроника должна обраба
тывать каждое изображение на полевой частоте ТВ-
системы (1/50 с или 1/60 с), только тогда на
отображении не будет задержек и эффект оцифровки
будет менее заметен. Такие «быстрые» приборы
называются видеоквадраторами реального вре
мени. Видеоквадраторы реального времени с
высоким    разрешением    стоят   дорого.    Цветные	Рис. 7.12. Двухстраничный видеоквадратор

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

http://www.cctvfocus.ru

CCTV	7. Устройства обработки видеосигналов	181

приборы дороже, чем черно-белые, так как в этом случае на каждый канал требуется три модуля кадровой памяти (по числу первичных цветов). Если в системе больше четырех видеокамер, то решением может быть использование двухстраничных видеоквадраторов, в этом случае до 8 видеокамер могут переключаться последовательно в виде двух изображений с квадовым представлением. Большинство таких видеоквадраторов позволяет настраивать время отображения между переключениями.

Другая очень удобная характеристика, свойственная большинству видеоквадраторов, — это входы тревоги. При получении сигнала тревоги, соответствующая видеокамера переключается с квадового режима на полноэкранный. Обычно это режим реального времени, то есть аналоговый сигнал отображается без цифровой обработки и хранения в кадровой памяти. Переключение по тревоге в полноэкранный режим особенно важно в режиме видеозаписи. Независимо от того, насколько хорошим кажется выходной сигнал с видеоквадратора, при записи на VHS-магнитофон разрешающая способность ограничивается возможностями видеомагнитофона. Это составляет 240 ТВЛ (мы обсудим это позже в разделе, посвященном видеомагнитофонам) для цветного сигнала и около 300 ТВЛ для черно-белого. При воспроизведении в квадовом режиме с видеомагнитофона очень трудно сравнивать детали в таком изображении с тем, что было в исходном изображении в режиме реального времени. По этой причине система может быть спроектирована таким образом, чтобы при срабатывании датчика тревоги происходил переход с квадового отображения на полноэкранное. В последствии детали видеозаписи по тревоге могут быть изучены подробнее. В качестве устройств активации могут быть использованы самые разные датчики, но чаще всего это пассивные и активные инфракрасные детекторы, видео детекторы движения, тревожные кнопки и датчики открывания дверей.

Как и для последовательных видеокоммутаторов с входом тревоги следует четко определить, что последует после работы в режиме тревоги, то есть как долго видеоквадратор останется в полноэкранном режиме, требуется ли ручное подтверждение восприятия тревоги оператором. Это мелочи, но они многое могут изменить в построении видеосистемы и ее эффективности.

Иногда потребителя устраивает и запись в квадовом режиме, в этом случае достаточно простого видеоквадратора, без входов тревоги.

Однако, если требуется запись полноэкранного изображения, то следует осторожно относиться к выбору видеоквадратора с функцией увеличения при воспроизведении. Они могут выглядеть так же, как и устройства с входами тревоги, но на самом деле они не поддерживают запись полноэкранного изображения, как этого можно было бы ожидать; вместо этого они электронным образом «раздувают» записываемые квадранты на полный экран. Разрешение таких увеличенных изображений составляет лишь четверть (1/2 по вертикали и 1/2 по горизонтали) того, что должно быть.

Видеомультиплексоры

Естественная эволюция устройств цифровой обработки изображений сделала видеомультиплексоры лучшей альтернативой видеоквадраторам, особенно для записи. Видеомультиплексоры — это устройства, выполняющие временное мультиплексирование входных видеосигналов и дающие два типа выходных видеосигналов: один для просмотра и один для записи.

Выход для видеонаблюдения позволяет показывать изображения со всех видеокамер на одном экране одновременно. То есть, если у нас есть 9-канальный видеомультиплексор с 9 видеокамерами, то все они будут представлены на экране в виде мозаики 3x3 (мультиэкранное отображение. Прим. ред.). Та же концепция применима к 4- и 16-канальным видеомультиплексорам. В большинстве видеомультиплексоров любая видеокамера может быть выбрана для полноэкранного отображения. Пока на видеовыходе воспроизводятся эти изображения, на магнитофонный выход видеомультиплексора посылаются разделенные по времени мультиплексированные изображения со всех видеокамер, выбранных для записи. Это разделенное по времени мультиплексирование похоже на очень быстрый последовательный видеокоммутатор с той лишь разницей, что все видеосигналы синхронизированы для

http://www. cctyfocus. ru

«CCTV'Фокус* — российский журнал по охранному телевидению

182	7. Устройства обработки видеосигналов	CCTV

последовательной записи на видеомагнитофон. Некоторые производители изготавливают видеомультиплексоры, выполняющие лишь быстрое переключение каналов (для записи) и вывод полноэкранных изображений, без функции мозаичного воспроизведения. Такие устройства называются frame switcher (коммутатор кадров), причем при записи они ведут себя подобно видеомультиплексорам. (Более распространенное название — симплексный видеомультиплексор. Прим. ред.)

Чтобы понять, как это происходит, мы упомянем здесь несколько моментов, касающихся концепции записи на видеомагнитофон (эти вопросы также обсуждаются в следующем разделе). Головки видеомагнитофона (обычно две) расположены на 62 мм вращающемся барабане, который выполняет спиральную развертку магнитной ленты, проходящей вплотную с барабаном. Вращение зависит от ТВ-системы: для PAL это 25 оборотов в секунду, а для NTSC — 30. Если две головки расположены на барабане под углом 180° напротив друг друга, спиральная развертка может составлять 50 полей/с на чтение или запись для PAL и 60 —для NTSC. Это означает, что каждое ТВ-поле (состоящее из 312.5 строк для PAL и 262.5 строк для NTSC) записывается на диагональные, плотно расположенные дорожки магнитной ленты. Когда видеомагнитофон воспроизводит записанную информацию, он делает это на скорости, соответствующей ТВ-стандарту, так что мы опять получаем движущееся изображение.

Понятно, поскольку головки видеомагнитофона представляют собой электромеханические устройства, то точность вращения здесь критична. Из-за электромеханической инерции видеомагнитофоны обладают более длительным временем захвата кадровой синхронизации, чем видеомониторы. Это становится причиной еще больших проблем с перемещением изображения по вертикали при записи несинхронизиро-ванных видеокамер с помощью последовательного видеокоммутатора.

При нормальной записи и воспроизведении видеоголовки постоянно считывают или записывают поля, одно за другим, по 50 (60 в NTSC) полей в секунду.

Вместо того, чтобы записывать одну видеокамеру несколько секунд, затем другую и т.д. (что делает последовательный видеокоммутатор), видеомультиплексор обрабатывает видеосигнал таким образом, что каждое следующее поле, посылаемое на видеомагнитофон, исходит от другой видеокамеры (обычно следующего по порядку входа).

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению	http://www.cctvfocus.ru

184	7. Устройства обработки видеосигналов	CCTV

Вот как можно посчитать временные интервалы между последовательными кадрами с каждой видеокамеры. Допустим, у нас имеется видеомагнитофон с режимом time lapse «24 часа». Ранее мы установили, что нормальный (реального времени) видеомагнитофон записывает 50 полей в секунду в PAL и 60 в NTSC. Если вы откроете техническое руководство time lapse видеомагнитофона, то вы увидите, что видеомагнитофон в режиме «24 часа» делает запись каждые 0.16 секунды; даже если у вас нет руководства, то это легко подсчитать: если видеомагнитофон PAL делает запись в режиме реального времени, то он записывает поле каждые 1/50=0.02 с. Частота записи time lapse видеомагнитофона в режиме «24 часа» в 24/3=8 раз меньше, тогда мы получим 0.02x8=0.16 с. Аналогичный расчет для видеомагнитофона NTSC даст нам, что одно поле записывается каждую 1/60=0.0167 с. В режиме «24 часа» с лентой Т120 мы получим 24/2=12. Это значит, что в режиме 24 «часа» в формате NTSC лента time lapse видеомагнитофона двигается в 12 раз медленнее, чтобы уместить 24 часа на одной 2-часовой ленте. Таким образом, скорость обновления каждого записываемого поля в режиме «24 часа» составляет 12x0.0167=0.2 с.

Все приведенные выше вычисления сделаны для сигнала одной видеокамеры, то есть, если к видеомультиплексору подсоединена только одна видеокамера, то он будет делать запись каждые 0.16 с в PAL и каждые 0.2 с в NTSC. Если в системе большее число видеокамер, то чтобы подсчитать скорость обновления для каждой видеокамеры, нужно умножить это значение на число видеокамер и добавить время, которое видеомультиплексор тратит на временную коррекцию несинхронизированных видеокамер. Если у нас, например, 8 видеокамер на запись, то получим 8x0.16=1.28 с (PAL) и 8x0.2=1.6 с

(NTSC). Добавив к этому время, затрачиваемое на синхронизацию и реальные временные интервалы между записями каждой видеокамеры, получим примерно от 1.5 до 2 с. Это неплохой результат, особенно если учесть, что все 8 видеокамер записываются на одну ленту. Если нам нужно идентифицировать важное событие, которое имело место, например, в 3 часа дня, мы можем либо просмотреть изображение со всех видеокамер в мозаичном режиме и найти ту из них, на которой зарегистрирована важная активность, либо просмотреть все видеокамеры по отдельности в полноэкранном режиме.

Для некоторых видеосистем 2 секунды — это слишком большая потеря времени, и тогда могут пригодиться вход тревоги или детектор активности. Большинство видеомультиплексоров имеют входы тревоги, благодаря чему можно перейти в режим приоритетной записи. Режим приоритетной записи — это режим, при котором сигналы от видеокамеры с тревогой видеомультиплексор записывает с приоритетом. Допустим, поступил сигнал тревоги, связанный с видеокамерой 3. Вместо нормального временного мультиплексирования 8 видеокамер в последовательности 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, мы получим 1, 3, 2, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3 и т.д. Временной интервал задержки в таких случаях длиннее для всех видеокамер, кроме 3. Но поскольку номер 3 — это самая важная для данного момента видеокамера, то приоритетное кодирование «заставит» видеокамеру 3 записываться каждые 2x0.16=0.32 с, или на практике почти каждые 0.5 с (из-за временной коррекции). Это гораздо лучшая реакция, чем предыдущие 2 с для простого мультиплексного кодирования. Следует отметить, что если на входах видеомультиплексора больше одного сигнала тревоги, то временной «провал» между последовательными кадрами видеокамер удлиняется, и если мы проходим через все входы тревожных видеокамер, то получаем простое мультиплексное кодирование. (Кроме приоритетной видеозаписи некоторые видеомультиплексоры позволяют реализовать режим эксклюзивной видеозаписи, то есть запись видеосигналов только тех зон, где произошла тревога, что еще больше повышает ценность записанной информации. Прим. ред.)

Если система не может использовать внешние датчики тревоги, то следует помнить, что многие видеомультиплексоры имеют встроенные детекторы активности. Это очень удобная характеристика, суть которой заключается в том, что каждый канал видеомультиплексора анализирует изменения видеоинформации при каждом обновлении кадровой памяти. Если произошли изменения (что-то

«CCTV Фокус»

— российский журнал по охранному телевидению

http://www. cctvfocus.ru

CCTV	7. Устройства обработки видеосигналов	185

движется в поле зрения), то активируется «внутренняя тревога», которая, в свою очередь, включает схему приоритетной кодировки. Это очень помогает при анализе вторжений или иных событий.

Детектирование активности можно отключить. Некоторые модели видеомультиплексоров позволяют конфигурировать зоны детектирования. (Более того, может быть реализован детектор движения, обеспечивающий срабатывание выходных контактов тревоги. Настройками можно выбрать чувствительность, игнорировать влияние медленно изменяющейся освещенности и пр. с тем, чтобы минимизировать уровень ложных тревог. Прим. ред.)

На рынке оборудования для систем охранного телевидения появились видеомагнитофоны реального времени с функцией time lapse, что может запутать нас в вопросе подсчета скорости записи. Это более быстрые устройства, с модифицированной механикой, записывающие 16.7 полей в секунду в PAL (одно поле в 0.06 с) и 24 часа на ленту Е240. В случае NTSC около 20 полей в секунду (поле в 0.05 с) может быть записано за 24 часа на ленту Т160. Понятно, чтобы подсчитать скорость обновления информации мультиплексированных видеокамер при записи на такой видеомагнитофон, следует умножить число видеокамер на вышеупомянутую скорость обновления полей.

Честно говоря, это не настоящее время записи в реальном времени, но определенно лучше, чем обычный режим time lapse. Насколько я знаю, есть только один производитель, оборудование для охранных видеосистем которого действительно делает 24 ч записи со скоростью 50 полей в секунду (PAL) и 60 (NTSC) - это Elbex.

Таблица 7.1

| Обозначение ленты | Длина ленты, м | Время в NTSC, мин | Время в PAL, мин |
| --- | --- | --- | --- |
| ЕЗО | 45 |  | 22 |  | 30 |
| Е60 | 88 |  | 44 |  | 60 |
| Е90 | 130 |  | 65 |  | 90 |
| Е120 | 173 |  | 86 |  | 120 |
| Е180 | 258 |  | 129 |  | 180 |
| Е240 | 346 |  | 173 |  | 240 |
| Т20 | 44 |  | 20 |  | 28 |
| ТЗО | 64 |  | 30 |  | 42 |
| Т45 | 94 |  | 45 |  | 63 |
| Т60 | 125 |  | 60 |  | 84 |
| Т90 | 185 |  | 90 |  | 126 |
| Т120 | 246 |  | 120 |  | 169 |
| Т160 | 326 |  | 160 |  | 225 |

В системе NTSC лента используется при более высокой скорости записи (2 метра в минуту), чем в системе PAL или SECAM (1.42 метра в минуту). Еще более запутывает вопрос то, что на VHS лентах маркируется время воспроизведения, а не длина ленты. Поэтому лента Т120 (2-часовая), купленная в США, — это не то же, что лента Е120 (2-часовая), купленная в Великобритании. Американская лента Т120, длиной 246 метров, дает два часа воспроизведения на NTSC-видеомагнитофоне. Такая же лента, используемая на видеомагнитофоне PAL, даст 2 часа и 49 минут воспроизведения. А английская лента Е120, длиной 173 метров, даст 2 часа воспроизведения на видеомагнитофоне PAL. Та же лента на NTSC-

http://www. cctvfocus.ru

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

186

7. Устройства обработки видеосигналов

CCTV

видеомагнитофоне даст 1 час и 26 минут воспроизведения. В таблице 7.1. приведено время воспроизведения лент в PAL, SECAM и NTSC.

Симплексные и дуплексные видеомультиплексоры

Многие видеомультиплексоры позволят вам просматривать изображения с любой выбранной видеокамеры в мозаичном режиме. Если нужно просмотреть записанную ленту, то, как мы уже говорили, вначале сигнал с выхода видеомагнитофона поступает не на видеомонитор, а на видеомультиплексор, где происходит декодирование сигналов. В этот момент видеомультиплексор не может быть использован для записи. Итак, если необходимо одновременно сделать запись и просмотреть изображение, то потребуется еще один видеомультиплексор и видеомагнитофон. Видеомультиплексоры, которые в конкретный момент времени могут выполнять только одну задачу, называются симплексными.

Но бывают и дуплексные видеомультиплексоры, фактически представляющие собой «два в одном» — два видеомультиплексора в одном корпусе, один для записи, другой для воспроизведения. Если требуется одновременное воспроизведение и запись, то потребуется два видеомагнитофона.

Рис. 7.20. 16-канальный триплекспый видеомультиплексор

Некоторые производители изготавливают видеомультиплексоры, называемые триплексными. Эти устройства обладают той же функциональностью, что и дуплексные, но вдобавок могут воспроизводить на одном экране комбинацию из наблюдаемых в данный момент и воспроизводимых с видеомагнитофона изображений на одном видеомониторе.

Видеомультиплексоры, как и видеоквадраторы, могут быть черно-белыми или цветными. Кадровая память тоже имеет ограничения. Наиболее узким местом в смысле разрешающей способности является сам видеомагнитофон. Новые современные системы охранного телевидения инсталлируются с видеомагнитофонами Super VHS, что дает улучшенное разрешение до 400 ТВЛ (сравните с 240 ТВЛ в обычном VHS-формате).

Видеомультиплексоры можно с успехом использовать и в других приложениях, не только при видеозаписи. Например, если нужно передавать по радиоканалу более одного видеосигнала. Используя два идентичных симплексных видеомультиплексора на концах линии, мы сможем передавать более одного изображения в режиме мультиплексирования с временным разделением. В этом случае скорость обновления для каждой видеокамеры будет такой же, как при записи этих видеокамер в реальном режиме (3 часа) на видеомагнитофон.

Видеодетекторы движения

Видеодетекторы движения (Video Motion Detector — VMD) — это устройства, анализирующие поступающие на вход видеосигналы и определяющие наличие изменений в видеосигнале; в случае их появления активируется выход тревоги.

Быстро развивающаяся технология обработки изображений позволяет запоминать и обрабатывать изображения в течение очень короткого времени. Если время обработки равно или меньше 1/50 с (PAL) или 1/60 с (NTSC), что, как мы знаем, равно скорости обновления «живого» видео, то мы можем обрабатывать изображение без потери полей и сохранить видимость «движения в реальном времени».

На самом раннем этапе развития VMD была возможна только аналоговая обработка. Такие простые VMD все еще применяются и, пожалуй, достаточно эффективны в сопоставлении с их ценой, хотя они не

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

http://www.cctvfocus.ru

CCTV

7. Устройства обработки видеосигналов

187

способны сделать сложный анализ и поэтому дают
большое количество ложных тревог. Принципы
работы аналогового VMD (иногда их называют
видеосенсорами движения) очень просты: видео
сигнал с камеры подается на VMD и затем на
монитор или любой видеокоммутатор. При помощи
нескольких регуляторов, расположенных на
передней панели устройства, на анализируемом
изображении позиционируются маленькие метки
{обычно четыре). Эти прямоугольные метки
указывают зоны чувствительности, а уровень
видеосигнала определяется электроникой VMD. Как
Рис. 7.21. Простои аналоговый одноканальный	только Уровень меняется (становится выше или

видеодетектор движения	ниже> - то есть к™"10 появился в поле зрения и

попал в отмеченные зоны — активируется тревога. Чувствительность определяется величиной изменения уровня яркости, вызывающей состояние тревоги (обычно 10% или более от максимального размаха видеосигнала). Сигнал тревоги обычно звуковой, кроме того, VMD обеспечивает замыкание выходных контактов, что может использоваться для запуска других устройств. Подтверждение восприятия предупреждающего сигнала может быть автоматическим (через несколько секунд) или ручным. На передней панели устройства находится регулятор чувствительности, и если его настроить соответствующим образом, то можно получить неплохие результаты. Ложные тревоги будут всегда — их могут вызвать колышущиеся на ветру деревья, прогуливающиеся кошки, световые блики — но причина тревоги всегда может быть определена при воспроизведении записи с видеомагнитофона (если VMD к нему подсоединен).

VMD нередко являются лучшим решением, чем пассивные инфракрасные детекторы (PIR), не только потому, что причину тревоги можно увидеть, но и потому, что VMD точно анализирует все, что видит видеокамера. Если используются PIR-детекторы, то зона охвата датчиков должна соответствовать полю обзора видеокамеры, — только тогда система будет эффективна.

Если в системе несколько видеокамер, то мы не сможем переключаемые видеосигналы подавать на VMD, так как это будет постоянно вызывать сигналы тревоги, и тогда нам потребуется по одному VMD на видеокамеру. В системах последующей обработки видеосигнала метки зоны чувствительности могут быть сделаны невидимыми, оставаясь при этом активными.

Следующий шаг VMD-технологии — это цифровой видеодетектор движения (DVMD), еще более сложное и популярное устройство. И конечно же, более дорогое, но при этом более надежное и дающее меньшее количество ложных тревог.

Основные различия между DVMD различных производителей лежат в области алгоритмов программного обеспечения и обработки движения. Эти концепции достигли такой стадии, что теперь можно игнорировать движение сгибаемых ветром деревьев, можно выделить движение машин на заднем плане изображения и исключить его из процесса принятия решения об активации тревоги. В последние годы были разработаны DVMD-устройства, учитывающие перспективу. Это означает, что по мере передвижения объектов в направлении «от камеры» (при этом их размеры на изображении уменьшаются), увеличивается чувствительность VMD с целью компенсации уменьшения размеров объекта из-за эффекта перспективы. Следует отметить, что этот эффект также зависит от объектива.

Сегодня многие компании выпускают дешевые

альтернативы сложным автономным системам в

виде PC-плат. Платы снабжены специализирован-

ным программным обеспечением, и в качестве VMD        рцс ?п Систша оыш Q видеодет        ом

может     использоваться     практически     любой	движения (VMD) на базе PC

http://www.cctvfocus.ru

«CCTVФокус» —российский журнал по охранному телевидению

188	7. Устройства обработки видеосигналов	CCTV

персональный компьютер. Более того, можно хранить кадры изображения на жестком диске и передавать их по телефонной линии, подсоединенной к PC. VMD имеет множество опций настройки, и для его установки вам потребуется уйма времени, но в награду вы получите надежное функционирование системы с меньшим количеством ложных тревог.

Стандартной опцией для многих VMD-устройств стал специальный метод записи, называемый «предыстория тревог» (pre-alarm history). Лежащая в его основе идея довольно проста, но чрезвычайно полезна для систем охранного телевидения. При возникновении состояния тревоги сохраняются записанные изображения как после активации тревоги, так и до активации (Для этого видеосигналы сначала поступают в буфер с емкостью хранения потока видеосигналов в течение нескольких секунд, а

уже потом из буфера могут подаваться для записи на жесткий диск. Прим. ред.). В результате мы получаем последовательность изображений, отражающих не только период тревожной ситуации, но и то, что ей предшествовало.

Одной из последних разработок в этой области стала (оригинальная) концепция трехмерной видеодетекции движения, предложенная одной австралийской компанией. Согласно этой концепции предлагается использовать две (или более) видеокамеры для наблюдения за объектом под различными углами, что дает чрезвычайно низкий уровень ложных тревог. Таким образом определяется трехмерная объемная защищаемая зона, которая невидима для публики, но вполне различима для электроники, выполняющей обработку изображения. Согласно этой концепции движение перед любой из камер не вызовет ситуации тревоги до тех пор, пока не будет нарушена защищаемая зона, воспринимаемая с позиций обеих видеокамер. Опираясь на эту концепцию, можно организовать наблюдение, например, за ценными произведениями искусства в галереях; тревога не будет активироваться каждый раз, когда кто-то проходит перед произведением искусства, а только тогда, когда объект будет сдвинут с места.

Довольно часто более удобен такой вариант: детектирование тревоги происходит не в том случае, когда кто-то или что-то движется в поле зрения, а только когда фиксированный объект смещается со своего положения. Эти можно сделать при помощи видеодетектора стационарных объектов (VNMD, video non-motion detector). Это устройство во многом аналогично VMD, но только в этом случае собирается дополнительная информация о тех объектах, которые стационарны в течение длительного времени. Любые движения вокруг выбранных объектов не вызывают сигнала тревоги; тревога активируется только в том случае, когда защищаемый объект смещается со своей стационарной позиции.

В последние годы появились видеокамеры с цифровой обработкой сигнала со встроенной схемой VMD. Это удобно в тех системах, в которых запись и/или тревога активируются только в том случае, если человек или объект перемещается в поле зрения данной видеокамеры.

Все вышеупомянутые VMD имеют выход тревоги, обеспечивающий замыкание релейных контактов, которые включают дополнительные устройства охранного телевидения, вроде видеомагнитофонов, матричных видеокоммутаторов, кадровой памяти, сирен и т.п. Если вы решили использовать именно такое устройство, то следует точно выяснить у поставщика типы

*CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

http://www.cctvfocus.ru

CCTV	7. Устройства обработки видеосигналов

189

выхода тревоги, так как это может быть все что угодно, начиная от изолированных нормально разомкнутых контактов и заканчивая напряжением 5 В логического уровня.

Упомянем также VMD, которые кроме обнаружения движения могут звонить на удаленные станции приема и посылать изображения по телефонным линиям. С такими устройствами становится возможен дистанционный мониторинг практически из любого места земного шара. Изображения посылаются на принимающую станцию только тогда, когда VMD обнаруживает движение, что экономит затраты на международные телефонные звонки.

Устройства видеопамяти

Концептуально устройство видеопамяти — это очень простое электронное устройство, предназначенное для временного хранения изображений. Две его основные части — это аналого-цифровой преобразователь и оперативное запоминающее устройство (RAM). Первая часть осуществляет преобразование аналогового видеосигнала в цифровой код, который затем сохраняется в ОЗУ до тех пор, пока подключено питание.

Главным преимуществом устройства видеопамяти в сравнении с видеомагнитофонами является время отклика. Так как устройство не содержит механических частей, то запись изображений при активации тревоги выполняется мгновенно. Затем информация передается на видеопринтер или видеомонитор для просмотра или проверки.

Более сложные устройства обычно содержат несколько страниц кадровой памяти, на которые постоянно записываются последовательности изображений на основе принципа «первым поступил — первым выводится» (FIFO), вплоть до момента активации тревоги. При активации тревоги можно просмотреть не только события, происходящие в момент тревоги, но также несколько кадров, предшествующих ситуации тревоги; таким образом устройство хранит краткую историю событий. Это та же концепция, что и «предыстория тревог» BVMD-устройствах.

Еще одно применение устройства видеопамяти — использование в качестве устройства кадровой

синхронизации. Это устройство непрерывно обрабатывает поступающие на вход видеосигналы и выполняет временную коррекцию, синхронизируя сигнал по внутреннему синхрогенератору. Поскольку этот процесс выполняется с очень большой скоростью (в реальном режиме времени) и устройство видеопамяти имеет высокую разрешающую способность, то ощутимого ухудшения видеосигнала не возникает. Это очень удобное устройство для просмотра коммутируемых изображений от несинхронизированных видеокамер на одном мониторе. В таких случаях данное устройство выполняет функции синхронизатора, то есть исключает эффект перемещения изображений по вертикали.

Устройства видеопамяти, используемые в системах охранного телевидения, делятся на черно-белые и цветные устройства. Качество устройства видеопамяти определяется прежде всего разрешающей способностью, то есть количеством пиксел, которые могут быть сохранены, и, во-вторых, выраженным в двоичных единицах количеством уровней серого, а в случае цветного устройства — числом бит, используемых для хранения цвета. Типичное устройство видеопамяти хорошего качества имеет более 400 х 400 пиксел, а обычное разрешение составляет 752 х 480 пиксел и 256 уровней яркости (28). Для цветного устройства видеопамяти (с тремя цветовыми каналами) мы получим более 16 млн. цветов (256 х 256 х 256).

http://www.cctvfocus.ru	«ССТУ Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

190	7, Устройства обработки видеосигналов	CCTV

Видеопринтеры

Видеопринтеры обычно используются в больших системах, когда необходимо получать твердые копии «живого» или записанного изображения для их последующей оценки или использования в качестве свидетельства. Есть два типа видеопринтеров: черно-белые и цветные. В черно-белых видеопринтерах выходным носителем обычно служит термографическая бумага, но некоторые, более дорогие, модели могут выводить печать на обычную бумагу. Видеопринтеры с термографической бумагой, используемые для вывода черно-белого сигнала, работают так же, как и факсимильные аппараты: размер и разрешение выводимых изображений зависят от разрешения принтера. Отпечатки, сделанные на термографических принтерах, не долговечны и не стабильны (из-за старения термографической бумаги), и для длительного хранения приходится фотокопировать отпечатанные изображения.

Цветные видеопринтеры выводят печать на специальную бумагу, и процесс печати подобен работе принтеров с термической возгонкой красителя с использованием голубых, пурпурных, желтых и черных фильтров. Качество печати великолепное, но число копий ограничено — для каждой пачки бумаги приходится менять картридж.

Более сложные видеопринтеры обладают рядом управляющих функций, включая вставку заголовков, регулирование четкости, задание числа копий и функцию сохранения изображений в кадровой памяти принтера до вывода на печать.

Во многих случаях пользователи систем охранного телевидения не хотят инвестировать средства в видеопринтер, и тогда возникает потребность в услугах специализированных центров. Туда доставляется магнитная лента, с которой и выводятся на печать изображения, соответствующие конкретным событиям.

«CCTV Фокус» —российский журнал по охранному телевидению

http://www. cctvfocus.ru

192

CCTV

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

http://www.cctvfocus.ru

CCTV

193

8. Устройства видеозаписи

Разница между устройством видеопамяти и видеомагнитофоном примерно такая же, как между оперативным запоминающим устройством компьютера и устройством резервирования копии на магнитной ленте. Другими словами, устройство видеопамяти используется для временного хранения изображения до тех пор, пока включено питание, в то время как видеомагнитофоны способны хранить изображения постоянно, даже без электропитания.

Видеомагнитофоны являются одной из самых важных и, в то же время, специфической частью системы охранного телевидения. Настолько специфической, что отдельный тип, так называемый time lapse видеомагнитофон, был разработан исключительно для охранного телевидения.

Немного истории и основная концепция

Реально эра записи на магнитную ленту началась в 1935 г. с появления первого коммерческого звукового магнитофона фирмы AEG, названного просто Магнитофоном. В нем использовалась ацетатцеллюлозная лента, покрытая порошком карбонильного железа. Даже при том, что это были очень хорошие звукозаписывающие устройства для своего времени, их эксплуатационные показатели постоянно повышались на протяжении 30-х и 40-х годов до тех пор, пока в конце 40-х годов радиопередачи не стали выходить в записи, не отличаясь при этом по качеству от прямого эфира.

Принципы записи на магнитную ленту известны большинству из нас по добрым старым кассетным аудиомагнитофонам. Сигнал переменного тока (АС), проходя через обмотку аудиоголовки, генерирует переменный магнитный поток сквозь магнитно-проницаемое металлическое кольцо, называемое головкой. Для того, чтобы магнитный поток вышел из кольца (в противном случае, магнитный поток останется внутри сердечника), в сердечнике сделана небольшая прорезь. Благодаря этой прорези формируется неоднородность для магнитного поля, которое выходит из сердечника и замыкается по воздуху, возвращаясь к другому концу прорези. Но если мы поместим магнитную ленту очень близко к головке, то лоток будет проходить через ленту. Магнитная лента сама по себе очень тонкая и покрыта магнитным порошком, микроскопические частицы которого действуют как небольшие магнитики. Если наложить t внешнее магнитное поле, то эти небольшие частицы могут быть поляризованы в различных направлениях, в зависимости от силы тока и его направления.

Если магнитная лента неподвижна, то никакая информация не будет записана, за исключением последнего состояния магнитного поля. Чтобы произвести звуковую запись, лента должна двигаться с постоянной скоростью. Эта скорость зависит от разрешения, то есть от самой высокой частоты, которую необходимо записать. Чем быстрее движется лента и чем меньше зазор в кольце, тем более высокую частоту можно записать.

По аналогии это напоминает ситуацию: в наличии имеются две авторучки, одна — с острым, другая — с обычным пером. Пользуясь острым пером, мы можем писать более мелким шрифтом и на одном и том же пространстве разместить больше информации, чем при пользовании обычным пером.

Этот пример — упрощенное описание того, как производится звуковая запись. В действительности же звуковой сигнал не записывается непосредственно в

http://www.cctvfocus.ru

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

194	8. Устройства видеозаписи	ССТУ

том виде, в каком он поступает, а скорее в виде амплитудно-модулированного синусоидального сигнала. Было установлено, что при этом нелинейные искажения при записи намного ниже. Для звуковой кассеты скорость движения ленты была выбрана равной 4.75 см/с. Таким образом, получасовая запись одной стороны кассеты С-60 занимала примерно 86 м ленты (4.75x60x30=8550 см). При хорошем качестве ленты и с чистой головкой возможная полоса пропускания записи звука составляет приблизительно от 50 Гц до 15000 Гц. Если сравнивать с сегодняшними цифровыми СО-стандартами, то такие характеристики звуковой записи не кажутся столь внушительными. Очевидно, что с большими магнитофонами (катушечного типа) и учетверенной скоростью ленты в 19 см/с записанная и воспроизведенная полоса пропускания будет намного шире.

Первоначально была предпринята попытка применить к записи видеосигналов концепцию, подобную применяемой при аудиозаписи на магнитную ленту, когда в 50-х годах были разработаны весьма странные устройства со скоростью протяжки ленты около 1000 см/с с необычайно большими бобинами. Теория, на основе которой построена запись на магнитную ленту, показала, что, чтобы сделать запись монохромного видеосигнала с полосой пропускания всего 3 МГц (при приемлемом качестве изображения, что соответствует только 15 кГц при аудиозаписи), требуется скорость протяжки ленты около 3 м/с (300 см/с). Легко можно вычислить, что при такой скорости только для одночасовой записи требуется 3x60x60=10800 м ленты. Качество такой продольной записи было все еще очень низким, а оборудование — чрезвычайно громоздким и неудобным в использовании.

Зная размер ленты С-60 (86 м), можно представить себе физический размер бобин, на которых намотано 10 км ленты. Поскольку это представлялось абсолютно непрактичным, то было принято решение отыскать другой способ достижения нужной скорости ленты относительно видеоголовки. В 1950-х годах два инженера из Атрех™ придумали систему с поперечным сканированием, которая имела 4 вращающихся видеоголовки, через которые лента проходила с невероятной скоростью — 40 м/с. Эта система была способна записывать сигнал в полосе пропускания до 15 МГц и обеспечивала качество, достаточное для телевещания. Но для коммерческого рынка и для рынка охранного телевидения это было слишком дорогим продуктом, поэтому требовалась разработка альтернативных проектов и решений.

Ранние концепции видеомагнитофонов

В конце 50-х годов была предложена концепция спирального сканирования. Это была намного более простая система по сравнению с поперечным сканированием, хотя первоначально все производители предложили конструкции с открытыми бобинами, несовместимые друг с другом. В магнитофонах еще не использовались кассеты, и они не были предназначены для домашнего просмотра.

В 70-х годах 5опу™ предложила свой стандарт 1)-тайс, который, обладая хорошими техническими показателями для своего времени и используя кассеты вместо открытых бобин, твердо обосновался в индустрии вещания.

В 1972 году Рп'|Цр5™ вышла на рынок со своим первым устройством N1500, ориентированным на рынок бытовой электротехники; это было новым этапом в развитии кассетных магнитофонов, но, к сожалению, этот видеомагнитофон продавался не слишком хорошо. Он позволял вести запись в течение одного часа

и имел встроенный тюнер, таймер и радиочастотный модулятор. Все это было ориентировано на разработку проекта 5уз1ет 2000, но, к сожалению, в этот же период появилось цветное телевидение, и множество людей копили деньги, чтобы купить цветные телевизоры, а не кассетные видеомагнитофоны.

В начале 70-х годов Ма^зизпИа™ и МС™ вышли на рынок со своими конкурирующими предложениями, то есть, с домашней видеосистемой (\/Н5}, а 8опу™ в то же время предложила систему ВЕТА. Таким образом возникла ожесточенная конкуренция между 5уз1ет 2000, ВЕТА и УН5. В их основах были заложены сходные, но, к

Рис. 8.2. Ранняя модель	сожалению, полностью несовместимые концепции.

видеомагнитофона УН5

«ССТУ Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

/Шр://нтгм.ссту/осш.ги

CCTV	8. Устройства видеозаписи	195

В то время VHS стала наиболее популярной и широко востребованной системой на рынке бытовой видеотехники. С технической точки зрения VHS изначально была самой слабой системой по качеству, но она была намного проще остальных в изготовлении и дешевле.

За прошедшие годы множество усовершенствований позволили значительно улучшить ее качество по сравнению с тем, что она представляла собой изначально, и сегодня в системах охранного телевидения, как и на рынке домашней видеопродукции, VHS используется более, чем в 90% случаев. Как только VHS получила широкое признание, Sony вышла на арену со своим форматом 8 мм и затем с форматом Hi 8 мм, предлагая намного меньшие ленты и лучшее качество записи, a JVC™ тем временем выпустила свою систему Super VHS, соответствующую качеству Hi 8.

Как мы уже упомянули, для систем охранного телевидения был разработан специальный тип кассетного видеомагнитофона VHS, так называемый time lapse видеомагнитофон. Именно поэтому в этой книге мы рассмотрим только концепцию VHS. Вероятно, мы проявим некоторую несправедливость к другим существующим форматам, подобным U-Matic, Beta или 8, но время и место, которыми мы располагаем, позволяют сконцентрироваться только на том оборудовании, которое сегодня используется в большинстве систем.

Концепция бытовых видеомагнитофонов (VHS)

Спиральное сканирование — это концепция, в соответствии с которой головки располагаются на наклонном барабане, вращающемся со скоростью, равной частоте видеокадров, то есть 25 оборотов в секунду для системы PAL и 30 — для системы NTSC. Необходимая скорость движения ленты относительно головки достигается, главным образом, вращением головки барабана.

Первоначально в конструкции бытовых видеомагнитофонов (Video Home System — VHS) фактически использовались две видеоголовки, расположенные под углом 180° друг к другу. Они монтировались на вращающемся цилиндре, называемом барабаном видеоголовок. Таким образом, когда производится запись или воспроизведение, каждая головка записывает или воспроизводит одно телевизионное поле. Видеолента охватывает барабан на 180°, таким образом одна из двух видеоголовок всегда находится в контакте с лентой. Фактическая скорость ленты относительно неподвижных частей отсека, где помещается лента видеомагнитофона, составляет 2.339 см/с {система PAL), т.е. приблизительно вдвое меньше скорости ленты в аудиокассете. Для системы NTSC эта скорость несколько выше — 3.33 см/с.

Используемый в VHS формат ленты по ширине составляет 1/2" (12.65 мм), и, как это можно видеть из приведенного ниже рисунка, ширина каждой из наклонных дорожек составляет приблизительно 0.049 мм, а их длина равна примерно 10 см. На таком небольшом пространстве должна быть записана информация 312.5 строк системы PAL (и 262.5 строк системы NTSC).

Когда вы задумаетесь об этом, вам станет понятно, насколько важно качество ленты — как магнитное покрытие, так и механическая целостность и износоустойчивость.

http://www.cctvfocus.ru	«ССТУ Фокус* — российский журнал по охранному телевидению

196	8. Устройства видеозаписи		    	CCTV

Кроме видеосигнала, который записывается на наклонных дорожках, на ленте также записываются: звуковой сигнал с помощью стационарной аудиоголовки в верхней части ленты и сигналы управления в ее нижней части.

На видеосигнал, формируемый схемой видеомагнитофона, накладываются определенные ограничения. Для начала, конструкция записывающей системы VHS, включающая размер барабана видеоголовок, скорость вращения и качество видеоленты, определяет ширину полосы сигнала, который может быть записан на видеоленту.

Когда видеосигнал поступает на входной каскад видеомагнитофона, он проходит сквозь низкочастотный фильтр с крутым срезом и значением верхней граничной частоты 3 МГц. Этот фильтр пропускает лишь информацию об яркости, в то время как информация о цветности выделяется фильтром из высокочастотной части того же сигнала. Такое вырезание сигнала яркости производится по причине того, что просто невозможно записывать больше информации. Все это — ограничения концепции VHS.

Из простого соотношения, которое мы приводили ранее, получаем, что 3 МГц соответствуют разрешающей способности по горизонтали в 240 ТВЛ. Фактически это является ограничением для цветного видеосигнала при воспроизведении. Отсюда становится ясно, что в современных системах охранного телевидения именно видеомагнитофон почти всегда представляет собой наиболее узкое место в процессе достижения хорошего качества воспроизведения изображений.

При записи только сигналов черно-белого изображения низкочастотная фильтрация может быть опущена, поскольку в этом случае отсутствует несущая сигнала цветности. В таких случаях фактическая разрешающая способность будет немного выше и может приближаться (в зависимости от качества ленты и видеомагнитофона) к 300 ТВЛ. Многие видеомагнитофоны имеют автоматические выключатели,

«CCTV Фокус» —российский журнал по охранному телевидению

http://www. cctvfocus. rи

CCTV

8. Устройства видеозаписи

197

Рис. 8.7. Принцип VHS

позволяющие обойти этот фильтр, но в большинстве time lapse видеомагнитофонов для этого предусмотрен ручной переключатель.

Фактически видеосигнал яркости не записывается непосредственно в том виде, в каком он поступает, а модулируется так же, как это делается при записи звука. В VHS для яркости применяется частотная модуляция (ЧМ) с девиациями частоты, начиная с 3.8 МГц (соответствует самому низкому уровню — импульсам синхронизации) и до 4.8 МГц (соответствует максимальным значениям — уровню белого). Информация о цветности, поступающая со входа видеомагнитофона, записывается непосредственно после преобразования с понижением частоты, с несущей частотой 627 кГц и занимает спектральный диапазон 0... 1 МГц. Это становится возможным, потому что яркость частотно модулируется выше этой области.

В процессе дальнейшей разработки концепции системы VHS было выполнено множество усовершенствований. Были выпущены модели с четырьмя головками, был предложен режим длительного воспроизведения и значительно повышена стабильность режима паузы. Кроме того* в моделях Hi-Fi было улучшено качество записи звука, которое изначально была очень низким при низкой скорости поперечной записи. Вместо первоначальных 40 Гц... 12 кГц полосы звуковых частот, с помощью аудиоголовок, расположенных непосредственно на барабане видеоголовок и вращающихся с той же скоростью, что и видеоголовки, записывается звук безукоризненного качества. При такой высокой скорости ленты относительно головок звуковая полоса пропускания была расширена до 20 Гц...20 кГц, и соотношение сигнал/шум существенно увеличилось — с 44 дБ до более 90 дБ. Звуковые каналы Hi-Fi записываются не на отдельных дорожках, а в более глубоком слое ленты и с различным азимутальным углом записываемого частотно-модулированного (ЧМ) сигнала. Поэтому такой тип записи называется мультиплексированная по глубине запись.

Даже несмотря на то, что были изготовлены более качественные ленты и видеоголовки, полоса частот видеосигнала не могла быть значительно расширена вследствие ограничений самой концепции. Принимая это во внимание, разработчики VHS представили новый улучшенный формат, названный Super VHS.

Super VHS, Y/C и гребенчатая фильтрация

Следующий крупный шаг в развитии видеомагнитофонов системы VHS был сделан в 1987 году с представлением концепции Super VHS. Формат Super VHS улучшил качество яркости и цветности записываемых видеосигналов, сохранив при этом совместимость с форматом VHS. Такая совместимость подразумевает использование одного и того же типа видеоголовок, вращающихся с одинаковой скоростью и подтем же углом.

http://www.cctvfocus.ru

«CCTV Фокус» —российский журнал по охранному телевидению

198	8. Устройства видеозаписи			CCTV

Рис. 8.8. Принцип S-VHS

В основном видеомагнитофоны Super VHS (S-VHS) отличаются от VHS более широкой полосой пропускания. Это достигается выделением сигналов цветности и яркости из композитного видеосигнала с помощью специального гребенчатого фильтра и последующей модуляцией сигнала яркости на более высокой частоте и в более широкой полосе ЧМ-сигнала, частота которого изменяется от 5.4 МГц до 7 МГц. Это означает, что видеосигнал яркости может быть записан в полосе частот, превышающей 5 МГц, что дает разрешение свыше 400 ТВЛ. При этом используются видеоголовки тех же физических размеров, но обладающие лучшими характеристиками. Кроме того, хотя и применяются видеоленты тех же размеров, однако качество их магнитного покрытия намного выше.

Видеомагнитофоны системы S-VHS могут записывать и воспроизводить записи форматов VHS и S-VHS. Чтобы выполнить запись формата S-VHS, должна быть использована лента S-VHS (видеомагнитофон S-VHS распознает ленту S-VHS с помощью небольшой щели на кассете). Видеомагнитофон системы VHS не может воспроизводить записи, выполненные в стандарте S-VHS.

Когда сигналы цветности и яркости объединены в полном композитном видеосигнале, всегда заметны видимые перекрестные искажения. Чтобы минимизировать этот дефект, формат S-VHS допускает непосредственный вход и выход раздельных сигналов яркости и цветности. Эта пара обозначается Y/C (Y используется для яркости, а С — для цветности), им соответствуют контакты миниатюрных разъемов DIN (Deutsche industrie поггле), которые находятся на задней панели видеомагнитофонов S-VHS.

Если у вас есть источник видеосигнала, который формирует Y/C-сигналы (это относится к некоторым видеомультиплексорам, видеомагнитофонам или устройствам видеопамяти и некоторым цветным

Рис. 8.9. Структура ленты S-VHS

«CCTV Фокус»

— российский журнал по охранному телевидению

http://www. cctvfocus. ru

CCTV	8. Устройства видеозаписи	199

видеокамерам. Прим. ред.), то они могут быть подсоединены к видеомагнитофону S-VHS специальным Y/C-кабелем, который составлен из двух миниатюрных коаксиальных кабелей.

Среди некоторых пользователей существует неверное представление, будто мы в состоянии делать видеозапись высокого качества только в том случае, если сигнал Y/C поступает на S-VHS видеомагнитофон. Это неверно, поскольку система S-VHS была разработана прежде всего для записи композитных видеосигналов. С этой целью для S-VHS был разработан специальный адаптивный гребенчатый фильтр, с помощью которого цветовая информация выделяется из композитного видеосигнала без существенной потери разрешения сигнала яркости (что наблюдается в случае с фильтром нижних частот в формате VHS).

Ранее проблема разделения сигнала Y/C решалась путем пропускания композитного видеосигнала через фильтр нижних частот и отфильтровывания цветового сигнала на частотах выше приблизительно 2.5 МГц в системе NTSC (выше 3 МГц в системе PAL), чтобы получить сигнал яркости. Уменьшенная полоса частотY-сигнала значительно ограничивала разрешение изображения. Для выделения цветового сигнала использовался полосовой фильтр, но он все-таки содержал высокочастотные составляющие сигнала яркости, то есть имелись перекрестные искажения. (На изображении это проявляется в виде цветового муара. Прим. ред.)

Между тем известно, что основной композитный видеосигнал по своей природе периодический, что обусловлено строчной и кадровой разверткой, а также процессами гашения. Это означает, что если такой сигнал рассмотреть в частотной области (с применением анализа Фурье), то его спектр в большей степени будет представлен дискретными гармониками, нежели равномерным спектром. Этот факт является особенно важным и фундаментальным в анализе телевизионного сигнала.

http://www.cctvfocus.ru	«CCTVФокус» — российский журнал по охранному телевидению

Процесс разделения сигналов Y/C может быть упрощен путем выбора определенного соотношения между частотами строчной и кадровой развертки и частотой цветовой поднесущей. Частота цветовой поднесущей в системе NTSC (подобный подход может быть применен и к системе PAL), F , выбрана

200	8. Устройства видеозаписи	CCTV

равной 3.579545 МГц (обычно приводится округленное значение 3.58 МГц). Это соответствует 455-ой гармонике частоты строчной развертки, Fn, деленной на два (согласно определениям NTSC).

Посколькувидеокадр содержит 525 строк, а сам кадр состоит из двух поочередно передаваемых полей, то в каждом поле содержатся 262.5 строк. Отсюда частота строчной развертки равна:

Кадр состоит их двух полей, поэтому частота кадра равна

Так как видеосигнал по своей природе периодический, спектральное распределение видеочастот сгруппировано по блокам. Анализ Фурье статического видеосигнала показывает, что энергетический спектр сконцентрирован в блоках, отстоящих друг от друга на 15.734 кГц, что равно частоте строчной развертки. Каждый блок имеет боковые полосы с разнесением 59.94 и 29.97 Гц. Таким образом, сигнал яркости не имеет непрерывного распределения энергии в полосе частот. Вместо этого он существует в виде блоков энергии, отстоящих друг от друга на 15.734 кГц. Эти блоки не очень широки, из-за чего большая часть пространства между ними пуста.

Сигнал цветности тоже по своей природе периодический, поскольку он появляется при каждом рабочем ходе по строке и прерывается на время гашения. Поэтому, сигнал цветности будет также сгруппирован в блоки с интервалом 15.734 кГц по всей полосе частот. Если цветовая поднесущая выбрана на нечетной гармонике Fn /2 (455), то сигналы блоков цветового сигнала попадут точно между сигналами яркости. Вследствие этого сигналы Y и С могут занимать одно и то же частотное пространство, реализуя процесс частотного разделения.

Эта идея лежит в основе гребенчатых фильтров. Гребенчатый фильтр может быть разработан таким образом, что его амплитудно-частотная характеристика будет иметь нули на периодических частотных интервалах. На средней частоте между нулями, гребенчатый фильтр пропускает сигнал. Если гребенчатый фильтр настроен на те же самые интервалы 15.734 кГц, что присутствуют в спектре Y/C, то он будет пропускать сигнал Y, подавляя сигнал С или наоборот.

При использовании кабелей Y/C для связи между компонентами видеосистемы S-VHS наблюдаются минимальные перекрестные искажения цвета и яркости, однако для системы охранного телевидения это непрактично, поскольку требует использования двух коаксиальных кабелей. Миниатюрный кабель Y/C, который поставляется с некоторыми моделями видеомагнитофонов S-VHS, является двойным коаксиальным кабелем, предназначенным только для небольших расстояний, поскольку его затухание намного больше, чем у широко распространенного кабеля RG-59/U. Основное назначение таких Y/C-соединений — это возможность перезаписи.

Следует также отметить, что технология гребенчатой фильтрации совершенствуется с каждым днем. Сегодня самые усовершенствованные модификации гребенчатых фильтров используются не только в видеомагнитофонах S-VHS, но также и в высококачественных видеомониторах и телевизорах.

Сначала это был двумерный гребенчатый фильтр, в котором, чтобы сравнить «содержимое» цветового сигнала и выбрать оптимальную фильтрацию, использовалась не одна единственная строка видеосигнала, а еще и две соседние — предыдущая и последующая (отсюда название — двумерный). Дальнейшее усовершенствование было привнесено трехмерной гребенчатой фильтрацией и цифровой гребенчатой фильтрацией, когда информация о цвете обрабатывается не только в одном телевизионном поле, но и в предыдущем и последующем полях (поэтому — трехмерный). Новые разработки продолжают повышать разрешение и точность воспроизведения цвета.

Возможно, что в состав вашего оборудования входят, например, видеомагнитофон S-VHS и видеомонитор, оба со встроенными гребенчатыми фильтрами, но необязательно одинакового типа и качества. Имеет смысл поэкспериментировать, поскольку может случиться так, что лучшее качество при воспроизведении изображения будет достигнуто, если с видеомагнитофона взять композитный

«CCTVФокус» —российский журнал по охранному телевидению

http://www.cctvfocus.ru

CCTV

8. Устройства видеозаписи

201

видеосигнал, информация о цвете из которого будет извлекаться гребенчатым фильтром видеомонитора (если он обладает лучшими параметрами), чем при использовании кабельного соединения Y/C между видеомагнитофоном S-VHS и видеомонитором.

Таким образом, применение в системе охранного телевидения видеомагнитофонов S-VHS с цветными видеокамерами высокого разрешения и одним коаксиальным кабелем для композитного видеосигнала является все же гораздо более предпочтительным, чем использование видеомагнитофонов формата VHS. Качество записываемого сигнала обеспечивается высоким качеством адаптивного гребенчатого фильтра, встроенного в видеомагнитофон S-VHS, и воспроизведенный сигнал будет хорош настолько, насколько его способен будет отображать видеомонитор. Если используется цветной видеомонитор с высоким разрешением, который к тому же обладает своим гребенчатым фильтром, то качество будет намного выше, чем при использовании видеомониторов, предназначенных для коммерческого использования. Если мы предполагаем, что разрешающая способность по горизонтали видеокамеры составляет 470 ТВЛ, видеомагнитофон S-VHS имеет приблизительно 400 ТВЛ, а видеомонитор — 600 ТВЛ, то ясно, что видеомагнитофон представляет самое узкое место в смысле разрешающей способности и воспроизведенный сигнал будет иметь около 400 ТВЛ {предполагается, разумеется, использование ленты формата S-VHS).

Другое второстепенное замечание, затерявшееся среди многочисленных технических вопросов, связанных с видеомагнитофонами формата S-VHS, связано с режимами LP/SP (длительное воспроизведение/стандартное воспроизведение). Качество S-VHS достижимо как в режиме длительного воспроизведения, так и в режиме стандартного воспроизведения. Наблюдается весьма незначительное ухудшение записи в области верхних частот вследствие более близкого расположения видеодорожек и более медленного перемещения ленты, но этот дефект почти не обнаруживаем.

Использование бытовых видеомагнитофонов для целей охранного телевидения

Самый тривиальный вопрос, который часто задают мне люди, далекие от техники, звучит так: «Могу ли я присоединить видеокамеру к своему домашнему видеомагнитофону и записывать, а потом просматривать запись по телевизору?». Ответ — «Да», хотя вам следует иметь в виду, что при этом произойдет снижение качества записи из-за использования оборудования, не предназначенного специально для охранного телевидения.

Типичный бытовой видеомагнитофон кроме радиочастотного (антенного) входа, имеет также входы Аудио/Видео (A/V). Обычно они представлены в виде входных розеток (иногда их называют RCA-разъемами), одна предназначена для основной полосы пропускания видеочастот (это то, что, как мы ранее упоминали, передается нам видеокамерой охранного телевидения), а другая — для звукового сигнала. Таким образом, видеосигнал камеры охранного телевидения должен быть присоединен непосредственно к видеовходу видеомагнитофона с помощью соответствующего адаптера (BNC-RCA). После этого видеовыход видеомагнитофона (того же самого типа RCA) должен быть присоединен к видеовходу телевизора. Как видеомагнитофон, так и телевизор должны быть переключены на канал A/V, после чего изображение с видеокамеры должно появиться на экране вашего телевизора.

Однако, если ваш телевизор не имеет входа A/V, то радиочастотный выходной сигнал видеомагнитофона должен быть принят на радиочастотном (или антенном) входе телевизионного приемника. Понятно, что телевизор при этом должен быть настроен на канал видеомагнитофона, которым в большинстве случаев должен служить один из ДМВ-каналов (36-39), поскольку это — заранее определенная зона для видеомагнитофонов, но некоторые более ранние модели могут модулировать свой сигнал в диапазонах метровых волн — 0,1, 2 или 3. В этом случае видеомагнитофон также должен быть настроен на канал A/V, чтобы передать сигнал видеокамеры с видеовхода на радиочастотный выход. В обоих упомянутых случаях видеомагнитофон включается между видеокамерой и телевизором. При просмотре сигнала в реальном времени или в записи изображение появляется на экране телевизора, и в режиме воспроизведения видеомагнитофон отсекает входящий сигнал «живого» изображения и показывает на том же самом телевизоре записанное изображение.

При сравнении моделей бытовых видеомагнитофонов со специально предназначенными для охранного телевидения time lapse видеомагнитофонами, которые будут рассмотрены в следующем параграфе,

http://www.cctvfocus.ru

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

202

«У. Устройства видеозаписи

CCTV

Рис. 8. П. Стоики с видеомагнитофонами в Сиднейском казино «Star City», которые записывают сигналы со всех видеокамер в режиме реального времени и полностью управляются матричным коммутатором

становятся очевидными их многочисленные неудобства: нет встроенных времени и даты в записываемый видеосигнал, нет входов для внешних датчиков тревоги и максимальное время записи может быть достигнуто в режиме длительного воспроизведения, который не превышает 10 часов для системы цветного телевидения PAL и 8 часов для системы NTSC. Однако, имеются и некоторые, вполне определенные преимущества: цена обычного видеомагнитофона очень низка и доступна, а изображения записываются в полном объеме, то есть 50 полей в секунду для системы PAL и 60 полей в секунду для системы NTSC.

Из-за последнего обстоятельства некоторые производители матричных видеокоммутаторов разработали специальные аппаратные средства и программные интерфейсы для своих устройств с тем, чтобы можно было управлять работой бытовых видеомагнитофонов. Обычно это делается путем исключения пульта дистанционного управления на ИК-лучах, при этом полное управление видеомагнитофоном осуществляется посредством матричного видеокоммутатора. Для больших систем это сопряжено почти с такими же материальными затратами, как если включать в их состав видеомультиплексоры или time lapse видеомагнитофоны. По этой причине, а также вследствие необходимости обеспечения записи в режиме реального времени на протяжении всего времени работы, такое решение стало особенно привлекательным для больших видеосистем в казино. Имея матричную систему, надлежащим образом разработанную и запрограммированную, можно полностью автоматизировать и контролировать работу сотен и сотен видеомагнитофонов, исключение составляет только замена лент.

Здесь нам следует упомянуть также, что из-за различных скоростей записи в двух телевизионных стандартах, рассмотренных в настоящей книге (системах цветного телевидения PAL и NTSC), мы имеем различную длину видеозаписи, и, следовательно, слегка различное время записи/воспроизведения. Представленная ниже таблица должна дать достаточно полную информацию о таких несоответствиях. Пожалуйста, обратите внимание, что международная маркировка ленты для устройств системы PAL предусматривает букву «Е», а для устройств системы NTSC — букву «Т».

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению	http://www.cctvfocus*u

204

8. Устройства видеозаписи

CCTV

- TL-видеомагнитофоны могут быть приведены в действие внешним сигналом тревоги, который способствует немедленному переключению устройства из режима TL в режим реального времени в течение заранее заданной продолжительности (15 с, 30 с, 1 мин, 3 мин) или пока не перестанет действовать внешний сигнал тревоги, после чего устройство опять возвращается в режим TL. Обычно входом тревоги являются не находящиеся под напряжением нормально разомкнутые контакты (N/0). Это очень мощная функция TL-видеомагнитофонов. Когда осуществляется запись по сигналу тревоги, большинство TL-видеомагнитофонов индексирует ленту таким образом, что становится возможным быстрый поиск соответствующей зоны. Некоторые устройства предлагают производить поиск по времени, дате и часу, а некоторые предлагают еще и сканировать сигналы тревоги, что было бы очень удобно в случае необходимости ежедневной обработки более одного сигнала тревоги.

- TL-видеомагнитофоны способны трансформировать входящие сигналы тревоги в сигналы выходного напряжения, которые могут быть использованы для запуска дополнительных устройств, таких как зуммер, строб-вспышка и тому подобных.

- TL-видеомагнитофоны могут быть запрограммированы на повторную запись, что является очень полезным в том случае, если лента вдруг оказалась короче, чем ожидалось, и рядом не оказалось оператора, чтобы ее заменить.

- Среднее время безотказной работы (MTBF) видеоголовки, используемой в TL-видеомагнитофонах составляет, как правило, около 10000 часов, что эквивалентно почти одному году непрерывной записи/воспроизведения. По истечении этого срока рекомендуется производить замену видеоголовки. Все TL-видеомагнитофоны в той или иной форме показывают выработанный ресурс видеоголовки. Это указывается либо на ртутном индикаторе, либо с помощью электроники в режиме меню.

- Некоторые TL-видеомагнитофоны могут быть запрограммированы на запись только одного кадра по каждому входному сигналу тревоги. При применении такого типа записи на одной ленте можно разместить более 960 часов записи.

Кроме того, TL-видеомагнитофоны, как и бытовые видеомагнитофоны, имеют установку записи по таймеру. Это означает, что они могут быть запрограммированы на запись в определенное время и в определенные дни.

Таблица 8.2

|  | NTSC |  |  | PAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время записи (час) | Число полей в секунду | Время обновления (с) | Время записи (час) | Число полей в секунду | Время обновления (с) |
| 2 | 60.0 | 0.0167 | 3 | 50.0 | 0.02 |
| 12 | 10.0 | 0.1 | 12 | 12.5 | 0.08 |
| 18 | 6.66 | 0.15 | 18 | 8.33 | 0.12 |
| 24 | 5.0 | 0.2 | 24 | 6.25 | 0.16 |
| 48 | 2.5 | 0.4 | 48 | 3.125 | 0.32 |
| 72 | 1.7 | 0.58 | 72 | 2.083 | 0.48 |
| 120 | 1.0 | 1.0 | 120 | 1.25 | 0.8 |
| 168 | 0.7 | 1.403 | 168 | 0.89 | 1.12 |
| 240 | 0.5 | 2.0 | 240 | 0.625 | 1.6 |
| 360 | 0.33 | 3.0 | 360 | 0.416 | 2.4 |
| 480 | 0.25 | 4.0 | 480 | 0.3125 | 3.2 |
| 600 | 0.20 | 5.0 | 600 | 0.25 | 4.0 |
| 720 | 0.16 | 6.25 | 720 | 0.208 | 4.8 |
| 960 | 0.12 | 8.0 | 960 | 0.156 | 6.4 |

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

http://www.cctvfocus.ru

CCTV

8. Устройства видеозаписи

205

Рис. 8.12. Time lapse видеомагнитофон VHS

TL-видеомагнитофоны являются важнейшими устройствами в системах охранного телевидения даже несмотря на то, что они представляют собой самое слабое звено в смысле разрешающей способности. Кроме их использования для мультиплексированной записи, одной из наиболее важных особенностей является их способность к переключению на запись в режиме реального времени при получении внешнего сигнала тревоги. Большинство моделей, имеющихся на рынке, по тревоге могут быть переведены из режима «Стоп» в режим записи в реальном времени, но более выгодным представляется свойство, когда тот же самый сигнал тревоги переводит видеомагнитофон в режим записи в реальном времени, когда он уже работает в TL-режиме. Причина очень проста: видеомагнитофоны, будучи электромеханическими устройствами, обладают определенной инерцией. Это означает, что несколько долей секунды (а иногда даже больше секунды) могли бы быть потеряны, пока видеоголовка начнет вращаться и лента охватит барабан. Если TL-видеомагнитофон уже делает запись в TL-режиме, то требуется только несколько миллисекунд, чтобы перейти к записи в режиме реального времени, поскольку лента уже находится на месте, а видеоголовки уже вращаются. Если возникает беспокойство относительно расходования ленты (при малом времени записи в time lapse режиме, что на самом деле не является необходимым), может быть выбран TL-режим с самым большим временем записи.

В некоторых TL-видеомагнитофонах и даже в бытовых моделях с функцией Quick Start (быстрый старт) лента уже охватывает головки, и они готовы вести запись, находясь даже в режиме остановки. Такие видеомагнитофоны гораздо быстрее реагируют на нажатие кнопки записи. Следует иметь ввиду, что большинство бытовых моделей имеет некоторую задержку по времени, в течение которой устройство пребывает в резервном режиме (standby), после чего лента расправляется в исходное состояние. Этот период может продолжаться минуту или две, а иногда доходить до десяти.

Многие инсталляторы модифицировали бытовые модели для записи по сигналу тревоги, что на самом деле довольно просто сделать. К контактам кнопки записи параллельно подключаются контакты реле, которое управляется внешним сигналом тревоги. Имейте в виду, что в таких случаях перестает действовать гарантия на видеомагнитофон (Существуют сравнительно простые устройства управления режимом записи бытового видеомагнитофона по сигналу тревоги, использующие для этого ИК-порт видеомагнитофона. Прим. ред.). Другая немаловажная подробность заключается в том, что при запуске такого видеомагнитофона по сигналу тревоги не будут фиксироваться ни время, ни дата произошедшей тревоги.

Ограничением разрешающей способности видеомагнитофонов формата VHS по горизонтали для цветного сигнала являются, как упоминалось ранее, 240 ТВЛ (по вертикали разрешающая способность определяется используемой телевизионной системой). Поскольку в системах охранного телевидения до сих пор часто используются черно-белые видеокамеры, большинство TL-видеомагни-тофонов оснащены переключателем для выбора между черно-белым и цветным режимом. Если установлен черно-белый режим, видеосигнал обходит фильтр нижних частот, используемый для отделения цветной информации от полного цветового видео-

http://www.cctvfocus.ru

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

206

8. Устройства видеозаписи

CCTV

сигнала, способствуя таким образом повышению разрешающей способности по горизонтали для черно-белого сигнала более чем до 300 ТВЛ (что также сильно зависит от качества ленты и чистоты головок).

Если мы хотим получить качество записи, превосходящее даже то, что предоставляет формат VHS, то для этого мы можем использовать модели Super VHS с режимом time lapse. Эти модели предлагают ту же самую гибкость и программируемость, что и VHS TL-видеомагнитофоны, только при этом они обладают лучшим качеством изображения и, соответственно, они более дорогие.

Вне зависимости от того, какой тип видеомагнитофона вы используете, разрешение видеосигнала не следует считать жестко установленным (это справедливо также и в отношении бытовых видеомагнитофонов). Оно может оказаться значительно ниже теоретического значения, если не выполнено любое из следующих требований:

- Прежде всего, на вход видеомагнитофона подавайте видеосигнал хорошего качества. Особо важное значение это имеет для строчных синхроимпульсов сигнала, так как они воспроизводятся с ленты как часть видеосигнала. Если видеокамера удалена на значительное расстояние, и сигнал поступает с искаженными синхроимпульсами и сигналами цветовой синхронизации (падение напряжения и завал высоких частот), то воспроизведение будет очень неустойчивым, верх изображения может искажаться, цвет мигать. Поскольку лента и головки еще больше ограничивают разрешающую способность, то они тоже влияют на качество синхроимпульсов. То, как эти искажения отображаются на экране видеомонитора, в большой степени зависит от схемы синхронизации видеомонитора, однако, при низком уровне записанных синхроимпульсов (и видеоинформации) видеомонитор не сможет исправить ситуацию.

- Всегда используйте ленты хорошего качества. Здесь огромную роль играют равномерность магнитного покрытия и качество пленочной основы. Хорошие ленты не только улучшают качество записи, но и продлевают срок службы как видеоголовок, так и механики видеомагнитофона в целом. Плохие ленты (или подделки известных торговых марок) имеют неравномерный магнитный слой, который довольно часто отслаивается, и микроскопические частицы скапливаются в видеоголовках, причиняя ущерб на сумму, превышающую сэкономленные на качестве ленты средства.

- Видеоголовки нуждаются в регулярной чистке, но делать это следует только с помощью проверенных чистящих средств. Лучше всего проконсультироваться по этому вопросу со специалистами из вашего местного магазина, продающего видеотехнику, или с сервисной службой. Они обладают ценным практическим опытом эксплуатации видеомагнитофонов,, который вы могли бы применить к системе охранного телевидения. Если вы в течение длительного периода не чистите свой видеомагнитофон, то в конце концов увидите на экране «снег». Чтобы убедиться, что это является следствием грязной головки, а не плохой ленты или сигнала (что тоже может проявляться подобным образом), возьмите ленту известной торговой марки и с хорошей записью, а затем воспроизведите запись. Если «снег» все еще остается, то необходимо чистить видеоголовки. Не путайте «снег», производимый грязными головками, с тем, который обусловлен плохой настройкой трекинга видеомагнитофона и может быть устранен его регулировкой. Различие заключается в количестве «снега». Трекинг обычно нуждается в регулировке, если в нижней части экрана видеомонитора наблюдается срыв изображения.

Рис. 8.14. Типичные разъемы и клеммы на задней панели TL-видеомагнитофона

В таблице 8.2 приведено количество полей, записываемых каждую секунду при различных установках TL-режима для обеих основных телевизионных систем NTSC и PAL. Время обновления представляет временной интервал между полями в последовательности.

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

http://www. cctvfocus. ru

CCTV

8. Устройства видеозаписи

207

Цифровое видео

До сих пор большинство обсуждаемых в этой книге вопросов относилось к аналоговым видеосигналам.

К тем немногим компонентам систем охранного телевидения, которые работают с цифровым видео, относятся устройства видеопамяти, видеоквадраторы, видеомультиплексоры, внутренние схемы видеокамер с цифровой обработкой сигналов (Digital Video Processing — DSP) и все более и более популярные в настоящее время цифровые видеомагнитофоны (Digital Video Recorder — DVR) (Чаще используется термин «устройства записи на жесткий диск», подчеркивающий их принципиальное различие от аналоговых видеомагнитофонов. Прим. ред.). Видеосистема, полностью укомплектованная цифровыми устройствами, — это новая разработка, которую все с нетерпением ждут.

В период между настоящим и предыдущим изданиями этой книги (то есть с 1996 года по 1999 год) произошли революционные сдвиги в цифровой обработке видеосигналов. Очень скоро цифровое телевизионное вещание (Digital Video Broadcast — DVB) станет новым телевизионным стандартом. Фактически такое телевидение уже рекомендуется представителями властей различных стран, регулирующими телевещание. Системы охранного телевидения, развиваясь быстрыми темпами, несомненно, найдут применение цифровому видео, хотя большинство видеоустройств все еще остаются аналоговыми.

Одним из наиболее принципиальных различий между аналоговым и цифровым сигналом, кроме непосредственно формы, является иммунитет к шумам. Цифровой сигнал в электронной форме так же подвержен воздействию шума, как и аналоговый. Однако, цифровые сигналы могут иметь только два значения: нуль и единицу. Шум будет воздействовать на сигнал только в том случае, если его величина достигнет уровней, которые могут превзойти помехоустойчивость цифровых схем, определяющих равенство сигнала нулю или единице. Это означает, что цифровые сигналы допускают аккумуляцию шума до невообразимого уровня по сравнению с аналоговыми видеосигналами (Можно также отметить, что уровням «нуль» и «единица» в цифровых электронных устройствах соответствуют режимы отсечки или насыщения активных элементов, а в этих режимах усиление наводок невозможно. Прим. ред.). В конечном итоге, это означает более протяженные расстояния, высокая помехозащищенность и отсутствие деградации сигнала, то есть, более высокое качество изображения.

Другое важное преимущество цифрового видеосигнала — это возможность цифровой обработки и

http://www.cctvfocus.ru

«CCTVФокус» —российский журнал по охранному телевидению

208	8, Устройства видеозаписи	CCTV

хранения информации. Под этим подразумевается улучшение изображения, его сжатие, различные коррекции и т.д. Крайне существенным является то, что копия и оригинал ничем не отличаются по качеству изображения.

Поскольку, большей частью, видеокамеры систем охранного телевидения формируют аналоговые сигналы, то перед тем, как перейти к обработке или хранению сигнала в цифровом формате, осуществляется его аналого-цифровое преобразование. На этом этапе происходит дискретизация и квантование аналогового сигнала (преобразование в дискретную форму). Частота дискретизации и количество уровней квантования зависят от качества электроники и быстродействия, а сами они определяют разрешающую способность и частоту регенерации цифровой кадровой памяти.

После преобразования видеосигнала в цифровой формат, он может быть обработан различными способами в зависимости от алгоритмов процессора. Некоторые из них позволяют просто квантовать сигнал и пересчитывать полученные значения с целью размещения изображений в меньшие области экрана (как это происходит в случае с видеоквадраторами или видеомультиплексорами), другие могут повышать резкость (на самом деле, согласно этому алгоритму, значение каждого пиксела изображения изменяется с учетом значений окружающих его пиксел), часть алгоритмов способствует снижению шума в сигнале и так далее. Эти цифровые функции могли бы быть особенно полезны в системах охранного телевидения, где мы часто имеем дело с записанными изображениями, представляющими трудность для распознавания.

В то время, когда создавалась эта книга, появились цифровые ПЗС-видеокамеры, но они используются, главным образом, в видеоконференциях в Интернете или имеют промышленное и специализированное научное применение. Кроме них цифровые аудио/видео выходы в стандарте IEEE1394 имеют современные камкордеры Mini DV.

На    первый    взгляд    кажется,    что    охранное

телевидение  должно  следовать  определенным

нормам.   Однако,   сразу   мы   сталкиваемся   с

очевидной проблемой — это кабели, необходимые

для   значительных  расстояний,   требуемых для

систем охранного телевидения. Скорость передачи

данных для реального видео хорошего качества

очень высока, и такая скорость требует кабелей

улучшенного   качества.   Существующие   кабели	Рис. 8.16. Разъем IEEE 1'394 (FireWire)

стандарта IEEE 1394 (также известные как FireWire),	•

используемые с камкордерами Mini DV, хороши лишь на расстояниях до пары метров. Без сомнения,

новые кабельные технологии уже занимают умы разработчиков. Одним из таких новых технологических

решений является более дешевый пластиковый вариант оптико-волоконного кабеля.

Быстрые локальные сети (Local Area Network — LAN) и глобальные сети (Wide Area Network —WAN) также становятся привлекательными для передачи изображений реального видео. Некоторые большие компании уже устанавливают системы охранного телевидения, узлы которых связаны между собой через существующие сети, а не с помощью коаксиальных кабелей.

Всего несколько лет назад цена высокоскоростной цифровой электроники, способной обрабатывать видеосигналы в режиме реального времени, была немыслимой и экономически неоправданной. Однако, сегодня, с постоянно увеличивающимися эксплуатационными показателями и скоростью интегральных схем памяти, процессоров и жестких дисков и с одновременным уменьшением их цены, цифровая обработка видеосигнала в реальном времени стала не просто более доступной, но и явилась естественным этапом развития видеотехнологий.

Устройства записи на диск (DVR)

Запись изображений на ленту кассетного видеомагнитофона сама по себе экономична, но страдает отсутствием ряда деталей, которые заставляют нас искать новые, как правило, цифровые методы хранения записи. Прежде всего, применение аналогового метода в видеомагнитофонах не позволяет

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению	http://www.cctvfocus.ru

CCTV

8. Устройства видеозаписи

209

осуществить прямой и быстрый доступ к желаемому кадру, если, конечно, не воспользоваться при этом подходящим режимом быстрого поиска записи по тревоге (доступным для большинства TL-видеомагнитофонов). В видеомагнитофонах информация хранится в аналоговом формате и не может быть впоследствии обработана. И, наконец, качество воспроизводимого изображения всегда ниже качества оригинального источника.

Ниже перечислены основные преимущества цифровой видеозаписи:

- Цифровые сигналы более устойчивы к шуму.

- Цифровые сигналы могут быть многократно перезаписаны с тем же самым превосходным качеством изображения, которое было достигнуто при первичной записи.

- Цифровые сигналы могут быть защищены от несанкционированного вмешательства («водяные знаки»).

Сначала в системах охранного телевидения предпринимались попытки осуществить цифровую видеозапись в формате цифровой аудиокассеты (Digital Audio Tape — DAT). Однако, являясь по сути цифровой, такая запись все еще подразумевала режим последовательного поиска, а он не столь привлекателен, как режим произвольного доступа, реализуемый при использовании жесткого диска.

Жесткие диски имеют намного более высокоскоростной выход, чем другие цифровые накопители информации, и качество изображения, превышающее S-VHS, может быть достигнуто без каких-либо проблем. Главное неудобство, связанное с жесткими дисками, — это то, что их емкость все еще недостаточна для записи продолжительностью в несколько дней, что реализуется при использовании TL-видеомагнитофонов. Однако, существует хорошая и вполне разумная комбинация, когда жесткий диск, выступая в качестве первичного накопителя информации, достигнув своего заполнения, автоматически перегружает содержимое на резервные цифровые аудиокассеты (DAT), JAZ-привод, DVD-RAM, на ленту цифрового видео или на другие подобные носители большой емкости. Это резервное копирование может быть автоматизировано таким образом, что будет полностью исключено физическое вмешательство оператора. После этого жесткий диск может быть настроен на продолжение записи поверх ранее записанной видеоинформации (запись по циклу).

Накопители на жестких дисках характеризуются
довольно быстрым доступом, и, применяя кэши
рование и сильное сжатие, можно восстановить
изображения в режиме реального времени. Как
можно видеть из диаграммы на рис. 8.19, скорость
передачи данных с использованием MPEG-2 сжатия
составляет примерно 5 Мбит/с, и это значение
легко может быть достигнуто с помощью более
быстрых жестких дисков, при условии, что на нем Рис- 8-17. Устройство записи на жесткий диск с
достаточно свободного места. Цены на жесткие	DVD-RAM

диски падают ежедневно, и в настоящее время,

когда пишется эта книга, становятся доступными жесткие диски 3.5" HDD емкостью до 36 Гбайт. Какое количество видеоизображений может храниться в памяти объемом 36 Гбайт, зависит, в первую очередь, от способа сжатия и качества изображений, отобранных для этого сжатия, но, как правило, этого достаточно для работы множества видеокамер с превосходным качеством в режиме time lapse в течение

более 24 часов (В настоящее время существуют устройства записи на жесткий диск, емкость которого составляет 160 Гбайт. При этом длительность видеозаписи в 3-часовом режиме составляет 6 суток. На очереди устройства с объемом памяти 320 Гбайт. Прим. ред.).

Один из способов увеличения емкости одного HDD   до   величины,   намного   превышающей Рис. 8.18. Устройство записи на жесткий диск (16        упомянутое   выше   значение,   заключается   в входов) со встроенным устройством архивирования на ленте DV

hup ://www. cctvfocus. ru

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

210

8. Устройства видеозаписи

CCTV

Рис. 8.19. Скорости передачи данных различных устройств (Мбит/с)

использовании драйверов SCSI, с помощью которых можно последовательно подключить до 15 устройств.

Из диаграммы, представленной на рис. 8.19, можно видеть, что для записи и воспроизведения изображения в режиме реального времени требуются скорости передачи данных, превышающие 5 Мбит/с. Следует учесть, однако, что приведенные ниже значения ориентированы на идеальные условия, и поэтому следует предусмотреть резерв пропускной способности.

Для специальных приложений, одним из которых являются системы охранного телевидения, применяются матрицы жестких дисков с конфигурацией, известной как RAID (Redundant Arrays of Independent Disks — матрица независимых дисковых накопителей с избыточностью). Технология хранения RAID увеличивает емкость, скорость и надежность хранения оперативных данных, соединяя или группируя два и более дисков в матрицу. Для пользователя такие диски представляют собой единое запоминающее устройство.

Выбирая носитель цифрового запоминающего устройства и скорость передачи данных, мы должны перебрать в голове всевозможные комбинации с учетом приведенной выше информации. Поэтому нам следует хорошо разбираться в вопросах оцифровывания данных и представления изображений с применением различных способов сжатия. В последующих параграфах предпринята попытка объяснить некоторые основы этого процесса.

Размер цифрового изображения и сжатие

Чтобы понять целесообразность и концепцию различных способов сжатия изображения, давайте оценим размер типичного оцифрованного видеоизображения с высоким разрешением.

Если мы возьмем цветную видеокамеру с высоким разрешением, входящую в систему видеонаблюдения, то количество элементов изображения, или пиксел, которое мы получим в одном телевизионном кадре, определится из выражения:

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

h ttp://www. cctvfocus. ru

CCTV	8. Устройства видеозаписи	211

752 х 582 элемента изображения = 437664 пиксел Это справедливо для 1 телевизионного кадра = 2 поля

Каждый из этих пиксел представлен 8 битами квантования яркости, то есть 28 = 256 уровней, таким образом, 437664 пикселя яркости представлены 437664 байтами информации (важно напомнить, что 8бит= 1 байт).

Если изображение является цветным, то имеется 3 первичных цвета, которые нужно кодировать 256 уровнями, что дает 16 миллионов комбинаций (таккак2563= 16777216).

Таким образом, общее количество байт, необходимое для цифрового описания каждого из трех возможных основных цветов для одного пикселя, равно 437664 х 3 = 1312992 байта = 1282 килобайта. Это соответствует цифровому представлению полного телевизионного кадра без сжатия. Такой размер мог бы иметь несжатый BMP-файл одного телевизионного кадра, поскольку в битовом формате без сжатия каждый пиксел представлен одним байтом. И теперь, если мы хотим записывать и воспроизводить в режиме реального времени файлы такого размера, то для системы цветного телевидения PAL мы должны были бы иметь 1282 килобайта (25 кадров в секунду = 32050 кбайт/с = 31 Мбайт/с.

Для системы NTSC при аналогичном вычислении мы получим примерно тот же результат, поскольку здесь мы имеем большее число кадров в секунду, но меньшую разрешающую способность по вертикали. Пожалуйста, обратите внимание на число — 31 Мбайт/с. Поток данных в вычислительной технике обычно измеряется в мегабитах в секунду. Даже если мы примем, что 1 байт = 8 бит (в зависимости от приложения это может быть также и 16 бит), то 31 Мбайт/с будет эквивалентен 250 Мбит/с.

В реальности, это очень высокая скорость потока данных, даже для современных стандартов. Максимальная скорость потока данных, которую мы можем получить в компьютере, лимитирована, как правило, механическими ограничениями жесткого диска. Самые быстрые жесткие диски, которые мы знаем, используя ультраширокий интерфейс SCSI, имеют максимальную теоретическую скорость передачи данных 40 Мбит/с, но на самом деле она составляет половину этого значения.

Таким образом, из сказанного выше становится ясно, что видеоизображения не могут быть записаны (сохранены) в необработанном формате, поскольку компьютеры не в состоянии справляться с количеством данных, необходимым для видео в режиме реального времени. Единственным практическим решением могло стать и стало сжатие видеоизображений. Для осуществления процедуры сжатия имеется два основных подхода: сжатие без потерь и с потерями.

При сжатии без потерь можно восстановить сжатое изображение без каких-либо потерь. Единственная проблема заключается в том, что максимальный коэффициент сжатия данных без потерь равен 4:1. Этот тип сжатия используется в некотором телевещательном видеооборудовании высокого качества, но он слишком дорог для того, чтобы использоваться в системах охранного телевидения.

Сжатие с потерями отбрасывает несущественную видеоинформацию, достигая таким образом намного более высоких коэффициентов сжатия (в диапазоне от 10 до 300). Разница между различными методами заключается в том, что понимается под несущественными данными. Если выбор сделан правильно, то можно достичь высокой степени сжатия без заметной потери деталей изображения.

Наиболее распространенными типами сжатия видеоизображения в системах охранного телевидения на сегодняшний день являются следующие:

- MPEG-1  (также известный как предсказуемое движение (motion predictable), до 3.5 Мбит/с)

- MPEG-2 (предсказуемое движение, до 20 Мбит/с)

http://www.cctvfocus.ru	«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидеют

212

8. Устройства видеозаписи

CCTV

- JPEG и motion-JPEG (дискретное косинусное DCT-преобразование)

- Wavelet (вейвлет-преобразование, другое кодирование сжатия)

- Другие (патентованные способы сжатия)

MPEG-1

Для движущихся изображений были предложены различные алгоритмы сжатия, стандартизованные группой MPEG (Motion Pictures Experts Group — экспертная группа по вопросам движущегося изображения,ISO). Существует две разновидности этого типа сжатия — MPEG-1 и MPEG-2, последний широко используется в различных средствах информации, в цифровых видео (или универсальных) дисках (Digital Video (or Versatile) Disk — DVD) и в Цифровом телевидении высокой четкости (High Definition Digital Television — HDTV).

MPEG работает с движущимися изображениями.

Следует отметить, что MPEG определяет не алгоритмы сжатия, а скорее сжатый битовый поток, то есть формирование цифровых данных для записи, воспроизведения и передачи. Фактические алгоритмы сжатия зависят от конкретных изготовителей, и они могут отличаться по своему качеству.

MPEG-1 ориентирован на обработку изображений в режиме реального времени со скоростями передачи информации от 1.5 Мбит/с до 3.5 Мбит/с. Такая скорость легко достигается, но изначально она проектировалась с учетом скоростей лазерного диска, жесткого диска и CD-ROM. Можно заставить MPEG-1 функционировать в режиме более высоких скоростей передачи битовой информации, однако реальная цель состоит в том, чтобы получить изображения с качеством, равным или превышающим качество VHS и достигающим по разрешающей способности качество S-VHS.

На практике MPEG-1 обычно применяется для хранения видеоклипов на компакт-дисках, а также в кабельном телевидении и видеоконференциях. Тем не менее, существует ряд устройств записи на жесткий диск, ориентированных специально для применения в системах охранного телевидения, в которых видео в режиме реального времени записывается в стандарте MPEG-1. Применение MPEG-1 оправдано в тех случаях, когда важнее получить видео в режиме реального времени, а не изображение высокой четкости при более низкой скорости передачи данных.

MPEG-2

MPEG-2 представляет собой не следующее поколение MPEG-1, а скорее другой стандарт, нацеленный на более высокое качество передачи и записи цифровых движущихся изображений и звука. Он был

принят ISO в 1993.

Стандарт MPEG-2 определяет форматы кодирования для уплотнения цифрового видео высокого качества, звука и других данных в подходящий для передачи или хранения формат. Так, MPEG-2, подобно MPEG-1, не ограничивает свои возможности только видео. Здесь опять следует подчеркнуть, что MPEG-2 является не схемой или техникой сжатия (как многие полагают), а скорее стандартизацией управления и обработки цифровых данных самым быстрым, оптимальным способом. MPEG-2 кодирование может генерировать скорости передачи данных в диапазоне от 3.5 Мбит/с до 10 Мбит/с.

Имеются два формата потока данных, определяемых MPEG-2: транспортный поток, который может переносить множество программ одновременно и

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

http://www. cctvfocus. ru

CCTV	8. Устройства видеозаписи	213

который оптимизирован для использования в приложениях, где возможна потеря данных, и программный поток, который оптимизирован для мультимедийных приложений и для быстрой обработки программным обеспечением системы. Представляя собой совместимое расширение, видеостандарт MPEG-2 основывается на MPEG-1, поддерживая видеоформаты чересстрочного разложения и некоторые другие дополнительные свойства.

Наибольший интерес для нас в системах охранного телевидения представляет транспортный поток, поскольку он хорошо подходит для передачи цифрового телевидения по телефонным линиям, .   оптическому волокну, коаксиальным и некоаксиальным кабелям, линиям ISDN, а также для хранения на ленте, на магнитных носителях и оптических дисках.

Формат MPEG-2 используется сервисными службами, такими как DBS (Direct Broadcast Satellite — спутник прямого вещания), CATV (CAble Television — кабельное телевидение) и, что наиболее важно, HDTV (цифровое телевидение высокой четкости). Кроме того, формат DVD (который был стандартизирован в период между двумя изданиями этой книги) использует кодирование MPEG-2 для видео- и аудиозаписей высокого качества. Благодаря сжатию MPEG-2, однослойный и односторонний цифровой видеодиск DVD имеет достаточно емкости, чтобы хранить два часа и 13 минут захватывающего видео, объемного звука и субтитров. Номинальная средняя скорость передачи видеоинформации для MREG-2 составляет 3.5 Мбит/с только для видео. Когда добавляется звук и субтитры, полная средняя скорость передачи данных становится равной 4.962 Мбит/с. Качество изображения, в чем многие читатели уже имели возможность убедиться, лучше формата S-VHS.

MPEG-кодирование (как MPEG-1, так и MPEG-2) основывается на анализе изображения предшествующего и последующего кадров. В сущности, работа MPEG заключается в анализе видеоизображения на повторяемость, называемую избыточной информацией.

Фактически более 90% цифровых данных, которые формируют видеосигнал, представляют собой избыточную информацию и могут быть сжаты без нанесения явного ущерба качеству изображения.

В системах охранного телевидения мы предпочитаем иметь стоп-кадры при рационально выбранной частоте в течение длительного периода времени (на этом построена работа TL-видеомагнитофонов), а не изображения в режиме реального времени в течение более короткого периода. Поэтому в системах охранного телевидения мы больше заинтересованы в тех способах сжатия, где кадры с одиночными изображениями сжимаются и разворачиваются независимо друг от друга и с большой скоростью. Такой способ управления данными позволит осуществлять случайный выбор и воспроизведение быстрее, чем это может позволить MPEG (это будет рассмотрено несколько позже и более подробно), а также воспроизведение в обратном направлении, которое MPEG не поддерживает, и, наконец, легкое извлечение изображений или последовательности изображений на другие сменные носители (дискеты, ZIP-диски, CD и т.д.) без использования при этом MPEG-декодеров.

Без сомнения, в ближайшем будущем системы охранного телевидения будут использовать MPEG-2 в той или иной форме, но на данном этапе мы больше заинтересованы в способах независимого сжатия кадров. JPEG представляет собой одну из таких техник.

JPEG

JPEG расшифровывается как объединенная группа экспертов по машинной обработке фотоизображений (Joint Photographic Experts Group), а это, в свою очередь, является первоначальным названием комитета, который рекомендовал данный стандарт. JPEG — это стандартизированный

http://www.cctvfocus.ru

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

214	8. Устройства видеозаписи	CCTV

принцип сжатия изображений. Он ориентирован только на неподвижные цифровые изображения. Такими стоп-кадрами в телевидении могут служить либо телевизионные поля, либо телевизионные кадры.

В системах охранного телевидения используется производная формата JPEG, который называют motion JPEG (M-JPEG). На самом деле M-JPEG не существует как отдельный стандарт, скорее он относится к быстрому потоку изображений JPEG, которые могут быть воспроизведены с достаточно высокой скоростью, создавая при этом иллюзию движения.

Хотя рекомендовано JPEG относить к подгруппе сжатия без потерь (с коэффициентом сжатия примерно 2:1), нас больше интересует способ сжатия JPEG с потерями, когда можно получить коэффициенты сжатия, превышающие 10:1, без заметного ухудшения качества. Работа JPEG основывается на преобразовании блоков, состоящих из 8x8 элементов изображения, на основе дискретного косинусного преобразования (Discrete Cosine Transformation — DCT). DCT базируется на преобразовании Фурье временных сигналов в сигналы частотной области. Преобразование Фурье (как уже упоминалось в разделе о свете) является очень хорошим инструментом для анализа сигналов в частотной области, единственная проблема заключается в том, что оно всегда строится на предположении периодичности и бесконечной протяженности сигналов во временной области. В действительности это не так, и поэтому в 60-е годы было предложено альтернативное преобразование Фурье, так называемое быстрое преобразование Фурье (БПФ). Дискретное косинусное преобразование базируется на БПФ.

Если изображение с высокой степенью сжатия увеличить, то четко проявляется его блочная структура. Можно достичь степени сжатия до 100 раз. JPEG также известен как способ сжатия с потерями, означающий, что, если изображение подвергнется сжатию, то при декомпрессии нельзя получить изображение точно такого же качества, как оригинал. Тем не менее, коэффициенты сжатия, достигаемые с помощью компрессии JPEG довольно высоки (превышают 10:1), и некоторая потеря качества изображения представляется несущественной для человеческого глаза. JPEG разработан с учетом известных ограничений человеческого глаза, таких как невосприятие очень мелких деталей цветности, как и мелких деталей яркости в рассматриваемом изображении.

Для каждого отдельного компонента цвета изображение делится на блоки 8 х 8, из которых составляется все изображение. Над этими блоками выполняется дискретное косинусное преобразование. Обычно внутри блоков 8x8 значения пиксел изменяются мало. Поэтому энергия имеет низкую пространственную частоту. Преобразование, которое может быть использовано для представления энергии несколькими коэффициентами, является двумерным дискретным косинусным преобразованием блоков 8x8. Это преобразование, широко изучаемое с точки зрения применения его к сжатию изображений, явилось чрезвычайно эффективным для сильно коррелированных данных.

JPEG хранит полную цветовую информацию: 24 бита на пиксел (16 миллионов цветов); можно сравнить, например, с GIF (другая, популярная среди пользователей PC техника сжатия), который может хранить только 8 бит на пиксел (256 или меньшее количество цветов). Полутоновые изображения (в шкале серого) не могут быть сжаты с такими большими коэффициентами компрессии с помощью JPEG, поскольку человеческий глаз намного более чувствителен к изменениям яркости, чем к оттенкам цвета, и JPEG может сжимать данные о цвете в большей степени, чем данные о яркости. Интересное наблюдение состоит в том, что JPEG-файл полутонового изображения всего на 10-25% меньше, чем полноцветный JPEG-файл визуально подобного качества. Кроме того, следует отметить, что JPEG не подходит для штрихового рисунка или текста, поскольку дискретное косинусное преобразование не пригодно для очень резких черно-белых переходов.

«CCTVФокус» — российский журнал по охранному телевидению

http://www. cctvfocus. ru

CCTV

8. Устройства видеозаписи

215

JPEG может быть использован для сжатия данных из различных цветовых пространств, таких как сигнал RGB (видеосигнал основных цветов изображения), YCbCr (преобразованный видеосигнал) и CMYK (палитра, используемая в издательских системах), поскольку он обращается с цветами, как с отдельными компонентами. Наилучшие результаты по сжатию достигаются, если компоненты цвета независимы (некоррелированны), как это имеет место в YCbCr, где большая часть информации сконцентрирована в яркости, а меньшая — в цветности.

Поскольку файлы JPEG, записываемые в системе охранного телевидения, независимы друг от друга, они легко могут быть воспроизведены в обратном направлении, при этом скорость воспроизведения может быть увеличена или уменьшена, а кроме того, они могут быть скопированы в виде отдельных файлов или группы файлов.

Известным свойством JPEG является то, что степень потери деталей может варьироваться путем настройки параметров сжатия, которые обычно устанавливаются на компьютере при сохранении tr*--*    -»^в«вс;л**^^*аь^вш    ■ и^у   -.^игт     изображений  или  содержатся  в программном

обеспечении для видеозаписи. Таким образом, если требуется произвести сжатие при более высоком качестве изображения за счет большего размера файла, то это может быть сделано путем назначения соответствующего параметра качества. С помощью JPEG достижимы степени сжатия до 100 раз.

Ниже представлены некоторые примеры
изображений (рис. 8.26-8.35), сделанных цвет
ной видеокамерой с высоким разрешением, с
различной степенью сжатия (к сожалению, здесь
могут быть приведены только черно-белые
изображения). Блоковые артефакты JPEG-
Рис. 8.25. Автор книги с устройством записи на	КОМпрессии видны на последнем изображении

жесткий диск, предназначенным	коэффициентом сжатия 100:1.

для казино «Star City»	VK	'	w "•

Wavelet (вейвлет)

Многие десятилетия ученые пытались найти более подходящие функции для аппроксимации прерывистых сигналов, чем синусы и косинусы, которые составляют основу анализа Фурье. По определению синусы и косинусы являются нелокальными функциями (они определены в бесконечной области). В этом заключена главная причина их плохой работы при аппроксимации резких переходов, таких как отдельные детали изображения с высоким разрешением в конечном двумерном кадре. Кадры именно такого типа мы наиболее часто наблюдаем в режиме TL-записи, они отличаются от непрерывного потока движущихся изображений в обычном телевидении.

Вейвлет-анализ действует по-другому. С его помощью мы можем использовать аппроксимационные функции, определенные на конечных областях. Вейвлет-функции — это функции, которые удовлетворяют определенным математическим требованиям и используются для представления данных или других функций в вейвлет-анализе. Главное отличие от БПФ-анализа (быстрого преобразования Фурье) заключается в том, что вейвлет-волны разлагают сигнал по разным частотам с различным разрешением, то есть, на множество малых групп волн, отсюда и название — вейвлет, элементарные волны. Алгоритмы вейвлет-преобразования обрабатывают данные в различных масштабах и с разным

http://www.cctvfocus.ru	«CCTVФокус» — российский журнал по охранному телевидению

216

8. Устройства видеозаписи

CCTV

разрешением. Вейвлет-анализ позволяет разглядеть и отдельные детали, и глобальное изображение, или, как выразились некоторые авторы вейвлет-анализа, «увидеть и лес, и отдельные деревья» в противоположность анализу Фурье, который позволяет «видеть только лес».

Вейвлет-анализ хорошо подходит для аппроксимации данных с резкими границами. Процедура вейвлет-анализа заключается в подборе функции-прототипа элементарной волны, называемой анализирующей или порождающей волной. Временной анализ выполняется в укороченной высокочастотной версии функции-прототипа, в то время как частотный анализ производится в ее расширенной низкочастотной версии. Поскольку оригинальный сигнал или функция могут быть представлены в виде разложения по вейвлет-функциям (с применением коэффициентов в линейной комбинации с вейвлет-функциями), то операции с данными могут выполняться посредством использования всего лишь соответствующих вейвлет-коэффициентов. Вейвлет-сжатие преобразует полное изображение, а не его секции 8x8, как это происходит в JPEG, и является более естественным, так как отслеживает формы объектов в изображении. Основное преимущество вейвлет-сжатия над JPEG — это более высокие коэффициенты

Рис. 8.28. Сжатое JPEG в 50раз изображение с	Рис. 8.29. Сжатое JPEG в 100 раз изображение с

размером файла 26 кбайт	размером файла 13 кбайт

«CCTVФокус» — российский журнал по охранному телевидению	http://www.cctvfocus.ru

CCTV	8. Устройства видеозаписи	217

уплотнения (до ЗООх) при таком же качестве изображения. (Подробнее о вейвлет-видеокомпрессии можно узнать на странице http://www.iss.ru/technologies/compression.htm).

До настоящего времени вейвлет-преобразование использовалось как лучший инструмент для сжатия данных в таких областях наук, как астрономия и сейсмические исследования, но для систем охранного телевидения оно представляет собой относительно новый и очень привлекательный алгоритм сжатия. Приведенные изображения (рис. 8.26-8.35) с различным JPEG-сжатием и вейвлет-сжатием должны дать вам представление о качестве этих двух методов. К сожалению, их оригинальное качество нельзя увидеть в черно-белом изображении, и, кроме того, недостаточное качество печати книги может еще больше их ухудшить. Но вы можете посетить Интернет-страницу CCTV Labs (www.cctvlabs.com) и переписать оттуда полномасштабные изображения каждой из этих картинок, после чего сравнить их.

Рис. 8.32. Сжатое Wavelet в 50раз изображение с        Рис. 8.33. Сжатое Wavelet в 100раз изображение с
размером файла 26 кбаит	размером файла 13 кбайт

http://www.cctvfocus.ru	«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

218

8. Устройства видеозаписи

CCTV

Рис. 8.34. Увеличенный в два раза фрагмент	Рис. 8.35. Увеличенный в два раза фрагмент

изображения при JPEG-сжатии в 100раз	изображения при Wavelet-сжатии в 100раз

Качество воспроизведения видеосигнала, записанного в цифровой форме

Разрешение изображения, воспроизводимого с помощью устройства записи на жесткий диск (DVR), может не совпадать с разрешением оцифрованного изображения. Оно зависит от типа компрессии, а также от коэффициента сжатия. Кроме того, одним из ключевых факторов в рассматриваемой системе цифрового видео является операционная система. Необходимость обработки огромного объема информации, поступающей большими порциями при работе устройства записи на жесткий диск в режиме записи и/или воспроизведения, требует очень устойчивой платформы. Такие неустойчивые операционные системы, как Windows 95 и 98, зачастую становились существенным недостатком любого прекрасно разработанного DVR. По этой причине многие изготовители пошли по пути использования систем Linux или Windows NT с целью обеспечения более устойчивой работы, без вмешательства оператора.

Наилучшим индикатором качества устройства записи на жесткий диск является воспроизведение изображения, записанного с помощью видеокамеры (видеокамер), которую вы намереваетесь использовать. Ошибочно полагать, что, если один DVR оцифровывает большее количество элементов изображения, то он обеспечивает получение изображения более высокого качества, чем другой видеомагнитофон с меньшим количеством оцифровываемых пиксел. Также ошибочным является • мнение о том, что одна техника сжатия может быть лучше другой, поскольку в действительности это определяется содержанием изображения, а также устанавливаемыми параметрами сжатия для каждого конкретного случая.

Я бы предложил произвести тестирование при различных установках видеокамеры. Мой собственный опыт показал, что хорошая видеокамера может создать лучшее изображение, записанное на DVR, если это изображение слегка расфокусировать, но это зависит от используемого типа сжатия. В ситуациях, когда уровень освещенности низок, лучше отключить АРУ, поскольку усиленный АРУ шум тоже сжимается и разворачивается, что негативно сказывается на качестве изображения. Это означает, что ничего нельзя считать заранее доказанным и перед принятием окончательного решения в пользу конкретного устройства записи на жесткий диск необходимо провести соответствующие испытания и тестирования.

Устройства записи на жесткий диск обычно выполняют две функции: они осуществляют мультиплексирование/демультиплексирование видеосигналов, а также запись/воспроизведение. Все это в аналоговой системе записи выполняется с помощью комбинации мультиплексора и TL-видеомагнитофона. Для DVR несколько сложнее сосчитать количество изображений в секунду от каждой видеокамеры. Это обусловлено тем, что мы имеем целый ряд переменных:

- Количество записываемых видеокамер

- Размер исходного файла до сжатия

- Коэффициент сжатия {выбранное качество изображения)

- Емкость жесткого диска

«CCTV Фокус» —российский журнал по охранному телевидению

http://www.cctvfocus.ru

CCTV

8. Устройства видеозаписи

219

Большинство устройств записи на жесткий диск способны автоматически сбрасывать записи, содержащиеся на жестком диске, на носители, используемые для архивирования данных. Обычно это производится на цифровую аудиокассету (DAT), но для этой цели также могут служить и другой жесткий диск, и лента DVC Pro, и записываемый DVD-диск и т.д. Как правило, процесс архивирования не мешает процессу непрерывной записи, т.е. DVR в этом отношении является дуплексным прибором.

Формат D-VHS

В скором времени будет доступна цифровая версия формата VHS, к тому же она представляет особый интерес для систем охранного телевидения. И здесь производитель сохранил совместимость с форматами VHS и S-VHS в режиме воспроизведения, добавив схему аналого-цифрового преобразователя (АЦП) для регистрации видеосигнала в цифровом формате. Этот магнитофон не будет сам создавать изображение: чтобы обеспечить цифрово-аналоговое преобразование, необходимо использовать его в сочетании с другим оборудованием.

Система D-VHS фактически использует тот же самый механизм головки, что и существующая система VHS, поэтому видеомагнитофоны D-VHS будут в состоянии воспроизводить и записывать материал в аналоговой форме тоже, хотя между двумя режимами нет точек пересечения.

JVC™ утверждает, что на 4-часовой видеоленте может быть записано (храниться) 44 Гбайта видеоинформации. Продолжительность записи информации объемом в 44 Гбайта варьируется в зависимости от выбранного разрешения. Начиная с 49 часов (что представляет большой интерес для систем охранного телевидения!), когда запись производится в режиме длительного воспроизведения со скоростью лишь 2 Мбит/с, далее — 7 часов при записи в стандартном режиме со скоростью 14.1 Мбит/с, что хорошо подходит для MPEG-2 сжатия (более высокое качество, чем S-VHS), и, наконец, 3.5 часа при записи в режиме высокой четкости со скоростью 28.2 Мбит/с. Качество изображения, записанного с помощью D-VHS, будет зависеть от алгоритма сжатия, обеспечиваемого аналого-цифровыми преобразователями, но, возвратившись к предыдущей теме, посвященной сжатию, мы можем видеть, что качество S-VHS может быть достигнуто видеосигналом, образованным из 512 х 512 пикселей.

Для пользователей систем охранного телевидения несколько более заманчивым фактом (по крайней мере, основываясь на информации от разработчиков D-VHS) является то, что D-VHS может запоминать одновременно до 6 потоков данных без временных интервалов (т.е. без эффекта time lapse), при условии что они мультиплексированы до попадания на магнитофон. Таким образом, по крайней мере 6 видеокамер могут одновременно записываться в цифровом формате на видеомагнитофон D-VHS.       •

Формат DV и FireWire

DV — это цифровая система видеозаписи, используемая как базис для форматов видеозаписи Mini DV, DVCAM™ (Sony) и DVCPRO™ (Panasonic). Она использует кодирование Y:Cr:Cb = 4:1:1 (яркость Y : Цветность — красный цвет Сг: Цветность — синий цвет СЬ) и дискретное косинусное преобразование для межполевого сжатия (5:1) движущегося изображения.

Mini DV становится все более и более популярным форматом среди приверженцев домашнего видео, поскольку он знаменует собой значительный качественный и количественный (в смысле уменьшения размеров) скачок по сравнению с предыдущими форматами аналоговой записи, такими как VHS, S-VHS и 8 мм.

Еще важнее то, что при наличии определенных различий в профессиональных вещательных форматах DVCAM™ и DVCPRO™, среди большинства разработчиков Mini DV, к счастью, достигнуто соглашение относительно этого формата.

Кассета Mini DV меньше, чем кассеты видеолент VHS-C и 8 мм, ее размеры — 66 мм х 48 мм х 12.2 мм, а ширина ленты всего лишь 6.35 мм. Запись и воспроизведение производятся посредством спирального сканирования магнитной ленты, но вместо записи аналоговых сигналов запись осуществляется в цифровом коде.

http://www. cctvfocus. ru

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

220

8. Устройства видеозаписи

CCTV

Хотя кассета Mini DV и выглядит миниатюрной (в два раза меньше аудиокассеты), она, тем не менее, использует 8-разрядную цифровую сжатую запись и обеспечивает превосходное качество изображения с разрешением в 500 ТВЛ и отношением сигнал/шум, превышающим 54 дБ. Звук, записанный в формате Mini DV, также имеет превосходное качество и может быть приравнен по качеству к CD.

За период написания этой книги цифровые камкордеры Mini DV стали наиболее предпочитаемыми среди потребителей видеокамер. Небольшой размер этих видеокамер не должен вводить в заблуждение, поскольку они могут обеспечить качество цифрового изображения,

сравнимое с качеством систем телевещания.
Рис. 8.36. Сравнение размеров кассет - аудио,	KpQMe ^ в настоящее время можно исполь.

тт      u	зовать специальное программное обеспечение и

аппаратные средства персонального компьютера для редактирования записанного таким образом видеоматериала в цифровом формате.

Большинство видеокамкордеров Mini DV использует цифровой интерфейс стандарта IEEE1394, который также известен как FireWire (Sony называет его «i-Link»). При использовании этого типа соединения цифровые видео- и аудиоданные, а также управляющие сигналы, могут пересылаться между видеокамерой и устройством редактирования, в качестве которого может выступать персональный компьютер. Разработчики формата DV декларируют скорость передачи данных в формате Mini DV (на ленту и/или на выход IEEE1394), равную 3.56 Мбайт/с. Обратите внимание, пожалуйста, что здесь фигурируют мегабайты, а не мегабиты.

Лента Mini DV может обеспечивать до 60 минут видеозаписи в стандартном режиме или 90 минут в режиме длительного воспроизведения. Объем хранимых видео- и аудиоданных эквивалентен примерно 20 Гбайтам информации.

Многие производители видеокамер разрабатывают настольные видеокамеры, предназначенные для видеоконференц-связи через Интернет и подсоединяемые прямо к персональному компьютеру через кабель FireWire. Управление такими видеокамерами может осуществляться получателем видеоизображения.

Соединение FireWire — это формат быстрой последовательной передачи цифровой информации, впервые предложенный Apple™. FireWire состоит из трех пар экранированных кабелей, две пары служат для передачи данных, а одна — для электропитания. Максимальное расстояние в настоящее время достигает 4 м, и последовательно может быть подсоединено до 16 устройств.

Соединение FireWire может передавать данные со скоростью до 100 Мбит/с и более. Такая скорость передачи данных более чем достаточна для множества цифровых потоков, идущих по кабелю в одно и то же время. Фактически идея, лежащая в основе FireWire, заключалась в том, чтобы создать намного более быструю альтернативу SCSI.

Более медленным вариантом по отношению к соединению FireWire является стандарт USB (универсальная последовательная шина) для персональных компьютеров Intel, который предназначен для скорости передачи данных до

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению	http://www.cctvfocus.ru

CCTV	8. Устройства видеозаписи	221

12.2 Мбит/с. Такая скорость также достаточна для передачи видеосигнала в реальном времени, но USB не предназначен для обслуживания множества устройств с последовательным соединением.

Короткие расстояния соединения FireWire обусловлены главным образом емкостью медных кабелей, но сейчас имеются новые разработки — пластиковые и оптико-волоконные — которые могли бы значительно увеличить это расстояние до величин, позволяющих использование их в системах охранного телевидения.

Л ttp://www. cctvfocus. rи

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

222

CCTV

«CCTV Фокус* — российский журнал по охранному телевидению

http://www. cctvfocus. ru

CCTV

223

9. Средства передачи видеосигнала

Изображение, зафиксированное объективом и видеокамерой и затем преобразованное в электрический сигнал, поступает на коммутатор, видеомонитор или записывающее устройство.

Для того, чтобы видеосигнал попал из пункта А в пункт Б, он должен пройти через передающую среду. То же самое относится к сигналу управляющих данных.

Самыми распространенными средствами передачи видеоинформации в охранном телевидении являются:

- Коаксиальный кабель

- Кабель витой пары

- Микроволновая связь

- Радиочастотная передача (эфирная)

- Связь с помощью инфракрасного излучения

- Телефонная линия

- Оптико-волоконный кабель.

Для видеопередачи чаще всего используется коаксиальный кабель, но все большую популярность приобретает волоконная оптика — благодаря ее превосходным характеристикам. Также можно использовать смешанные средства передачи, например, микроволновую передачу видеосигнала и передачу управляющих поворотным устройством и трансфокатором данных (PTZ-данных) через витую пару.

Мы рассмотрим все эти средства передачи по отдельности, но особое внимание обратим на передачу при помощи волоконной оптики и коаксиального кабеля.

Коаксиальные кабели Концепция

Коаксиальный кабель — самое распространенное средство передачи видеосигналов, а иногда видео'и PTZ-данных вместе. Такую передачу называют несимметричной передачей, исходя из концепции коаксиального кабеля.

Поперечное сечение коаксиального кабеля показано на рис. 9.1. Кабель имеет симметричное и соосное строение. Видеосигнал проходит через центральную жилу, в то время как экран используется для уравнивания нулевого потенциала концевых устройств — видеокамеры и видеомонитора, например. И не только для этого, экран также защищает центральную жилу от внешних нежелательных электромагнитных помех (ЭМП).

Идея соосного строения кабеля состоит в том, что все нежелательные ЭМП индуцируются только в экране. Если он должным образом заземлен, то наведенный шум разряжается через заземления видеокамеры и монитора. С точки зрения электричества коаксиальный кабель замыкает контур между источником и приемником, где центральная жила кабеля является сигнальным проводом, а экран — заземляющим. Поэтому передачу по коаксиальному кабелю и называют несимметричной передачей.

http://www. cctvfocus. ru

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

224	9. Средства передачи видеосигнала	CCTV

Экран уравнивает нулевые потенциалы

на обоих концах

линии и защищает

центральную жилу

от внешних ЭМП

Рис. 9.2. Передача видеосигнала по коаксиальному кабелю

Шум и электромагнитные помехи

То, насколько хорошо экран коаксиального кабеля защищает центральную жилу от шума и ЭМП, зависит от процента экранирования. Как правило, производители указывают в спецификациях цифры от 90 до 99%. Но имейте в виду, что даже если обещано 100% экранирование, невозможно получить защиту от внешних наводок на все 100%. Проникновение ЭМП внутрь коаксиального кабеля зависит от используемой частоты.

Теоретически, успешно подавляются только частоты выше 50 кГц — главным образом, из-за ослабления скин-эффекта. Все частоты ниже этой индуцируют электроток, в меньшей или большей степени. Насколько силен электроток — зависит от силы магнитного поля. Понятно, что нас, прежде всего, интересует излучение промышленной частоты (50 или 60 Гц), окружающее почти все искусственные объекты.

Рис. 9.3. Теоретическое представление коаксиального кабеля

Вот почему возникают проблемы, если коаксиальный кабель проведен параллельно электросети. Величина наведенного электромагнитного напряжения в центральной жиле зависит, во-первых, от электротока, текущего через электрический кабель сети, что, в свою очередь, зависит от расхода тока на данной линии. Во-вторых, она зависит от того, насколько далеко коаксиальный кабель пролегает от силового кабеля. И, наконец, она зависит оттого, на какой протяженности эти кабели пролегают вместе. Иногда соседство на протяжении 100 м не оказывает никакого влияния, но если по силовому кабелю течет сильный ток, то даже 50 м могут сказаться на качестве сигнала. При монтаже постарайтесь (всегда, когда это возможно) сделать так, чтобы силовые и коаксиальные кабели не проходили очень близко друг к другу. Для ощутимого уменьшения ЭМП необходимо, чтобы расстояние между ними составляло хотя бы 30 см.

На экране монитора наводки (нежелательные) электросети имеют вид нескольких жирных горизонтальных полос, медленно сползающих вверх или вниз. Частота сползания определяется разницей между частотой полей видеосигнала и промышленной частотой и может составлять от 0 до 1 Гц. В результате на экране появляются неподвижные или очень медленно перемещающиеся полосы.

Другие частоты проявляются в виде различных — в зависимости от источника — картин распределения шумов. Главное правило заключается в том, что, чем выше частота наведенного нежелательного сигнала,

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

http://www. cctvfocus. ru

CCTV

9. Средства передачи видеосигнала

225

тем тоньше детали шумовой картины. Повторно-кратковременные наводки, вроде молнии или проезжающего автомобиля, будут давать нерегулярную картину шумов.

Характеристический импеданс (полное сопротивление)

Короткие провода и кабели, используемые в обычных электронных блоках оборудования, имеют незначительные сопротивление, индуктивность и емкость и не влияют на распределение сигнала. Однако если сигнал должен быть передан на довольно большое расстояние, в сложную картину передачи информации включается множество разных факторов. Особенно подвержены влиянию высокочастотные сигналы. Тогда сопротивление, индуктивность и емкость начинают играть значительную роль и ощутимо влияют на передачу сигнала.

С точки зрения электромагнитной теории такое простое средство как коаксиальный кабель можно представить в виде схемы, состоящей из сопротивлений (R), индуктивностей (L), конденсаторов (С) и проводников (G) на единицу длины (как показано на рис. 9.3). При использовании короткого кабеля эта схема оказывает незначительное влияние на сигнал, но если кабель более длинный, ее влияние становится заметным. В последнем случае совокупность элементов R, L и С становится столь существенной, что действует как грубый фильтр нижних частот, который, в свою очередь, воздействует на амплитуду и фазу различных компонентов видеосигнала. Чем выше частоты сигнала, тем больше на них влияют неидеальные свойства кабеля.

Каждый кабель имеет однородное строение и собственный характеристический импеданс (полное сопротивление), который определяется элементами R, Ц С и G на единицу длины.

Главное преимущество несимметричной передачи видеосигнала (о чем будет сказано несколько позже) основано на том, что характеристический импеданс передающей среды не зависит от частоты (это относится, главным образом, к средним и высоким частотам), в то время как сдвиг фазы пропорционален частоте.

Амплитудные и фазовые характеристики коаксиального кабеля на низких частотах в большой степени зависят от самой частоты, но так как в подобных случаях длина кабеля достаточно мала по сравнению с длиной волны сигнала, то влияние на передачу сигнала оказывается незначительным.

Когда характеристический импеданс коаксиального кабеля соответствует выходному импедансу источника видеосигнала и входному импедансу приемного устройства, происходит максимальная передача энергии между источником и приемником.

Для высокочастотных сигналов, каким является видеосигнал, согласование полного сопротивления имеет первостепенную важность. Когда импеданс не согласован, видеосигнал целиком или частично отражается назад к источнику, воздействуя не только на выходной каскад, но и на качество изображения. Отражение 100% сигнала происходит, когда конец кабеля либо замкнут накоротко, либо оставлен открытым (незамкнут). Вся (100%) энергия сигнала (напряжение х ток) передается только тогда, когда есть согласование между источником, средствами

Рис. 9.4. Оплеточная машина для коаксиального кабеля

http://www.cctvfocus.ru	«ССТУ Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

226	9. Средства передачи видеосигнала	CCTV

передачи и приемником. Вот почему мы настаиваем на том, чтобы последний элемент в цепи видеосигналов всегда заканчивался 75 Ом.

В охранном телевидении принят характеристический импеданс 75 Ом для всего оборудования, передающего или принимающего видеосигналы. Поэтому нужно использовать коаксиальный кабель с полным сопротивлением 75 Ом. Но производители выпускают и другое оборудование, например 50 Ом (которое в отдельных случаях используется для вещательного или ВЧ-оборудования), но тогда между такими источниками и 75-омными приемниками должны использоваться преобразователи импеданса (пассивные или активные).

Согласование импеданса также необходимо при использовании передатчиков и приемников с кабелем витой пары, о чем мы поговорим ниже.

75 Ом коаксиального кабеля — это комплексное сопротивление, определяемое отношением напряжения/тока в каждой точке кабеля. Это не активное сопротивление, и поэтому его нельзя измерить обычным мультиметром.

Чтобы вычислить характеристический импеданс, мы воспользуемся электромагнитной теорией и представим кабель эквивалентной схемой, состоящей из элементов R, L, С и G на единицу длины. Полное сопротивление этой схемы:

Zc = SQRT( (R +ja>L)/(G +j<oQ)	(42)

где, как уже объяснялось, R — сопротивление, L — индуктивность, G — проводимость и С — емкость между центральной жилой и экраном на единицу длины. Символ./ — это мнимая единица (квадратный корень из -1), которая используется для представления комплексного сопротивления, w = 2irf, где/— частота.

Если коаксиальный кабель имеет достаточно короткую длину (меньше двухсот метров), то R и G можно пренебречь, и в результате мы получим упрощенную формулу для полного сопротивления коаксиального кабеля:

Zc=SQRT(L/C)	(43)

Эта формула означает, что характеристический импеданс не зависит от длины кабеля и частоты, но зависит от емкости и индуктивности на единицу длины. Однако, это не так, если длина кабеля (например, RG-59/U) превышает двести метров. В этом случае сопротивление и емкость имеют значение и оказывают влияние на видеосигнал. Ну а для достаточно коротких кабелей вышеприведенная аппроксимация вполне подходит.

Ограничения кабеля являются, главным образом, результатом накопленного сопротивления и емкости, которые настолько высоки, что упомянутое приближение (43) перестает работать, и сигнал получает значительные искажения. Это происходит, в основном, в форме падения напряжения, высокочастотной потери и групповой задержки.

Рис. 9.5. Сравнение физических размеров коаксиальных кабелей RG-59 и RG-U

В охранном телевидении чаще всего используется коаксиальный кабель RG-59/U, который может успешно и без корректоров передавать ч/б сигналы на расстояние до 300 м и цветные — на расстояние до 200 м.

Еще один популярный кабель — это RG-11/U, более толстый и дорогой. Максимальная рекомендованная длина для него — до 600 м для ч/б сигнала и 400 м для цветного сигнала. Существуют также более тонкие коаксиальные кабели с импедансом 75 Ом и диаметром всего 2.5 мм и даже плоские коаксиальные кабели. Они очень удобны для перегруженных участков передачи множества видеосигналов, например, многовходовых матричных коммутаторов. Максимальная длина такого кабеля

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

http://wvm. cctvfocus.ru

CCTV	9. Средства передачи видеосигнала	227

намного меньше, чем у толстых кабелей, но ее вполне достаточно для соединений и перемычек. Обратите внимание, что эти цифры могут варьироваться у разных производителей и в зависимости от ожидаемого качества сигнала.

За различие между максимальной длиной кабеля для передачи ч/б и цветного сигнала отвечает цветовая поднесущая 4.43 МГц для системы PAL или 3.58 для системы NTSC. Поскольку длинный коаксиальный кабель действует как фильтр нижних частот, то влияние на цветовую информацию будет сказываться быстрее, чем на нижние частоты, так что потеря цветовой информации будет предшествовать потере деталей в нижних частотах.

Если требуется большая длина, то можно использовать дополнительные устройства для выравнивания и усиления видеоспектра. Такие устройства называют усилителями, выравнивателями или корректорами кабеля. В зависимости от качества усилителя (и кабеля) можно увеличить протяженность кабеля в два или даже три раза.

Лучше всего подключать усилители в середине

кабеля, где соотношение с/ш наиболее приемлемо,

но часто это  невозможно  или неудобно из-за

трудностей с электропитанием и хранением. Так,

Рис. 9.6. Миниатюрный коаксиальный кабель сэкономит пространство и облегчит доступ

большинство усилителей в охранном телевидении

предназначено   для   подключения   со   стороны

видеокамеры, и в этом случае мы фактически

получаем предкоррекцию и предусиление видеосигнала. Однако существуют и такие устройства,

которые подключаются со стороны монитора и дают выход 1 Vpp (полный размах видеосигнала) с

последующей коррекцией полосы частот видеосигнала.	,

Из вышеупомянутого теоретического объяснения импеданса понятно, что однородность кабеля по длине имеет большое значение для соответствия требованиям характеристического импеданса. Качество кабеля зависит от точности и однородности центральной жилы, диэлектрика и экрана. Эти факторы определяют значения С и L на единицу длины кабеля. Вот почему надо уделить особое внимание прокладке кабеля и его концевой заделке. Петли и изгибы нарушают однородность кабеля и, следовательно, влияют на его импеданс. Это приводит к высокочастотным потерям, то есть потере мелких деталей изображения, а также удвоению изображения из-за отражений сигнала. Так, если короткий качественный кабель проложен ненадлежащим образом, с острыми изгибами, качество изображения будет очень далеко от идеального.

Качество изображения будет лучше, если изгиб петли будет в 10 раз больше диаметра коаксиального кабеля. Это равносильно высказыванию: «радиус петли должен быть не меньше 5 диаметров или 10 радиусов кабеля». Это означает, что кабель RG-59/U не должен быть согнут в петлю диаметром меньшее 6 см (2.5"), a RG-11/U не должен быть согнут в петлю диаметром меньше 10 см (4").

Рис. 9.7. Минимальный радиус изгиба петли

Медь — один из лучших проводников для коаксиального кабеля. Только золото и серебро обладают более высокими эксплуатационными показателями (сопротивление, коррозия), но для производства кабеля они слишком дороги. Многие полагают, что лучшие кабели получаются из покрытой

http://www. cctvfocus. ru

«CCTVФокус» —российский журнал по охранному телевидению

228	      9. Средства передани видеосигнала	CCTV

медью стали, но это не так. Покрытая медью сталь просто дешевле и, возможно, жестче, но для длинных кабелей в CCTV лучше использовать медь. Омедненные стальные коаксиальные кабели приемлемы для коллективной антенны, где передаваемые сигналы ВЧ-модулированы (VHF или UHF, MB или УВЧ). А именно, на более высоких частотах так называемый скин-эффект (поверхностный эффект) проявляется сильнее: фактический сигнал перетекает на медную поверхность проводника (не экрана, а центрального проводника). CCTV-сигналы находятся в основной полосе частоты, и поэтому омедненный стальной коаксиальный кабель может подходить для ВЧ-сигналов, но не для охранного телевидения. Так что всегда используйте медный коаксиальный кабель.

BNC- разъемы

В охранном телевидении широко используется концевая заделка коаксиального кабеля, которая называется BNC-разъемом (по первым буквам фамилий создателей Bayonet-Neil-Concelman). Существует три типа BNC-разьемов: с резьбой, запаиваемые и с обжимкой.

Опыт доказывает, что обжимные BNC-разъемы — самые надежные. Для них требуются специальные и дорогие обжимные инструменты, но траты на них себя оправдывают. Больше 50% проблем, возникающих при установке систем, являются результатом плохой или неправильной заделки кабеля. Монтажник не должен знать или понимать досконально все оборудование, используемое в системе (это обязанность проектировщика или поставщика), но если он квалифицировано проложит и заделает кабели, то почти наверняка система будет работать отлично.

Рынок     предлагает     различные     BNC-изделия.      Самые        * распространенные из них — штекерные (штыревые контакт-соединения, «папы»). Существуют также гнездовые контакт-соединения («мамы»), угловые адаптеры, адаптеры BNC-BNC (их часто называют «barrels»), 75-омные концевые заделки (или «фиктивные нагрузки»), адаптеры BNC к другим типам соединений и т.д.

Разрыв кабеля посередине и заделка образовавшихся концов приведет к некоторой потере сигнала, особенно, если концы заделаны плохо или использованы некачественные BNC-разъемы. Хорошая заделка дает потерю сигнала всего в 0.3-0.5 дБ. Если на одном кабеле не слишком много заделок, то сигнал пострадает незначительно.

Существуют посеребренные и даже позолоченные BNC-разъемы, предназначенные для минимизации контактного сопротивления и защиты разъема от окисления, что особенно важно в прибрежных районах (из-за воздействия соленой воды и влажного воздуха) и промышленных зонах.

Хороший комплект для установки BNC-разъемов должен включать позолоченный или посеребренный наконечник для разрезания кабеля, оболочку (основу) соединителя (BNC shell body), кольцо для обжимания экрана и резиновую трубку-протектор (ее иногда называют «strain relief boot») для защиты конца разъема от острых изгибов и окисления.

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

http://www.cctvfocus.ru

CCTV	        	      9. Средства передачи видеосигнала	229

Коаксиальные кабели и концевая заделка BNC

Никогда не заделывайте коаксиальный кабель электрическими резаками или плоскогубцами. Зачищать коаксиальный кабель электрическим резаком очень опасно. Во-первых, мелкие частицы меди опадают вокруг центральной жилы, что может стать причиной короткого замыкания. Но даже если короткого замыкания не произойдет, меняется импеданс. Во-вторых, использование обычных плоскогубцев для подсоединения BNC к коаксиальному кабелю никогда не дает надежного результата. В целом, это очень опасные инструменты для заделки обжимных BNC-разъемов, и их можно использовать лишь в крайнем случае, когда не доступны никакие иные инструменты (при этом следует быть предельно осторожным),

Если вам по роду работы постоянно приходится заделывать коаксиальные кабели, приобретите хороший набор специальных инструментов. Это: специальные кусачки (резаки), инструменты для зачистки провода и для обжимки.

Инструменты для зачистки и обжимки должны соответствовать диаметру кабеля. Если вы используете кабель RG-59/U (диаметром 6.15 мм), то не путайте его с RG-58/U (диаметром 5 мм), хотя они и выглядят почти одинаково. У этих кабелей разный импеданс: у RG-59/U — 75 Ом, а у RG-58/U — 50 Ом. Кроме того, у RG-59/U несколько толще и центральная жила, и экран. BNC-разъемы для RG-58/U внешне выглядят так же, но внутри они тоньше.

Лучше всего еще до начала установки, пожертвовав одним разъемом, потренироваться в заделке кабеля. Иногда небольшое различие в размерах кабеля, даже если это RG-59/U, может обернуться массой проблем при подсоединении разъемов.

Технически лучше использовать коаксиальный кабель с твердой внутренней жилой — и с точки зрения импеданса (кабель более жесткий и сохраняет «прямоту»), и с точки зрения заделки. А именно, заделывать такой кабель проще, чем кабель с витой жилой, который слишком гибок. Некоторые предпочитают витой коаксиальный кабель (stranded), главным образом, из-за его гибкости. Но, работая с таким кабелем, необходимо соблюдать осторожность при заделке, поскольку может легко возникнуть короткое замыкание между центральной жилой и экраном.

http://www.cctvfocus.ru

«CCTV Фокус» —российский журнал по охранному телевидению

230

9. Средства передачи видеосигнала

CCTV

Рис. 9.12. Как правильно подсоединить BNC-разъем (размеры зависят от инструмента, используемого для зачистки конца кабеля)

Если под рукой нет других инструментов, лучше взять спаиваемые BNC-разъемы и заделывать их, соответственно, при помощи пайки. Помните о температуре пайки железа, а также о качестве пайки, так как можно легко повредить изоляцию и изменить полное сопротивление. В этом случае лучше использовать многожильный коаксиальный кабель.

Если в вашем распоряжении есть различные обжимные разъемы, выбирайте те, которые прослужат дольше, то есть более прочные и стойкие к коррозии, например, посеребренные или позолоченные BNC-разъемы. Рекомендуем также использовать «резиновые трубки» (иногда их называют «предохранительными») для защиты внутренней части BNC от коррозии и минимизации напряжения на изгиб при соединении и разъединении.

В особых случаях, например, при установке купольных поворотных устройств, может понадобиться очень тонкий и гибкий коаксиальный кабель в 75 Ом, (поскольку видеокамера постоянно поворачивается и наклоняется). Производители кабеля предлагают такой кабель, но не забывайте, что для него потребуются специальные BNC-разъемы и инструменты.

Даже если такой кабель имеет в диаметре всего

2.5 мм (как, например, кабель RG-179 B/U), его

Рис. 9.13. Инструменты для заделки кабеля

полное сопротивление тоже будет равно 75 Ом,

что  достигается   при  помощи   специального

диэлектрика и толщины центральной жилы. Затухание такого кабеля высоко, но для коротких расстояний

это несущественно.

Если требуется проложить длинный кабель, необходимы другие кабели 75 Ом, например, RG-11B/U с общим диаметром более Эмм. Само собой разумеется, для RG-11 также нужны специальные инструменты и BNC-разъемы. Некоторые техники используют специальные механизмы для зачистки или маркировки коаксиального кабеля. Это довольно дорогие механизмы и их трудно найти, но если вы постоянно занимаетесь установкой больших систем охранного телевидения, то силы, время и деньги, потраченные на их поиск и приобретение, себя оправдают.

Таблица 9.1

| Коаксиальный кабель | Полное | сопротивление (Ом) | Общий диаметр (мм) | Типичное затухание 10 МГц (дБ/100 м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RG-179B/U |  | 75 | 2.5 | 17.4 |
| RG-59B/U |  | 75 | 6.15 | 3.3 |
| RG-6B/U |  | 75 | 6 | 2.2 |
| RG-11B/U |  | 75 | 10 | 1.3 |

«ССТУ Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

http://www. cctvfocus.ru

CCTV	9. Средства передачи видеосигнала	231

В таблице 9.1 представлены типичные показатели затухания различных коаксиальных кабелей. Обратите внимание, что затухание показано в децибелах и относится к амплитуде напряжения видеосигнала. Воспользовавшись таблицей, приведенной в разделе об отношении с/ш для видеокамер, можно подсчитать, что 10 дБ эквивалентны ослаблению сигнала на 30%, то есть 0.3 Vpp. В кабеле RG-59 длиной 300 м сигнал ослабляется на 10 дБ. Такая низкая амплитуда сигнала может оказаться недостаточной для видеомонитора или видеомагнитофона. При таком затухании потребуется усилитель.

Методы установки

До установки нужно проверить, кабели какой длины предлагают поставщики. Обычно прелагаются катушки с кабелем длиной примерно 300 м (1000 футов), но также встречаются катушки и в 100 м, и в 500 м. Естественно, если это возможно, лучше прокладывать один неразрывный кабель. Если же по каким-либо причинам требуется более длинный кабель, то его можно удлинить, заделав концы основного и добавляемого кабелей. Хотя обычно в подобном случае соединение выполняется при помощи адаптера BNC-BNC («barrel»), но, чтобы уменьшить количество точек соединения, лучше использовать один штекер BNC и одно гнездо (то есть обжимные BNC «папу» и «маму»).

Рис. 9.15. Рекомендации по укладке кабеля в грунт

Еще до укладки кабеля следует изучить трассу на предмет потенциальных проблем вроде острых углов, забитых кабельных каналов и т.п. После определения жизнеспособного маршрута, следует распределить кабель таким образом, чтобы точки соединения и подключения усилителей находились в доступных местах.

Важно, чтобы в местах будущих соединений был оставлен достаточный запас кабеля. Обычно достаточно перехлеста кабелей в 1 м.

Если возможно, кабель следует укладывать в кабелепровод (conduit) соответствующего размера. Производители предлагают кабелепроводы разной длины и диаметра, в зависимости от числа кабелей и их диаметров. Для внешней прокладки кабеля необходим специальный кабелепровод с усиленной защитой от действия ультрафиолета. В особых условиях, например, на железнодорожных станциях, используйте специальные металлические кабелепроводы. Они защищают кабель от повышенного электромагнитного излучения в момент прохождения электропоезда.

Те же меры предосторожности необходимо соблюдать и при прокладке коаксиального кабеля под землей. При этом особое внимание следует уделить предотвращению повреждений, вызванных чрезмерной нагрузкой в локальных точках. Такие нагрузки могут возникать в местах контакта кабеля с неоднородным материалом засыпки или неровностями траншеи. Повреждения по этой причине проявятся не сразу, но изображение будет страдать из-за изменения полного сопротивления в точках

http://mvw.cctvfocus.ru

«CCTVФокус» —российский журнал по охранному телевидению

232	9. Средства передачи видеосигнала	CCTV

деформации кабеля. Так или иначе, затраты на откапывание и ремонт кабеля очень велики, и лучше сразу постараться сделать все возможное для хорошей укладки.

Вы хорошо защитите кабель от повреждений, если уложите кабель на слой песка толщиной примерно 50-150 мм и присыплете таким же слоем песка сверху. Особое внимание следует уделить выкапыванию траншеи, дно которой должно быть ровным, без выступов. При закапывании траншеи следите за тем, чтобы в засыпке не было камней, которые могут повредить кабель.

Глубина траншеи зависит от типа почвы и от ожидаемой нагрузки на поверхности. В твердой породе понадобится траншея глубиной всего в 300 мм, а если почва мягкая и траншея пересекает дорогу, то траншея должна иметь глубину 1 м. Траншея в обычных условиях должна иметь глубину 400-600 мм и песчаную подстилку толщиной 100-300 мм.

Размещение коаксиального кабеля в кабельном лотке (желобе) требует соблюдения все того же главного правила: минимального радиуса изгиба. Как уже говорилось, минимальный радиус изгиба зависит от размера коаксиального кабеля, но общее правило гласит, что радиус петли должен быть не меньше 5 диаметров (или 10 радиусов) кабеля. Правило минимального изгиба должно соблюдаться даже тогда, когда используется кабельный лоток. Не следует стремиться к аккуратности и изгибать кабель, пытаясь уложить его рядом с силовыми и другими кабелями. Помните, что изгиб кабеля, превышающий минимальный радиус, влияет на полное сопротивление и ведет к потере качества видеосигнала.

Протяжка коаксиальных кабелей выполняется с использованием стальных или пластмассовых «проводников» (направляющих). Все большую популярность приобретают предназначенные для этой цели средства из новых жестких пластмасс. Их называют «змеями».

Используемые обычно средства скрепления кабелей вполне приемлемы, но помните, что при этом нельзя прикладывать чрезмерную силу, чтобы не раздавить коаксиальный кабель и не изменить его полное сопротивление.

Если требуется использовать смазку, обратитесь за рекомендацией к производителю кабеля. Для уменьшения трения можно использовать также тальк или гранулы из полистирола (bean-bag-type polystyrene beans).

Рис. 9.16. Машина для автоматической заделки коаксиального кабеля

Рис. 9.17. Образец отличной организации кабеля

«CCTVФокус» — российский журнал по охранному

http://www.cctvfocus.ru

CCTV

9. Средства передачи видеосигнала

233

Рис. 9.18. Точная организация и маркировка кабелей требует немало времени и сил

Рис. 9.19. Устройство для автоматической маркировки кабеля

В некоторых случаях кабель уже имеет концевые разьемы. При прокладке кабеля они должны быть хорошо защищены. Отверстия в таком случае должны быть больше.

Между конечными точками крепления кабеля лучше оставить небольшую слабину, а не класть кабель в натяг, в случае чего он будет плохо «реагировать» на колебания температуры и вибрацию.

Если во время установки кабель получил какие-то повреждения, оставьте запас кабеля рядом с поврежденным участком, чтобы можно было вставить дополнительные BNC-разъемы.

Динамический рефлектометр

Если предстоит прокладка сложной и длинной трассы коаксиального кабеля, то для обнаружения дефектных участков кабеля вам будет полезен динамический рефлектометр (time domain reflectometer, TDR).

Основной принцип работы рефлектометра состоит в

том, что он генерирует короткие и сильные импульсы и

измеряет отраженную энергию. Определяя время      &:sii£    взга ,<£.&&

задержки между введенным и отраженным сигналами,

можно  довольно   точно   определить   локализацию

дефектной заделки кабеля и/или острых изгибов. Это

особенно важно, если кабель проходит в недоступных

местах.	Рис- 9.20. Динамический рефлектометр

http://www. cctvfocus.ru

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

234	9. Средства передачи видеосигнала	CCTV

Передача видеосигнала по витой паре

Витая пара — альтернатива коаксиальному кабелю. Этим кабелем пользуются в ситуациях, когда необходимо проложить линию длиной больше двухсот метров. Это особенно выгодно, когда пара проводов уже протянута между двумя точками.

Если используются обычные провода, то кабель витой пары обходится довольно дешево, но если используется особый кабель (рекомендованный производителями), с минимум 10-20 скрутками на один метр и защитной оболочкой, то это будет гораздо дороже.

Передачу видеосигнала при помощи витой пары также называют симметричной видеопередачей.

Ее идея очень проста и отличается от несимметричной (коаксиальной) передачи видеосигнала. А именно: чтобы минимизировать внешние электромагнитные помехи, по витой паре передается сбалансированный сигнал. Все нежелательные электромагнитные помехи и шум в конечном счете одинаково воздействуют на оба провода. Вот почему лучше использовать специальные кабели, в которых оба провода одинаково подвержены наводкам и имеют одинаковое падение напряжения. В отличие от передачи по коаксиальному кабелю с заземленным экраном, в концепции передачи видеосигнала по витой паре не заложено уравнивание потенциалов между конечными точками. Когда сигнал достигает приемного конца линии на основе витой пары, он попадает на вход дифференциального усилителя с хорошо сбалансированным фактором коэффициента ослабления синфазного сигнала (КОСС). Этот дифференциальный усилитель считывает дифференциальный сигнал между двумя проводами.

Внешние

электромагнитные

помет (ЭМП)

Трансмиттер	Видеосигнал     Экранирование   Приемник    Входное полное

идет по обоим   (не обязательно,      витой        сопротивление
проводам     но рекомендуется)     пары	75 Ом

Рис. 9.21. Симметричная передача видеосигнала (по витой паре)

Если два провода имеют схожие характеристики и достаточно закруток на метр (чем больше, тем лучше), на них будут одинаково воздействовать шумы, падение напряжения и наводки. Усилитель с хорошим КОСС на приемном конце линии устранит большую часть нежелательных шумов.

Выходное полное сопротивление (импеданс) витой пары обычно равно 100 Ом.

Недостаток этого типа передачи состоит в том, что в дополнение к кабелю необходимы одно передающее и одно приемное устройство. Они увеличивают не только стоимость системы, но и риск потерять сигнал, если какой-либо из этих двух компонентов выйдет из строя.

| 1 "' at 1 ■ | ШрУ»' | * Л |
| --- | --- | --- |
| щ ''Щ 1 |  | • ■ |
|  | Ьж^Яшшод |  |

Рис. 9.22. Модули видеоприемника витой пары на 19" кабельной стойке

Однако если используется специальный кабель, его можно протянуть на гораздо более дальние расстояния, чем это позволяют кабели RG-59 или даже RG-11. Производители обычно указывают расстояния более 2000 м для ч/б сигналов и более 1000 м для цветных, причем без каких-либо промежуточных усилителей. Кроме того, при симметричной передаче не возникает «земляных петель», что имеет место при передаче по коаксиальному кабелю. Заделка кабеля витой пары не требует специальных инструментов и разъемов. Все это еще больше повышает привлекательность такой передачи.

«ССТУФокуо —российский журнал по охранному телевидению

http://www. cctvfocus.ru

CCTV	9. Средства передачи видеосигнала	235

Должен признаться, что я всегда предпочитал коаксиальный кабель. Но однажды я увидел большую систему в аэропорту Франкфурта на витой паре, которая давала, к моему удивлению, столь же высокое качество видеосигнала, как и коаксиальный кабель. Теперь я не сомневаюсь в том, что при надлежащем выборе оборудования, как кабеля, так и пары передатчик/ приемник, витая пара может быть прекрасной альтернативой коаксиальному кабелю.

Микроволновая связь

Микроволновая связь (СВЧ) используется для высококачественной беспроводной передачи видеосигнала.

Видеосигнал сначала модулируется частотой, которая соответствует микроволновому диапазону электромагнитного спектра. Длины волны этого диапазона варьируются от 1 мм до 1 м. Используя известное уравнение, связывающее частоту и длину волны:

к=с/Т

м

(44)

где с — скорость света 300 000 000 м/с, мы можем подсчитать, что микроволновый диапазон лежит в пределах от 300 МГц и 3000 ГГц. Верхний уровень фактически накладывается на инфракрасные частоты, которые не превышают 100 ГГц. Следовательно, нижняя часть инфракрасного спектра также входит в микроволновый диапазон. Однако практически, для микроволновой передачи видеосигнала обычно используются частоты от 1 до 10 ГГц.

Рис. 9.23. Микроволновая передача видеосигнала

Так как многие службы — военные, полиция, скорая помощь, курьеры, авиационные радары — используют искусственные частоты, необходимо было урегулировать проблему использования частот. Это сделали Международный союз телекоммуникаций (ITU) и местные власти разных стран. В Австралии это входило в обязанности Министерства транспорта и коммуникаций, которое недавно было переименовано в Spectrum Management Agency {«Агентство распределения спектра»). Таким образом, используя микроволновую связь в охранном телевидении, следует учитывать тот важнейший факт, что каждую частоту и микроволновый источник питания необходимо согласовать с местными властями, чтобы свести к минимуму вторжения на частоты других служб, использующих тот же спектр. Это позволяет защитить зарегистрированных пользователей, но также является большим недостатком (по крайней мере, для CCTV) и причиной того, что многие разработчики систем охранного телевидения обращаются к микроволнам лишь в крайнем случае.

Микроволновая связь позволяет передавать очень широкую полосу частот видеосигналов, а также, если необходимо, других данных (включая звук и/или PTZ-контроль). Полоса частот передачи зависит от модели передатчика. Качественные устройства обычно обеспечивают полосу частот в 7 МГц, которой достаточно для высококачественной передачи видеосигнала без заметного искажения.

Микроволновая передача обычно идет в одном направлении —

например, CCTV-видеосигнал посылается из пункта А в пункт Б. Хотя возможна и двунаправленная передача — если необходимо передавать видеосигнал в двух направлениях или нужно передавать видеосигнал в одном направлении, а другие данные —в другом. Последнее очень важно, если используются PTZ-камеры.

http://www.cctvfocus.ru	«CCTVФокус» — российский журнал по охранному телевидению

236	9. Средства передачи видеосигнала	CCTV

Техника кодирования, обычно используемая в передаче видеосигнала, — это частотная модуляция (ЧМ), но может использоваться и амплитудная модуляция (AM). Если аудио- и видеосигналы передаются одновременно, то видеосигнал модулируется посредством AM, а аудиосигнал — посредством ЧМ, как и в телевещании.

Передатчик и приемник должны находиться на линии прямой видимости. В большинстве случаев передающие и приемные антенны представляют собой параболические антенны, аналогичные тем, что используются для приема спутникового телевидения.

Расстояния, которые можно покрывать при помощи этой технологии, зависят от выходной мощности передатчика и диаметра антенны, что определяет коэффициент усиления передатчика и чувствительность приемника.

Очевидно, что на качество сигнала влияют атмосферные условия. Если система спроектирована не достаточно грамотно, то микроволновая связь, обеспечивающая отличное изображение в погожий день, может давать значительную потерю сигнала в проливной дождь. Туман и снег также влияют на сигнал. Если параболическая антенна не закреплена должным образом, качающий ее ветер может повлиять на связь, приводя к периодической потере прямой линии видимости.

Многие параболические антенны имеют пластиковое или кожаное покрытие, защищающее внутреннюю параболическую поверхность. Это покрытие одновременно уменьшает воздействие ветра и защищает чувствительные части антенны от дождя и снега.

Крепление и устойчивость антенны СВЧ-диапазона имеют
первостепенную важность для качества связи. Чем большее
расстояние требуется покрыть, тем больше должна быть антенна
и более надежным должно быть крепление. Первоначально
выровнять линию видимости на большом расстоянии довольно
сложно, хотя в высококачественном оборудовании есть
встроенный индикатор напряженности поля, который облегчает
выравнивание.	Рис. 9.25. Микроволновый передатчик

Большинство производителей, специализирующихся на микроволновой связи, указывают максимальное расстояния передачи до 30 км. Обычно для систем охранного телевидения требуется не больше двухсот метров, так что если есть линия прямой видимости, это ограничение не является  • проблемой.

Мощность передачи и размер антенны, необходимой для определенного расстояния, должны быть подтверждены производителем.

Для микроволновой связи на более коротких расстояниях могут использоваться стержневые антенны или другие типы непараболических антенн, что очень практично, если имеются проблемы с размещением. В данном случае возникают проблемы безопасности, связанные с ненаправленной передачей сигнала, но есть и преимущества — довольно широкая область охвата.

Одна интересная система ненаправленной микроволновой передачи, впервые разработанная в Австралии, выглядела следующим образом: на крыше гоночного автомобиля была установлена передающая антенна для передачи сигналов вертолету, летевшему над гоночным треком. Позднее антенна «перекочевала» на фургон с ТВ-аппаратурой. Такая установка, называемая Race Cam, позволяет телезрителям наблюдать то, что видит водитель гоночного автомобиля.

Большинство производителей систем микроволновой связи предлагают интерфейс RS-232 — для видеокамер и других средств дистанционного управления. Некоторые производители CCTV-оборудования предлагают также средства управления в аудиодиапазоне, так что фактически вы можете использовать аудиоканал микроволновой связи (в направлении, противоположном направлению передачи видеосигнала) для управления PTZ-камерами.

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

http://www. cctvfocus. ru

CCTV

9. Средства передачи видеосигна.ш

237

Радиочастотная беспроводная (эфирная) передача видеосигнала

Радиочастотная (РЧ) передача видеосигнала по модуляции напоминает микроволновую передачу. Однако основные различия заключаются в том, что частота модуляции лежит в ОВЧ и УВЧ (VHF и UHF) диапазонах и осуществляется «всенаправленная» передача сигнала. Направленная (директорная) антенна типа «волновой канал» (подобно внутренним антеннам, используемым для приема определенного телеканала) позволяет получать сигнал в более удаленных точках. Следует отметить, тем не менее, что в зависимости от норм, принятых в вашей стране, мощность излучения не должна превышать определенный предел, а в случае такого превышения потребуется одобрение соответствующего органа, регулирующего использование частот.

Рис. 9.26. Беспроводная (РЧ) передача видеосигнала

РЧ-передатчики обычно снабжены видео- и звуковыми входами, а методы модуляции напоминают методы модуляции микроволн, то есть, для видеосигнала используется амплитудная модуляция, а для звукового сигнала — частотная. Передаваемый спектр зависит от модели передатчика, но вообще он уже, чем при микроволновой связи. Обычно это 5.6 МГц, что достаточно для объединения звука и видео в один сигнал.

Подобными характеристиками обладает бытовая аппаратура — это так называемые «РЧ-отправители» или беспроводные модули связи с видеомагнитофоном (VCR). В РЧ-модулятор с выходов видеомагнитофонов подаются аудио- и видеосигналы, которые он перемодулирует и затем передает на другой видеомагнитофон, находящийся в доме. Подобные устройства изготавливаются без расчета на охранное телевидение, поэтому сигнал передается на расстояния в непосредственной близости от дома. Если требуется беспроводная передача на короткое расстояние, то это самый дешевый и удобный способ.

Так как ОВЧ и УВЧ диапазоны предназначены для приема обычного сигнала телевещания, то вы должны (с разрешения местных властей) использовать каналы, не мешающие телевещанию. В большинстве стран УВЧ-каналы с 36 до 39 преднамеренно не используются телевизионными станциями — они оставлены для VCR-TV связи, видеоигр и т.п.

Существенным недостатком использования радиочастоты в охранном телевидении является то, что сигнал может быть получен любым ТВ-приемником, находящимся на незначительном расстоянии. Правда, иногда это и требуется. Например, для работы системы в больших комплексах, где видеокамеры, наблюдающие за главным входом, подсоединены через коллективную антенну, так что арендаторы могут просматривать видеокамеру на определенном канале своих ТВ-приемников.

Радиочастотная связь, в отличие от микроволновой связи, не требует прямой видимости, поскольку РЧ-излучение (в зависимости от того, УВЧ это или ОВЧ) может проходить через кирпичные стены, дерево и другие неметаллические объекты. Расстояние распространения радиосигнала зависит от многих факторов, и лучше всего проверять это в конкретных условиях (там, где будет использоваться РЧ-передатчик).

Рис. 9.27. РЧ-модулятор

http://www.cctvfocus.ru

«CCTVФокус» —российский журнал по охранному телевидению

238	9. Средства передачи видеосигнала	CCTV

Инфракрасная беспроводная передача видеосигнала

Из заголовка понятно, что инфракрасная передача использует для передачи видеосигнала оптические средства. Источником света является инфракрасный светодиод. Яркость световой несущей модулирована видеосигналом. Данный тип передачи напоминает нечто среднее между микроволновой передачей и оптико-волоконной (которая рассматривается ниже). Вместо микроволновых частот используются инфракрасные частоты (ИК-частоты выше). И вместо оптиковолоконного кабеля (что имеет место в волоконной оптике, опирающейся на принципы полного внутреннего отражения), используется открытое пространство. Следовательно, для этой передачи необходима линия прямой видимости. Для передачи на ИК-частотах особого разрешения не требуется — в этом очевидное преимущество этого типа связи.

Чтобы сконцентрировать инфракрасный свет в узкий пучок и минимизировать потери при передаче, требуется смонтировать систему линз на передатчике. Потребуется также система линз на принимающем конце линии, чтобы сфокусировать свет на фоточувствительный детектор.

Цветные и ч/б видеосигналы, а также аудиосигнал можно

передавать на расстояние более 1 км. Более мощные системы линз и светодиоды, а также чувствительный приемник, позволят передавать сигнал на большие расстояния.

Необходимо принять специальные меры предосторожности для обеспечения благоприятного температурного режима в зоне передатчика, иначе на приемник могут попасть инфракрасные частоты, излучаемые горячими стенами, раскаленными крышами и металлическими объектами.

Понятно, что такие погодные условия, как дождь, туман и ветер влияют на инфракрасный канал связи больше, чем на ультракоротковолновую передачу.

Рис. 9.30. Инфракрасная видеосвязь между поездом и видеокамерами на станции

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

http://www.cctvfocus.ru

CCTV	9. Средства передачи видеосигнала	239

Передача изображений по телефонной линии

Вначале было «ТВ медленного сканирования» (slow-scan TV). Эта система передавала видеоизображение по телефонной линии с очень маленькой скоростью — один полный кадр черно-белого изображения передавался десятки секунд.

Концепция медленного сканирования родилась в конце 1950-х, тогда ею воспользовались операторы радиолюбительской связи. Позже она начала использоваться в охранном телевидении. Концепция очень проста. На обоих концах линии связи (как и при любой другой передаче) находятся вполне определенные устройства — передатчик и приемник. Аналоговый видеосигнал, поступающий с видеокамеры, преобразуется в цифровой формат. Затем он сохраняется в ОЗУ (RAM) передатчика. Обычно это происходит по внешнему сигналу тревоги или по запросу с приемника. Сохраненное изображение (на этом этапе оно в цифровом формате) частотно модулируется аудиочастотой, которую «слышит» принимающий телефон. Эта частота обычно лежит в пределах 1-2 кГц — на этой частоте ослабление сигнала в телефонной линии минимально. Приемник, получив сигнал, разбирает изображение строка за строкой, начиная с верхнего левого угла, пока изображение на принимающем конце линии не будет преобразовано в аналоговое представление (стоп-кадр).

Вначале эта концепция была очень медленной, но, учитывая неограниченные расстояния, обеспечиваемые телефонной линией (при наличии совместимого с приемником передатчика), идея стала привлекательной для удаленного мониторинга в системах охранного телевидения.

Передатчики «slow-scan» обычно подсоединяются к нескольким видеокамерам, так что зритель может просматривать изображения с любой из них. К тому же, любая видеокамера может передавать изображение автоматически по сигналу тревоги. Передавать изображение на принимающую станцию могут несколько передатчиков, каждый из которых защищен паролем от несанкционированных зрителей.

Один из способов увеличения скорости передачи заключается в уменьшении разрешения
оцифрованного изображения или в использовании только одной четвертой части экрана для
изображения с каждой видеокамеры. Тогда изначальные 32 секунды можно понизить до 8 секунд для
обновления изображения, или те же 32 секунды понадобятся для обновления изображения на полном
экране, разделенном на блоки от четырех видеокамер. Учитывая, что к этому могут быть добавлены и
другие сигналы — аудио или управляющие сигналы для дистанционной активации реле — можно
сказать, что исторические начинания становятся все более совершенны.	•

Системе медленного сканирования, принадлежащей к старому поколению, потребуется 32 секунды, чтобы передать простое, низкого качества изображение с тревожного пункта на станцию слежения. К этому времени надо добавить время дозвона и соединения, в результате более минуты уйдет на передачу первого изображения. Однако медленное сканирование было очень популярно и опережало свое время. Сегодня существуют гораздо более прогрессивные способы передачи видеосигналов по телефонной линии.

Рис. 9.31. Передатчик и приемник быстрого сканировнаия (Fast-scan)

Новая технология — «Fast Scan» (быстрое сканирование) — исходит из той же концепции, но опирается на гораздо более мощные методы обработки изображений и алгоритмы сжатия, что позволяет менее чем за 1 с передать полноцветное изображение. Манипулирование изображением осуществляется в цифровой форме, при этом используются различные методы сжатия, что позволяет еще больше увеличить скорость передачи, сохраняя при этом качество изображения на должном уровне.

http://www. cctvfocus. ru

«CCTVФокус» —российский журнал по охранному телевидению

240

9. Средства передачи видеосигнала

CCTV

Выбирая систему быстрого сканирования, следует учитывать несколько важных факторов:

- Разрешение кадровой памяти (в пикселях)

- Черно-белое изображение или цветное

- Будут ли одновременно передаваться другие сигналы (часто требуется управление PTZ-блоком, или активация реле)

- Скорость передачи данных.

В последнем вопросе следует быть очень гибким, так как различные телефонные линии и различные модемы дают различные и пристрастные сравнительные характеристики.

Иногда потребителю нужно просто примерно видеть, что происходит на другом конце линии «fast-scan». Другим может потребоваться очень четкое (хорошего разрешения) изображение, даже если оно поступает с временной задержкой.

Также важно знать, что еще может быть подсоединено к системе в будущем. Возникнет ли необходимость в дополнительных видеокамерах или может на одной из камер будет PTZ-блок?

Не забудьте, если вам требуется управление PTZ-блоком, вы должны учитывать задержку между отданной с клавиатуры командой и обновленным изображением, чтобы увидеть, куда направлена камера. Некоторым это покажется необычным или неприемлемым, но многие производители предлагают интеллектуальное решение. В частности, если используется джойстик, изображение автоматически выбирает более узкую область обзора, которая остается резкой (и больше скорость обновления), так что вы можете видеть, куда направлена камера. После того, как вы отпустите джойстик, изображение восстанавливается до размеров полного экрана.

Другой тип систем предлагает дополнительную интегрированную характеристику — видеодетекторы движения. Система автоматически посылает изображение при обнаружении активности в видеосигнале.

PSTN

Обычная PSTN-линия (коммутируемая телефонная сеть общего пользования) имеет очень низкую полосу частот от 300 до 3000 Гц, которая считается стандартной (измеренная на 3-дБм точках, где дБм измеряется относительно 1 мВт при полном сопротивлении телефонной линии 600 Ом). Некоторые

называют этот тип линии plain old telephone service или POTS (простая старая телефонная система).

•

Теоретически, по такому узкому каналу невозможно передавать видеоизображение в реальном режиме времени на 5 МГц. Однако можно сжать и закодировать сигнал и таким образом повысить скорость передачи — сегодня это под силу большинству передатчиков быстрого сканирования. Технологический взрыв в области компьютеризации, алгоритмов сжатия, быстрых модемов и улучшенных телефонных

линий сделал возможным передачу видеоизображений по телефонной линии со скоростями, которые просто невозможно было себе представить во времена первых медленных сканеров.

Раньше уже говорилось, что концепция осталась той же — она аналогична концепции медленного сканирования, но интеллектуальность алгоритмов сжатия (что и как передавать) настолько выросла, что сегодня один кадр цветного видеосигнала очень хорошего разрешения может быть передан менее чем за 1 секунду. Кроме этого, многие устройства могут передавать и другие данные — управляющие и аудиосигналы.

Усовершенствованные системы быстрого сканиро-
Рис. 9.32. Изображения fast-scan могут

передаваться в квадро-режиме - для более	 вания  используют метод обновления изображения,

быстрого обновления	который называется «условное обновление». После

«CCTVФокус» —российский журнал по охранному телевидению

http://www.cctvfocus.ru

CCTV

9. Средства передача видеосигнала

241

передачи начального изображения, пересылается только изменившаяся часть изображения. Это позволяет достичь еще более высокой скорости обновления, чем в базовых системах быстрого сканирования. Другие производители передают полное изображение, но, чтобы достичь аналогичных скоростей передачи, используют соответствующие алгоритмы сжатия.

Чтобы понять, что представляет собой скорость передачи видеоизображения по телефонной линии PSTN, давайте рассмотрим упрощенный пример:

Типичный черно-белый видеосигнал с разрешением 256 х 256 пикселей состоит из 256 х 256 = 65536 бит информации, что эквивалентно 64 килобайтам цифровых данных (65536/1024) (напомним, что 64=26, 256=28).

Передача информации такого объема в несжатом виде по телефонной линии по обычному модему со скоростью 2400 бит в секунду (как это было в первые дни медленного сканирования) у нас займет около 27 секунд (65536/2400).

Если сжать сигнал (возможно сжатие в 10, 20 и более раз), скажем, в 10 раз, то время передачи снизится до 3 секунд. Многие устройства быстрого сканирования на этой скорости посылают первое изображение, а затем передают только изменившиеся части изображения, что значительно снижает время, необходимое для обновления последующих изображений — оно составляет менее секунды.

Передача цветного изображения с таким же разрешением потребует больше времени. Изображение высокого разрешения с качеством выше S-VHS обычно оцифровывается в формате 512x512 с 24-разядным цветом (по 8 бит на каждый цвет, R,G и В), что равно 512x512x3=786432 байта или 768 килобайт. Если использовать 10-кратное сжатие, то информация займет 76 килобайт, что уже несложно будет передать примерно за 76000/14400 = 5 секунд, если использовать модем 14400 бит/с. Все зависит от алгоритма сжатия.

На практике добавляется еще несколько секунд на время дозвона, которое меньше при двухтональном многочастотном наборе (Dual Tone Multi-Frequency — DTMF) и больше при импульсном наборе.

Во многих системах безопасности используются специализированные телефонные линии, это означает, что после установки линия остается открытой, то есть не происходит потерь времени на установление связи между модемами и задержек при передаче первого изображения.

Под конец следует подчеркнуть, что максимальная скорость передачи на POTS- или PTSN-линиях. составляет около 14400 бит/с. Более высокие скорости возможны только с алгоритмами сжатия современных модемов. В наши дни модемы 28.8 кбит/с — дело обычное, но если вам требуется более быстрая передача, то лучше обратиться к ISDN или B-ISDN технологии.

ISDN

Для более быстрой передачи следует использовать телефонные линии ISDN (Integrated Services Digital Network, цифровая сеть связи с комплексными услугами), которые имеются во многих промышленно развитых странах.

Линии ISDN были разработаны и начали появляться в середине 1970-х, примерно тогда же появились ПЗС-матрицы.

Базовый ISDN-канал обеспечивает скорость передачи в 64 кбит/с, что существенно улучшает скорость обновления при быстром сканировании. Для сравнения, обычная PSTN-линия, как уже упоминалось, может дать до 14.4 кбит/с — если линия в очень хорошем состоянии. Некоторые современные модемы могут увеличит скорость передачи (до 28.8 кбит/с) при помощи встроенных методов сжатия.

ISDN — это цифровая сеть, по которой сигнал передается в цифровом формате, поэтому полоса пропускания задается не в Гц, а в бит/с. В особых случаях, вроде видеоконференций и кабельного ТВ (возможного по телефонной линии), ISDN может использоваться в комбинации с широкополосной ISDN (B-ISDN-связь), что позволяет достичь еще более высокой скорости передачи (в несколько раз

http://www.cctvfocus.ru

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

242

9. Средства передачи видеосигнала

CCTV

больше 64 кбит/с) — по меньшей мере это 128 кбит/с при поддержке интеллектуального мультиплексирования нескольких каналов в один.

Блоки для подсоединения устройств к ISDN-линии называются терминальными адаптерами {Terminal Adapter), а по виду и функциям они очень похожи на модемы, используемые в PSTN-линиях. Интеллектуальные терминальные адаптеры для подсоединения оборудования к B-ISDN-линии называются агрегирующими терминальными адаптерами {Aggregating Terminal Adapter).

Не забудьте, чтобы воспользоваться преимуществами широкополосной ISDN, на обоих концах линии (передающем и принимающем) должна быть ISDN-связь. Во многих странах ISDN-связь оплачивается по времени использования.

Сотовая сеть

Передача изображения по мобильным телефонам — возможность привлекательная, особенно на фоне доступных сегодня технологий. Мобильный телефон с модемом в комбинации с ноутбуком легко можно дополнить программными и техническими средствами, необходимыми для обеспечения беспроводной связи и передачи изображений.

Здесь применимы все те же обсуждавшиеся выше принципы и концепции, за исключением скорости

передачи, которая в этой сети ниже.

Цифровая сеть дает хорошую помехозащищенность, хотя ее охват в настоящее время не столь широк, как аналоговый мобильный сервис. Цифровая мобильная сеть быстро растет, и роуминг доступен в большинстве промышленно развитых стран. Это значит, что пользователи, находясь за границей, могут направлять вызов в цифровую сеть страны пребывания и делать звонки, не выходя на оператора. Понятно, для активации роуминга пользователь должен сообщить об этом поставщику услуг.

В цифровой сотовой сети возможно получить, скорость в 9600 бит/с при использовании модемного режима. Существуют усовершенствованные GSM-технологии, делающие возможным повышение скорости передачи данных от 9.6 кбит до 14.4 кбит по одному каналу. Мультиплексируя до четырех каналов в один временной интервал, оператор сможет предложить до 57.6 кбит, что в шесть раз выше доступных сегодня скоростей, а технологии сжатия позволят еще более увеличить скорость передачи.

Волоконная оптика

Волоконно-оптический кабель, если он корректно протянут и заделан — это лучшее и самое надежное средство передачи сигнала. Несмотря на то, что более тридцати лет этот тип кабелей использовался в удаленных телекоммуникационных линиях связи, даже в трансокеанских, в охранном телевидении избегали или отказывались от его использования.

Главной причиной стал страх перед неизвестной технологией, которая считалась «нежной и чувствительной», и к тому же «слишком дорогой».

Волоконно-оптический кабель имеет огромные преимущества перед другими средствами передачи сигнала, и хотя он считается дорогим и сложным при заделке, но со временем становится все дешевле и проще в использовании.

«CCTVФокус» — российский журнал по охранному телевидению

http://www. cctvfocus. r и

CCTV	9. Средства передачи видеосигнала	243

Самые главные преимущества — это иммунитет к электромагнитным помехам, более безопасная передача, более широкая полоса пропускания и намного большая протяженность линии без усиления. Поэтому мы уделим этому типу передачи особое внимание.

Почему волоконная оптика?

Волоконная оптика — это технология, в которой в качестве носителя информации используется свет; при этом не важно, о каком типе информации идет речь — аналоговом или цифровом. Обычно используется инфракрасный свет, а средой передачи служит стекловолокно.

Передача сигналов по стекловолокну имеет ряд преимуществ перед существующими «металлическими» средствами передачи. Это:

- Очень широкая полоса пропускания.

- Очень низкое ослабление сигнала, порядка 1.5 дБ/км по сравнению с 30 дБ/км для коаксиального кабеля RG-59 (для сигнала 10 МГц).

- Волокно (являющееся диэлектриком) создает электрическую (гальваническую) изоляцию между передающим и принимающим концом линии, поэтому невозможно возникновение «земляных петель».

- Свет как носитель сигнала полностью остается внутри волоконно-оптического кабеля, поэтому не вызывает помех в соседних кабелях или других волоконно-оптических кабелях.

- Стекловолокно не чувствительно к внешним сигналам и электромагнитным помехам (ЭМП), поэтому совершенно не важно, рядом с каким блоком питания будет проходить кабель — 110 В, 240 В, 10 000 В переменного тока или совсем близко от мегаваттного передатчика. Даже если молния ударит в одном сантиметре от кабеля — никаких наводок не будет.

- Волоконно-оптический кабель миниатюрен и легок.

- Невозможно сделать ответвление волоконно-оптического кабеля, не повредив при этом качества сигнала, что немедленно обнаруживается на принимающем конце линии. Это особенно важно для систем безопасности.

- Цена волоконно-оптического кабеля падает с каждым днем. Обычный волоконно-оптический кабель стоит от $1 до $5 метр в зависимости от типа.

У волоконно-оптического кабеля есть определенные недостатки, но и они со временем будут исправлены:

- Концевая заделка волоконно-оптического кабеля требует специальных инструментов и большей точности и мастерства, чем в случае других средств передачи.

- Возникают трудности с переключением и маршрутизацией сигналов.

Волоконно-оптический кабель имеет больше преимуществ, чем какой-либо другой.

Многие годы волоконно-оптический кабель использовался в телекоммуникациях и теперь становится все более популярен в охранном телевидении и системах безопасности.

По мере усовершенствования технологии концевой
заделки и сращивания кабеля, а также его удешевления,
все больше систем охранного телевидения и безопас
ности будут использовать волоконную оптику.	Рис. 9.34. Волоконно-оптический кабель

миниатюрен и хрупок, но он заключен в прочную оболочку

http://www.cctvfocus.ru

«CCTV Фокус» —российский журнал по охранному телевидению

244	9. Средства передани видеосигнала	CCTV

Концепция

Концепция волоконной оптики опирается на фундаментальные законы отражения и преломления света.

Может показаться невероятным, что стекловолокно может удерживать световые лучи внутри световода, не давая им «пройти сквозь стены», при передаче сигнала на многие километры. Чтобы понять этот эффект, придется освежить в памяти физические принципы полного отражения.

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

http://www. cctvfocus. ru

CCTV	9. Средства передачи видеосигнала	245

В начале XVII века физик Виллеброрд Снелиус заложил основы теории преломления и отражения света. Когда свет попадает в более плотную среду, его скорость уменьшается и изменяется направление распространения, что объясняется волновой природой света при распространении в среде (см. раздел по оптике). Проявлением этой природы является сильное отклонение луча при попадании в другую среду. Все мы видели «сломанную» соломинку в стакане воды. Это и есть преломление.

Показатель преломления обычного стекла равен примерно 1/5. Чем выше показатель преломления, тем меньше скорость света в среде и тем больше угол преломления при пересечении лучом поверхности раздела. .

Почему так прекрасен алмаз? Игра цветов объясняется тем, что алмаз имеет высокий показатель преломления (2/42), а луч белого света (естественного) состоит из всех цветов (длин волн).

Волоконная оптика опирается на особый эффект — преломление при максимальном угле падения, когда имеет место полное отражение. Это явление происходит в том случае, когда луч света выходит из плотной среды и попадает в менее плотную среду под определенным углом.

На рис. 9.35 продемонстрирован эффект полного отражения при наблюдении из-под поверхности воды. Начиная с некоторого определенного угла (и при меньших углах) наблюдатель не Сможет видеть объекты, находящиеся над поверхностью воды. Этот угол называется углом полного отражения. При этом угле (и меньших) наблюдатель будет видеть только объекты, находящиеся под водой: будет казаться, что смотришь в зеркало (если предполагать, что поверхность воды абсолютно неподвижна).

Используя закон Снелиуса мы можем рассчитать угол полного отражения для показателя преломления воды (1.33):

sin<PT = 1.00/1.33= 0.752 => ФТ = 48.6°	(45)

Концепция передачи сигнала по волоконно-оптическому кабелю опирается на те же принципы.

Внутренняя жила (нить) волоконно-оптического кабеля имеет более высокий показатель преломления, чем оболочка. Поэтому луч света, проходя по внутренней жиле, не может выйти за ее пределы — из-за эффекта полного отражения.

На передающем конце кабеля находится светодиод или лазерный диод, излучение которых модулировано передаваемым сигналом.

В случае охранного телевидения — это видеосигнал, но и в случае цифрового сигнала (например, при управлении поворотным устройством и трансфокатором или передаче данных) логика остается той же.

Итак, при передаче инфракрасный диод модулирован по яркости и пульсирует в соответствии с вариациями сигнала. На принимающем конце линии обычно находится фотодетектор, получающий оптический сигнал и преобразующий его в электрический.

Волоконно-оптический кабель считается дорогим, многих пугают трудности при его заделке. Но в настоящее время многое изменилось — технология существенно продвинулась вперед. Оптическая технология всегда славилась своими потенциальными возможностями, но основные продвижения происходят только тогда, когда дешевые базовые устройства — полупроводниковые светодиоды, лазеры и волоконно-оптические кабели — запускаются в массовое производство.

Сегодня мы являемся свидетелями процесса перехода от наземных медных средств передачи информации к волоконно-оптическим.

http://www.cctvfocus.ru

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

246

9. Средства передачи видеосигнала

CCTV

Типы волоконно-оптических кабелей

Существует несколько типов волоконно-оптических кабелей. Их классификация основана на характере прохождения световых волн по стекловолокну.

Как уже упоминалось во вступлении, основная идея состоит в использовании эффекта полного отражения, который является следствием различия показателей преломления (п2>п1, где п2 — показатель преломления внутреннего стекловолокна (сердцевины), an, — показатель преломления внешней оболочки).

Типичный пример — это волоконно-оптический кабель со ступенчатым профилем (показателя преломления). Кабель со ступенчатым профилем, а также схема распространения света по такому кабелю, представлены на рис. 9.38. Обратите внимание на деформацию входного импульса, которая вызвана различной длиной траекторий световых лучей, отражающихся от цилиндрической поверхности, разделяющей два стекловолокна с различными показателями преломления. Это называется модовой дисторсией.

Чтобы уравновесить пробегаемые лучами длины путей и улучшить характеристики импульса, было разработано многомодовое стекловолокно. В многомодовом стекловолокне лучи света распространяются с примерно равной скоростью, порождая эффект оптических стоячих волн.

Еще лучшие характеристики имеет одномодовое стекловолокно, почти не дающее модальной дисторсии.

«CCTVФокус» — российский журнал по охранному телевидению

http://www. cctvfocus.ru

CCTV	9. Средства передачи видеосигнала	247

Последний вариант — самый дорогой, но он позволяет намного увеличить протяженность линии при использовании той же электроники. Для задач охранного телевидения тип используемого стекловолокна — многомодовый или со ступенчатым профилем — не имеет особого значения.

На рис. 9.38 приведены профили показателей преломления для этих трех типов стекловолокна.

Числовая апертура

Свет может попадать в волоконно-оптический кабель под разными углами.

Зная разные показатели преломления воздуха и стекловолокна, применим теорию преломления и закон Снелиуса:

(46)

где nt — показатель преломления стекловолокна, п0 — показатель преломления воздуха, равный примерно 1.

Далее получаем:

(47)

Левая половина выражения описывает очень важное свойство стекловолокна, которое называется числовой апертурой.

Числовая апертура характеризует светособирающую способность волоконно-оптического кабеля.

На практике числовая апертура позволяет понять, как соединить два волоконно-оптических кабеля и при этом сохранить сигнальный контакт.

Реальные значения типичного апертурного угла для кабеля со ступенчатым профилем показаны на рис. 9.39.

Чтобы рассчитать числовую апертуруне обязательно знать угол фг

Далее приведены основные тригонометрические преобразования, позволяющие выразить числовую апертуру только через показатели преломления стекловолокна.

http://www.cctvfocus.ru	«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

Применяя закон Снелиуса и опираясь на рисунок, получаем:

248	9. Средства передачи видеосигнала	CCTV

(48)

Для полного отражения мы имеем ф = 0°, тогда выражение принимает вид:

(49)

Так как sin (90°- ф,) = соБф1, то мы можем написать:

(50)

Зная основное правило тригонометрии

(51)

и используя уравнение (50), мы можем преобразовать (47) в более приемлемый вид, без синусов и косинусов:

(52) (53)

(54)

Формула (54) это хорошо известная формула для вычисления числовой апертуры волоконно-оптического кабеля по двум известным показателям преломления — внутренней нити и оболочки. SQRT

—	это корень квадратный.

Очевидно, чем выше это значение, тем больше светособирающий угол кабеля.

Приведем реалистичный пример:что даст, то есть

Для волокна с плавным профилем апертура является переменной и зависит от радиуса измеряемого профиля, но она ниже, чем у многомодового волокна со ступенчатым профилем. Для одномодового волокна 9/125 мкм числовая апертура

Уровни света в волоконной оптике

Выходная мощность света измеряется в ваттах (как и любая другая мощность), но поскольку в волоконно-оптической связи используются очень слабые источники света, то удобнее сравнивать выходную мощность с входной, а в этом случае мы получаем хорошо известное соотношение для децибел:

[дБ]	(55)

Однако, если сравнивать конкретную мощность света с абсолютным значением, например 1 мВт, то мы будем говорить о дБм, то есть:

[дБм]	(56)

Рассчитывать уровни передачи легче в децибелах.

Отрицательное значение в децибелах при расчете А означает потери, а положительное значение

—	среднее усиление.

Если Ла равно отрицательному значению дБм, то мощность меньше 1 мВт, а положительное значение соответствует мощности, большей 1 мВт.

Определение децибел при сравнении мощностей задается уравнением (55), но, как указывалось ранее, для напряжения и тока определение выглядит иначе:

[дБ]	(57)

*CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению	http://www.cctvfocus.ru

CCTV	9. Средства передачи видеосигнала	249

Не углубляясь в теорию, отметим, что децибелы для мощности вычисляются с коэффициентом 10 перед логарифмом, а для напряжения (и тока) — с коэффициентом 20.

Потери света при прохождении по волоконному кабелю объясняются следующими факторами:

- Стыковкой с источником

- Сращиванием световодов

- Затуханием в стекловолокне из-за его неоднородности

- Высокими температурами и т.д.

Проектируя систему охранного телевидения с волоконно-оптическим кабелем, важно знать общее затухание, так как мы работаем с очень слабыми сигналами. Лучше работать с наихудшими оценками, чем использовать средние значения — только тогда возможно спроектировать надежную и качественную систему.

Для этого следует помнить, что в большинстве случаев выходная мощность излучения 850-нм светодиода лежит между 1 дБм и 3 дБм, а 1300-нм светодиод имеет несколько меньшую мощность — от 0 дБм до 2 дБм (помните, что мощность выражена относительно 1 мВт).

Наибольшие потери возникают при соединении светодиода и волокна.

Потери также зависят от числовой апертуры и от профиля волокна, который может быть ступенчатым или плавным.

Реалистичное значение потерь, вызванных соединением с источником, составляет около 14 дБ (относительно выходной мощности источника).

Источники света в волоконно-оптической связи

Два основных компонента-источника света для волоконно-оптического кабеля:

- Светодиоды (LED)

- Лазерные диоды (LD).

Оба источника дают частоты в инфракрасном диапазоне, то есть выше 700 нм.

Генерация света как в светодиодах, так и в лазерных диодах происходит в процессе рекомбинации электронов и дырок в P-N переходе при подведении прямого (однонаправленного) тока. Такой свет называется электролюминесцентным.

Рис. 9.40. Лазерный диод

После рекомбинации пары электрон/дырка имеют меньшую энергию, чем каждая составляющая до рекомбинации. При рекомбинации пары электрон/дырка теряют энергию, равную разности энергетических уровней, которая излучается в виде фотонов (минимальная единица переноса света).

Длина волны, ассоциированная с фотоном, определяется уравнением:

(58)

где:

h — постоянная Планка, фундаментальная физическая постоянная, равная 6.63 Ю34 джоулей,

с — скорость света (300 -106 м/с),

Е— ширина энергетической зоны P-N материала.

Так как h и с постоянны, то длина волны зависит только от энергетической зоны, то есть от используемого материала. Это очень важный вывод.

htip://www. cctvfocus. ru

«CCTVФокус» — российский журнал по охранному тыевидению

250	9. Средства передачи видеосигнала	CCTV

800	850	900    Длина волны (нм)

Рис. 9.41. Спектр излучения ceemoduoda (LED) и лазерного диода (LD)

Для чистого арсенида галлия (GaAs) А равно 900 нм. Добавляя небольшое количество алюминия, можно уменьшить длину волны до 780 нм. Чтобы получить еще более короткие длины волн, используется фосфид галлия арсенида (GaAsP) или фосфид галлия (GaP).

Основные различия между светодиодом и лазерным диодом — это различия между спектрами генерируемого излучения и углами направленности.

Светодиод генерирует излучение с длинами волн, лежащими в окрестности некоторого центрального значения, как показано на рис. 9.41. Лазерный диод дает очень узкую полосу частот, почти одной длины волны.

P-N переход в светодиоде порождает излучение с более широким спектром, чем у лазерного диода, причем это излучение распространяется во всех направлениях, то есть светодиод не дает узконаправленного излучения. Дисперсия в сильной степени зависит от механического строения диода, его поглощения и отражения. Свет, однако, излучается во всех направлениях, и чтобы сузить пучок света, производители светодиодов помещают сверху что-то вроде фокусирующих линз. И все равно угол получается слишком большим и не годится для одномодового волокна. По этой причине светодиоды не используются в качестве передающих устройств с одномодовым волоконно-оптическим кабелем.

Лазерные диоды изготавливаются из того же материала, что и светодиоды, процесс генерации света тоже аналогичен, но зона перехода гораздо меньше, а концентрация дырок и электронов выше. Индуцированный свет может излучаться только с очень маленькой поверхности. При определенных уровнях тока процесс генерации фотонов попадает в резонанс и число индуцированных фотонов резко увеличивается, давая больше фотонов с одинаковой длиной волны и фазой. Таким образом, оптическое усиление достигается организованным образом, и генерированный свет представляет собой когерентное (по фазе) индуцированное излучение. Слово LASER образовано из первых букв light amplification by stimulated emission of radiation, что означает: «усиление света при помощи индуцированного излучения».

Чтобы «запустить» индуцированное излучение, для лазерного диода требуется минимальный ток от 5 до 100 мА — это так называемый пороговый ток. Этот порог гораздо выше, чем для обычного светодиода. Однако, после запуска индуцированного излучения, лазерный диод дает большую оптическую мощность и очень маленький угол рассеяния.

Для передачи высоких частот и аналоговых сигналов важно, чтобы выходное излучение было линейно связано с приложенным током возбуждения, а также имело широкую полосу.

Со светодиодами в отношении линейности все нормально, однако не столь хорошо дела обстоят в высокочастотной области {по сравнению с ЛД), хотя все же передаваемая частота превышает 100 МГц, а этого для охранного телевидения более чем достаточно.

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

http://www. cctvfocus. r и

CCTV	9. Средства передачи видеосигнала	251

Лазерные диоды могут легко давать частоты выше 1 ГГц.

Вышесказанное может быть проиллюстрировано аналогией, которую мы приводили при обсуждении магнитной записи. Представьте себе, что выходной спектр светодиода или ЛД — это острые кончики карандашей. В спектре светодиода будут карандаши с более толстыми кончиками, а в спектре ЛД — с более острыми. При помощи остро заточенного карандаша можно писать маленькие буквы и разместить больше текста на заданном пространстве, то есть сигнал, модулированный ЛД, будет содержать более высокие частоты.

Однако, светодиоды дешевле, имеют более линейную характеристику и не требуют специальной управляющей электроники. Светодиод 850 нм стоит около $10, а 1300 нм — около $100. Средний срок службы светодиодов чрезвычайно высок (106-10е часов).

ЛД более дорогие, стоят от $100 до $15000. После перехода через пороговое значение, они дают прекрасную линейную характеристику. ЛД часто включают схему управления температурой, так как для них очень важна операционная температура, а для выходной мощности необходима стабилизация обратной связью. Несмотря на все это, у ЛД больше ширина полосы частот модуляции, более узкий несущий спектр, и они генерируют большую мощность. Средний срок службы ЛД ниже, чем у светодиодов, но все же довольно высок (105-107 часов).

Всеобщее внимание привлекли новые, недавно появившиеся светодиоды — суперлюминесцентные диоды (СЛД). Технические характеристики СЛД лежат где-то между светодиодами и ЛД.

Для охранного телевидения светодиоды — достаточно хорошие источники света. ЛД чаще используются в многоканальных широкополосных мультиплексорах, а также в случае протяженных линий из одномодового стекловолокна.

Фотодетекторы в волоконной оптике

другом конце волоконно-оптического кабеля,

Устройства, принимающие оптический сигнал на

называются фотодиодами. В большинстве своем — это действительно тот или иной тип диода.

Основные группы используемых в волоконной оптике фотодиодов:

- P-N фотодиод (PNPD)

- PIN фотодиод (PINPD)

- Лавинный фотодиод (APD)

P-N фотодиод похож на обычный кремниевый P-N диод, чувствительный к инфракрасному свету. Основные его характеристики — низкая чувствительность и большое время нарастания сигнала.

http://www.cctvfocus.ru	«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

252

9. Средства передачи видеосигнала

CCTV

PINPD — это модифицированный P-N фотодиод с внутренним слоем между Р- и N-типами кремния. Характеризуется высокой чувствительностью и малым временем нарастания сигнала.

Лавинный диод аналогичен PINPD, но имеет одно преимущество — почти каждый падающий на него фотон дает более одной пары электрон/дырка в результате внутренней цепной реакции {лавинный эффект). Лавинный диод более чувствителен, чем PINPD, но дает больше шума.

Все эти базовые устройства комбинируются с каскадами усиления и «трансимпеданса» (усилитель, управляемый током), которые усиливают сигнал до требуемого уровня напряжения/тока.

Частоты передачи в волоконной оптике

Затухание сигнала в волоконно-оптическом кабеле зависит от свойств материала и от внешних воздействий.

Эффекты, обусловленные влиянием материала:

- Рэлеевское рассеяние, вызванное неоднородностями в стекловолокне, размеры которых малы по сравнению с длиной волны. На 850 нм затухание за счет рэлеевского рассеяния может достигать 1.5 дБ/км, на 1300 нм эта величина меньше — 0.3 дБ/км, а на 1550 нм еще меньше — 0.15 дБ/км.

- Поглощение. Поглощение происходит в том случае, если в волокне присутствуют гидроксильные ионы и/или ионы металлов. Поглощение сказывается на ослаблении сигнала гораздо меньше, чем рэлеевское рассеяние, и ответственно за 0.2 дБ/км.

Внешние воздействия, приводящие к ослаблению сигнала:

- Микроизгибы. Возникают из-за недостаточной точности изготовления кабеля — неоднородности волоконного кабеля по длине. Это может дать несколько дБ/км.

- Геометрия стекловолокна. Как и предыдущий пункт, но чаще из-за плохого контроля за диаметром при вытяжке кабеля.

На приведенном ниже графике демонстрируется очень важный факт: при передаче сигнала по волоконно-оптическому кабелю различные длины волн (частоты) ослабляются в разной степени.

Частотные зоны, сосредоточенные вокруг вертикальных штриховых линий, называются окнами волоконной оптики. Всего их три:

- Первое окно на 850 нм

- Второе окно на 1300 нм

- И третье окно на 1550 нм.

Первое окно на самом деле не дает минимального ослабления (в сравнении с более высокими частотами), но именно эта частота была впервые использована в оптической связи. Созданные для этой частоты светодиоды были достаточно эффективны и просты в изготовлении.

Все же это самая подходящая длина волны и самый дешевый способ передачи сигналов на короткие расстояния — как в случае охранного телевидения.

Все чаще в охранном телевидении используется длина волны 1300 нм. Эту длину волны предпочитают в профессиональной телекоммуникации, а также в системах охранного телевидения с протяженными линиями передачи, где высокие цены на источники света не являются доминирующим фактором. Потери на этой частоте гораздо ниже — это тоже видно из графика. Разница в ослаблении сигнала между 850 нм и 1300 нм составляет примерно 2-3 дБ/км.

Длина волны 1550 нм дает еще меньшие потери, и системы будущего ориентируются именно на это окно.

Приведем для иллюстрации значение типичного ослабления сигнала в многомодовом волоконно-оптическом кабеле 62.5/125 мкм с источником света 850 нм — оно составляет менее 3.3 дБ на километр. Если с этим же стекловолокном использовать источник в 1300 нм, то ослабление составит менее 1 дБ.

«CCTV Фокус»

— российский журнал по охранному телевидению

http://wmv.cctvfocus.ru

CCTV	9. Средства передачи видеосигнала	253

Рис. 9.43. Окна в волоконной оптике

Следовательно, можно получить большую протяженность линии с тем же волоконно-оптическим кабелем, лишь заменив источник света. Это особенно полезно в случае аналогового сигнала, каковым и является видеосигнал.

Если с кабелем 62.5/125 мкм использовать источник 850 нм, то можно протянуть линию, по меньшей мере, на пару километров, чего обычно вполне достаточно для системы охранного телевидения. Большую протяженность можно получить, если использовать многомодовое волокно с плавным профилем, а если при этом взять еще и источник 1300 нм (вместо 850 нм), то линия может стать еще длиннее.

Самая длинная линия связи получится с одномодовым волоконно-оптическим кабелем и источниками света в 1300 нм и 1550 нм.

Типичное ослабление для источника 1300 нм составляет менее 0.5 дБ/км, для 1550 нм — менее 0.4 дБ/км.

Пассивные компоненты

Кроме вышеупомянутых фотодиодов и детекторов, которые относятся к активным устройствам, в системах волоконной оптики используются и пассивные компоненты.

Это:

- Спайки: постоянное или полупостоянное сращение волокон.

- Разъемы: позволяют повторно подсоединять или отсоединять кабели.

- Ответвители (coupler): устройства, распределяющие оптическую мощность между двумя или более волокнами или наоборот, объединяющие оптическую мощность нескольких волокон в одно.

- Коммутаторы:   устройства,   перераспределяющие   оптические   сигналы   под   ручным   или электронным контролем.

http://www.cctvfocus.ru

«CCTV Фокус» —российский журнал по охранному телевидению

254	9. Средства передачи видеосигнала	CCTV

Сращивание оптических волокон сваркой

Сварное соединение волокон часто осуществляется под микроскопом. Результат обычно получается хорошим, но оборудование может оказаться очень дорогим.

Процедура сращивания (сварка) оптических волокон состоит из очистки волокна, расщепления и помещения двух волокон в монтажный блок.

Точность позиционирования улучшается, если использовать микроскоп, который обычно является частью устройства. После выравнивания положения волокон, они свариваются при помощи дугового разряда. Этот процесс отслеживается, и если соединение получилось неудовлетворительным, то процесс повторяется.

Потери в местах сращивания невелики и обычно составляют порядка 0.1 дБ.

Механическое сращивание

Пожалуй, это наиболее распространенный метод сращивания волокон, так как при этом используются недорогие инструменты, а результат получается довольно неплохим.

Волокна выравниваются механическим образом относительно поверхности и (обычно) «сажаются» на эпоксидную смолу. Результат не столь хорош, как при сварке, но может быть довольно близок. Но главное, что оборудование для механического сращивания стоит не так дорого.

Потери при хорошем механическом сращивании лежат в пределах 0.1 -0.4 дБ.

Два основных принципа механического сращивания:

- Использование V-образной канавки

- Выравнивание осей.

Оба принципа показаны на рис. 9.46.

Чтобы соединение было хорошим, волоконно-оптический кабель должен иметь хорошую концевую заделку — это все же самая трудная часть в прокладке стекловолокна. Здесь нужна высокая точность, терпение и немного практики. Любой может научиться делать концевую заделку волоконно-оптического кабеля, а если установщики системы не имеют опыта работы с волокном, то можно пригласить специалистов, которые поставят нужные разъемы, заделают кабель и проверят его. Последнее — это самое главное мероприятие при установке волоконно-оптического кабеля для систем охранного телевидения.

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

http://www.cctvfocus.ru

CCTV	9. Средства передачи видеосигнала	255

Мультиплексоры в волоконной оптике

Мультиплексоры в волоконной оптике отличаются от ранее описанных видеомультиплексоров. Мультиплексоры в волоконной оптике объединяют несколько сигналов в один, таким образом используя один волоконный кабель для одновременной передачи нескольких сигналов реального времени. Они особенно практичны в системах с недостаточным числом кабелей (по сравнению с количеством видеокамер).

Существует несколько типов волоконных мультиплексоров. Самое простое и наиболее приемлемое (по средствам) мультиплексирование оптической передачи — это использование устройств спектрального разделения (WDM, wavelength division multiplexing). Эти устройства передают оптические сигналы от одного или нескольких источников, работающих на различных длинах волн, по одному кабелю. Такая передача становится возможна благодаря тому, что световые лучи различных длин волн не взаимодействуют (не пересекаются) друг с другом. Таким образом повышается пропускная способность кабеля, а в случае необходимости возможна также и двунаправленная передача данных.

Частотно-модулированное частотное мультиплексирование (FM-FDM, frequency-modulated frequency division multiplexing) — это экономически вполне приемлемое средство, достаточно невосприимчивое к шуму и искажениям, с хорошей линейной характеристикой и схемой средней степени сложности. На рынке существует всего несколько марок FM-FDM-мультиплексоров, предназначенных для систем охранного телевидения. Эти устройства имеют 4, 8 или 16 каналов.

О	40.5    67.5 94.5   121.5 148.5 175.5 202.5 229.5 256.5 283.5 310.5 337.5 364.5 391.5 418.5 445.5     МГц

Рис. 9.47. Пример FM-FDM мультиплексирования (методом спектрального уплотнения) в волоконной оптике

Амплитудная модуляция с частично подавленной боковой полосой, частотное мультиплексирование {AVSB-FDM, amplitude vestigial sideband modulation, frequency division multiplexing) — это еще один тип устройств, возможно, слишком дорогих для CCTV-систем, но чрезвычайно привлекательных для абонентского телевидения: с качественной оптоэлектроникой устройство позволяет передавать до 80 каналов.

Импульсно-кодовая модуляция, частотное мультиплексирование (PCM-FDM) — еще один дорогой мультиплексор. Это полностью цифровое устройство, и интерес к нему будет расти вместе с распространением цифрового видео в охранном телевидении.

Возможны также комбинации этих методов.

В охранном телевидении чаще используются устройства FM-FDM, позволяющие передавать больше сигналов по одному кабелю. WDM-тип мультиплексирования особенно целесообразен для PTZ или пультов управления с матричным коммутатором. Видеосигналы передаются по раздельным волоконно-оптическим кабелям (один кабель на видеокамеру), и только один кабель использует WDM для передачи управляющих данных в противоположном направлении.

Несмотря на то, что мультиплексирование в волоконной оптике становится все более доступным, следует отметить, что на стадии планирования инсталляции кабеля рекомендуется предусмотреть, по крайней мере, один резервный волоконно-оптический кабель в дополнение к рабочему.

http://www. cctvfocus. ru

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

256	9. Средства передачи видеосигнала	CCTV

Волоконно-оптические кабели

Волоконно-оптические устройства миниатюрны. Внешний диаметр используемого в охранном телевидении и системах безопасности кабеля составляет всего лишь 125 мкм (1 мкм = 106м). Стекловолокно — материал относительно прочный, но все же легко ломается, если его изогнуть на угол, меньший определенного минимального радиуса. Поэтому характеристики кабеля должны обеспечивать адекватную механическую защиту и ударопрочность, сохраняя минимальный угол изгиба и обеспечивая легкость при укладке и обслуживании кабеля и стабильное качество передачи в течение времени жизни системы.

Общая конструкция может сильно различаться в зависимости от способа прокладки (подводный, подземный, воздушный, кабелепровод), числа каналов и пр. В любом случае кабель включает нечто вроде силовой (несущей) конструкции и жесткую внешнюю оболочку, обеспечивающую механическую защиту и защиту от воздействий окружающей среды.

По конструкции волоконно-оптические кабели могут различаться довольно значительно: простой одноволоконный кабель, вставленный в трубку, стержень с пазами (открытый канал), ленточный, с защитным материалом (не обладающим оптическими свойствами).

Обсудим некоторые, наиболее распространенные в охранном телевидении виды кабеля.

Одноволоконный и двухво л оконный кабели обычно включают волокнистую силовую конструкцию (арамидную нить), покрывающую вторичную оболочку. Этот слой защищен пластиковой внешней оболочкой.

Многоволоконный кабель может иметь множество конфигураций.

Самая простая — это группа нескольких одноволоконных кабелей с центральной силовой конструкцией внутри внешней оболочки. В качестве центральной силовой конструкции может использоваться эластичный стальной провод или укрепленная стекловолокном пластиковая жила. Такие кабели могут включать от двух до двенадцати или более коммуникационных световодов. Если в качестве центральной силовой конструкции используется пластиковая жила, то мы получим не содержащий металла

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

http://www.cctvfocus.ru

CCTV	9. Средства передачи видеосигнала	257

волоконно-оптический кабель. Такой кабель, состоящий целиком из полимеров и стекла, предназначен для установки внутри зданий. Кабель годится для многих типов систем, включая охранное телевидение, системы безопасности, компьютерные линии и др. Такие мощные (предназначенные для работы в тяжелом режиме) кабели делаются жесткими, чтобы их можно было протягивать через кабельные каналы.

Трубочные кабели — это хорошая альтернатива одножильным кабелям и кабелям с пазухами. Оптические кабели защищены водонепроницаемой полиэстерной трубкой, наполненной гелем. Этот вид многоволоконного кабеля предназначен для прямой укладки или для кабелепроводов в протяженных системах. Он может быть сделан водонепроницаемым — с гелевым наполнителем или с воздухом под давлением.

Есть и другие конфигурации — с полиэтиленовым стержнем с пазами, что позволяет включать в кабель больше световодов. Этот тип предназначен для прямой подземной прокладки или для кабелепроводов в протяженных системах. Он может быть сделан водонепроницаемым — с гелевым наполнителем или с воздухом под давлением.

И наконец, еще один типа кабеля — это композитный оптико-металлический кабель. Такие кабели представляют собой комбинацию оптического волокна и изолированного медного провода и предназначены как для внутренней, так и для внешней укладки. Кабель может быть заполнен водозадерживающим веществом для защиты волокна от влаги, что необходимо, например, при прокладке кабеля под землей.

Поскольку волоконно-оптический кабель намного легче любого другого кабеля, то укладывать его гораздо проще, чем электрический кабель такого же диаметра.

Благодаря защитной оболочке волоконно-оптического кабеля, с ним можно обращаться почти так же, как и с электрическим кабелем. Однако, следует принять меры предосторожности и удостовериться в том, что при укладке не нарушены рекомендуемые производителем требования по максимальному растяжению и прочности.

В оптическом кабеле основное напряжение падает на компоненты силовой конструкции: обычно это укрепленный стекловолокном пластик, сталь, кевлар или их комбинация, защищающие сравнительно хрупкое стекловолокно. Если натяжение кабеля превышает спецификации производителя, волокно кабеля может оказаться поврежденным.

Что касается натяжения при укладке, то следует обратить внимание на максимальное разрывное усилие кабеля, выраженное в ньютонах или килоньютонах (н или кн). Типичный кабель имеет разрывное усилие около 1000 Н (1 кН). Чтобы представить, что такое ньютон, можно считать, что разрывное усилие в 9.8 Н создается в вертикально висящем кабеле с массой в 1 кг. Кроме того, производители иногда указывают максимальное долговременное разрывное усилие. Обычно оно меньше половины максимального разрывного усилия.

Как и в случае коаксиального кабеля, волоконный кабель не стоит сгибать больше, чем на специфицированный минимальный радиус изгиба. Только в этом случае дело вовсе не в изменении электрического полного сопротивления, а в предохранении волокна от излома и сохранении угла полного отражения. Минимальный радиус изгиба различен для различных кабелей и даже может иметь несколько значений, в зависимости от уровней напряжения в кабеле. Превышение специфицированного радиуса изгиба приведет к усилению напряжения в волокне и даже может разрушить жесткие силовые конструкции.

Самое главное при манипулировании кабелем или при его укладке — чтобы изгибы были как можно более плавными.

Нередко кабель во время укладки подвергается механи
ческим воздействиям - на него могут наступить, или, что еще        ^ 952. Минимальный радиус изгиба
хуже, переехать.

http://www.cctvfocus.ru	«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

258	9. Средства передачи видеосигнала	CCTV

Конечно, следует избегать таких воздействий, но все же кабель способен выдержать нагрузки величиной до специфицированного значения механической прочности. Механическая прочность выражается в н/м или кн/м. Например, кабель с механической прочностью в 10 кн/м может выдержать нагрузку в 1000 кг, распределенную на 1 метр кабеля (ЮН — примерно такую силу дает масса 1 кг). Допустим, рабочий весит 100 кг и носит ботинки размера 9 (или 42 в европейской системе), а ширина ботинка составляет 100 мм. Если рабочий наступит одной ногой на кабель, то кабель выдержит нагрузку. Однако, если этот кабель переедет машина, то нагрузка может превысить максимально допустимую и кабель может быть поврежден.

Будьте осторожны в местах пересечения кабелей. Нагрузка на кабель сильно увеличивается из-за малой зоны контакта — например, если человек наступит на кабели в точке их пересечения. Также и в перегруженном кабелепроводе — кабель может повредиться в точках сосредоточенной нагрузки, даже если нагрузка (вес над ним) не превышает допуска.

Оптический кабель обычно поставляется намотанным на деревянные барабаны с прочным пластиковым защитным слоем или деревянными планками по окружности барабана. При манипулировании кабельными барабанами помните об их весе. Наиболее уязвимые части кабельного барабана — это внешние слои кабеля. Следует особенно позаботиться о том, чтобы не возникало повреждений в том случае, когда барабаны складируются по вертикали и соседствуют с другими барабанами. Чтобы избежать таких проблем, следует складировать барабаны горизонтально. Если все же они лежат вертикально, то внешние края (ободы) барабанов должны соприкасаться. Барабаны не должны складироваться вперемешку. Если при разгрузке барабанов используется, например, вильчатый автопогрузчик, то не следует прикасаться к поверхности кабеля. Удерживайте барабан за обод или вдоль центральной оси.

Методы установки

До укладки кабеля барабаны должны быть проверены на предмет наличия признаков повреждения или неправильного обращения. Внешний слой кабеля должен быть тщательно осмотрен — нет ли царапин или вмятин. Если на кабеле замечены повреждения, то его следует пометить и отложить в сторону. Для короткого кабеля (меньше 2 км) можно провести простой контроль непрерывности волокна, использовав в качестве источника фонарик. Волоконный кабель для инфракрасной передачи также хорошо передает и обычный свет. Это поможет выяснить, нет ли в кабеле серьезных разрывов. Непрерывность волокна можно проверить при помощи фонарика.

Излагаемые ниже предосторожности и методы очень похожи на все то, что мы раньше говорили по поводу укладки коаксиального кабеля, но поскольку это очень важный вопрос, мы еще раз пройдемся по этой теме.

Еще до укладки кабеля следует изучить трассу на предмет потенциальных проблем вроде острых углов, забитых кабельных каналов и т.п. После определения жизнеспособного маршрута, следует распределить кабель таким образом, чтобы точки соединения и подключения усилителей находились в доступных местах.

«CCTV Фокус» —российский журнал по охранному телевидению

http://www.cctvfocus.ru

CCTV

9. Средства передачи видеосигнала

259

Важно, чтобы в местах будущих соединений был оставлен достаточный запас кабеля. В общем, для сращивания линейного типа перехлест должен составлять около 5 м. В местах, где кабель выходит из кабелепровода, следует оставить около 2.5 м.

Имейте в виду, что открытые концы кабеля должны быть защищены водонепроницаемыми колпаками. Чтобы избежать напряжений на изгиб или повреждений проезжающим транспортом, следует использовать трубы. На обоих концах кабельной линии оставляют часть кабеля определенной длины (в зависимости от планируемой конфигурации).

Самое главное при прокладывании кабеля под землей — это предотвращение повреждений, связанных с чрезмерными нагрузками в локальных точках (сосредоточенными нагрузками). Такие нагрузки могут возникать в местах контакта кабеля с неоднородным материалом засыпки или неровностями траншеи. Повреждения могут проявиться сразу, а могут некоторое время оставаться незамеченными. Так или иначе, затраты на откапывание и ремонт кабеля очень велики, и лучше сразу постараться сделать все возможное для хорошей укладки.

При прокладывании кабеля в траншеях следует предпринять меры предосторожности от повреждения кабеля и снижения его срока службы.

Главная защита от повреждений — укладка кабеля на слой песка толщиной 50-150 мм и засыпка сверху слоем песка 50-150 мм. Особое внимание следует уделить выкапыванию траншеи, дно которой должно быть ровным, без выступов. При закапывании траншеи следите за тем, чтобы в засыпке не было камней, которые могут повредить кабель.

Глубина траншеи зависит от типа почвы и от ожидаемой нагрузки на поверхности. В твердой породе понадобится траншея глубиной всего в 300 мм, а если почва мягкая и траншея пересекает дорогу, то траншея должна иметь глубину 1 м. Траншея в обычных условиях должна иметь глубину 400-600 мм и песчаную подстилку толщиной 100-300 мм.

Самая простая техника — это укладка кабеля прямо с барабана в траншею или в кабельный лоток (желоб). При прокладке очень длинных кабельных линий барабан помещается на транспортное средство, при этом он может свободно вращаться вокруг оси; барабан можно держать в руках, оперев его на металлическую ось. По мере продвижения машины (или человека) кабель сматывается с барабана прямо на свое место. Не торопитесь слишком и убедитесь в том, что кабель можно временно закрепить на регулярных интервалах до его конечного закрепления.

Укладка оптического кабеля в кабельный лоток ничем особенным не отличается от такой же операции с обычным кабелем того же диаметра. Но главное, за чем надо следить — это минимальный радиус изгиба и механическая нагрузка.

Минимальный радиус изгиба нужно проверять даже тогда, когда кабельный лоток, казалось бы, этого и не требует. Не следует стремиться к аккуратности и изгибать оптический кабель, пытаясь уложить его рядом с другими кабелями.

Критичным фактором могут стать механические нагрузки на кабельный лоток, если оптический кабель проходит рядом с острыми выступами или пересекает другой кабель. Тогда оптический кабель испытывает большую нагрузку от веса вышележащих кабелей или веса персонала, наступающего на лоток. Постарайтесь укладывать кабель в одной плоскости и не создавать точек сосредоточенных нагрузок.

Протяжка оптического кабеля через кабельный канал ничем не отличается от протяжки обычного кабеля. Всегда используйте требуемое усилие, но не превышайте спецификаций производителя.

В общем, обычно используемые кабельные крепления — скобы и хомуты — вполне удовлетворительны, но помните, что нагрузку должна принимать не внешняя оболочка, а силовые конструкции.

Если требуется использовать смазку, обратитесь за рекомендацией к производителю кабеля. Для уменьшения трения можно использовать также тальк или гранулы из полистирола.

http://www.cctvfocus.ru

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

260	9. Средства передачи видеосигнала	CCTV

В некоторых случаях кабель уже имеет концевую заделку. Будьте осторожны с разъемами при протяжке кабеля. Не повредите разъемы, не загрязняйте их, не подвергайте кабель чрезмерной нагрузке в зоне соединения с разъемом.

Обычно после укладки кабеля необходимо его закрепить. В лотке кабель может закрепляться нейлоновыми стяжками. Особенно позаботьтесь о закреплении кабеля в тех местах, где он может сползать или провисать. Если невозможно использовать кабельные крепления из-за особенностей поверхности, рекомендуется использовать специальные хомуты. Следует осторожно применять подобные приспособления, чтобы не нарушить механическую целостность кабеля и не повредить соседние оболочки острыми краями. Лучше использовать хомуты с пластиковым защитным слоем, при этом для каждого кабеля следует использовать отдельный хомут. Между конечными точками крепления кабеля лучше оставить небольшую слабину, а не класть кабель в натяг, в случае чего он будет плохо «реагировать» на колебания температуры и вибрацию.

Если кабель все же был поврежден при укладке, то оставьте около поврежденной точки достаточный запас кабеля для сращивания.

Заключение: прокладка волоконно-оптического кабеля не многим отличается от прокладки обычного кабеля, и если придерживаться нескольких основных принципов, то проблем при установке кабеля не будет.

Анализ волоконно-оптических линий

Теперь, познакомившись с отдельными элементами волоконно-оптических систем — источниками, кабелями, детекторами и техникой прокладки кабеля — мы можем обратиться к полной системе. Перед прокладкой кабеля необходимо провести анализ линии передачи, который покажет потери или усиления сигнала на каждом каскаде системы. Такой анализ не будет излишним и для других передающих сред, но для волоконно-оптических линий передачи он особенно важен, так как в этом случае мы имеем дело с очень низкими уровнями мощности. Эти уровни достаточны для распространения на многие километры, но если мы не позаботимся о микроскопических соединениях, то на линии могут возникнуть потери.

Цель анализа линии передачи заключается в определении силы сигнала в каждой точке полной системы и расчете мощности на приемнике (детекторе) — достаточна ли она для приемлемого функционирования системы. Если нет, то следует исследовать все каскады и какие-то из них заменить (обычно на более дорогие), в противном случае будут снижены гарантированные характеристики системы (расстояние, скорость, ошибки).

Для волоконно-оптических систем анализ линии передачи должен также включать неизбежные вариации характеристик линии, связанные с изменениями температуры и старением компонентов, а также с разницей характеристик почти идентичных устройств, выпущенных разными производителями. В этом отношении волоконно-оптические системы нуждаются в более тщательном исследовании, чем любые другие электронные системы, так как в первом случае более велики различия между устройствами одного типа и больше изменений в характеристиках системы, связанных со старением и температурой.

В качестве практического примера на рис. 9.56 приведена «поточечная» схема базовой волоконно-оптической системы, состоящей из входного электрического сигнала, возбудителя источника (задающее устройство), оптического источника, километрового оптического кабеля с максимальным ослаблением сигнала в 4 дБ/км, фотоприемником (оптическим детектором) и приемником оптического излучения.

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

http://www.cctvfocus.ru

CCTV	9. Средства передачи видеосигнала	261

Рис. 9.56. Очень важно провести анализ линии до прокладки волоконно-оптического кабеля

Мы предполагаем, что система обрабатывает цифровой сигнал, как в случае PTZ-блока, но логика тут такая же, как и в случае аналогового сигнал.

Расчеты начинаются с выходной оптической мощности источника (-12дБм в этом случае) и заканчиваются оценкой мощности, видимой детектором.

В процессе анализа рассматривается каждая часть системы и для каждого звена два варианта — наилучший и наихудший — потери (или усиления) мощности, определяемой различными факторами: потерями в соединениях, ослаблением сигнала на трассе, допустимыми отклонениями обычных частей системы (наилучшее и наихудшее для данной модели), температурой и временем.

Анализ также позволяет учесть дополнительные потери в 5 дБ на случай, если в течение времени жизни системы будут проделаны дополнительные работы по ремонту или сращиванию кабеля.

Вывод: в этом примере выходная оптическая мощность, обеспечивающая распознаваемый сигнал, должна лежать в пределах от +7 дБ (в лучшем случае) до -23 дБ (в худшем случае) относительно значения номинального источника. С технической точки зрения 7 дБ означают усиление, чего мы на самом деле не имеем, скорее это относится к возможными допустимым вариациям компонентов. Поэтому приемный детектор должен обрабатывать динамический диапазон оптических сигналов от -5 дБм (-12 дБм + 7 дБм = -5 дБм) до -35 дБм (-12 дБм -23 дБ = -35 дБм), представляющих двоичную 1. Конечно, когда источник затемнен (нет света, что дает двоичный 0), то получаемый сигнал тоже равен нулю (не считая шумов).

Понятно, что при той же электронике и том же волоконно-оптическом кабеле цифровой сигнал может быть передан на большие расстояния, чем аналоговый видеосигнал — благодаря большим допускам на ошибку, свойственным цифровым сигналам. Можно проделать такой же анализ и для аналогового сигнала. Даже если мы не подготовлены или не знаем, как это сделать, мы все же можем получить ответ на главный вопрос: «Будет ли система работать?» К сожалению, ответ можно получить только после прокладки кабеля. Для этого потребуется инструмент для измерения непрерывности кабеля и ослабления сигнала. Это оптический рефлектометр временной области.

http://www. cctvfocus.ru

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

262

9. Средства передани видеосигнала

CCTV

OTDR

Оптический рефлектометр временной области (OTDR, optical time domain reflectometer)

предназначен для тестирования волоконно-оптического кабеля после его установки с целью определения возможных повреждений, ослабления сигнала и качества концевых заделок.

OTDR посылает световой импульс на один конец оптической линии и определяет возвращаемую световую энергию во времени, величина которой напрямую зависит от пройденного светом расстояния.

Устройство подсоединяется только к одному концу кабеля и показывает нарушения непрерывности оптического пути, то есть сращения кабеля, повреждения и соединения.

Работа прибора основана на физическом явлении, получившем название рэлеевское обратное рассеяние. Обратное рассеяние происходит внутри волокна и показывает ослабление сигнала подлине световода. При прохождении световых волн по световоду очень небольшая часть падающего света отражается атомной структурой и примесями оптического волокна в обратном направлении (по направлению к источнику). Затем это излучение измеряется и выводится на экран и/или на печать и служит характеристикой конкретной установки кабеля. При помощи OTDR легко выявить возможные повреждения волоконно-оптического кабеля. Это очень дорогой инструмент, обычно его берут на прокат для оценки установки волоконно-оптического кабеля или

используют специалисты по концевой заделке кабеля.	Рис- 9-57- Оптический рефлектометр

временной области (OTDR)

«CCTV Фокус»

— российский журнал по охранному телевидению

http://www. cctvfocus. ru

CCTV	9. Средства передачи видеосигнала	   263

http://www.cctvfocus.ru	«CCTVФокус» — российский журнал по охранному телевидению

264

CCTV

«CCTVФокус» — российский журнал по охранному телевидению

http://www. cctvfocus.ru

266

10. Дополнительное оборудование в системах охранного телевидения

CCTV

С точки зрения применения выделяются два типа поворотных устройств:

- Наружные (используемые вне помещений);

- Внутренние (используемые внутри помещений).

Наружные поворотные устройства делятся натри категории:

- Большой нагрузки (нагрузка выше 35 кг)

- Средней нагрузки (нагрузка 10-35 кг)

- Малой нагрузки (нагрузка до 10 кг).

Сегодня, когда размеры и масса видеокамер уменьшаются, происходит миниатюризация вариообъективов и кожухов, вряд ли вам понадобится сверхмощное поворотное устройство. Номинальная нагрузка устройств средней группы подойдет для большей части приложений.

Наружные поворотные устройства устойчивы к погодным воздействиям, они тяжелее и прочнее — ведь они несут более тяжелый кожух, а часто еще и дополнительные устройства, такие как блок омыватель/очиститель и/или инфракрасный осветитель.

Внутренние поворотные устройства используются только в условиях, защищенных от внешних факторов, особенно от дождя, ветра и снега. Внутренние поворотные устройства обычно меньше и легче, в большинстве случаев они попадают в третью категорию, то есть могут нести не более нескольких килограммов. Поэтому внутренние поворотные устройства часто изготавливают из литой пластмассы, и выглядят они более эстетично, чем уличные устройства.

В большинстве случаев типичным поворотным устройством управляют синхронные электродвигатели 24 В переменного тока. Бывают поворотные устройства с питанием от электросети (220/240 В АС или 110 В АС), но более популярны устройства 24 В АС — из-за фактора безопасности (напряжение меньше 50 вольт переменного тока для человека неопасно); к тому же они более универсальны, независимо от того, в какой системе охранного телевидения они используются — европейской, американской или австралийской (В России в помещениях с повышенной опасностью и особоопасных должно применяться переменное напряжение не выше 42 В. При наличии особо неблагоприятных условий должно применяться напряжение не выше 12 В. Преимущество использования напряжения 24 В — уменьшение влияния токовых петель на качество изображения за счет применения трансформаторов. Прим. ред.). Большинство производителей выпускают приемники сигналов телеуправления с напряжением питания 24 В АС.

Скоростные поворотные видеокамеры

Имеется и другое направление в области поворотных устройств, которые по их внешнему сходству с куполами называют как купольные поворотные устройства (Логичнее подобные функционально и конструктивно законченные приборы называть как скоростные поворотные видеокамеры. Едва ли не главная черта этих устройств, в отличие от традиционных поворотных устройств, достаточно инерционных — это высокая скорость поворота, что обеспечивается за счет малой массы собственно видеокамеры.

«ССТУФокус»

— российский журнал по охранному телевидению

http://www.cctvfocus.ru

CCTV	10. Дополнительное оборудование в системах охранного телевидения	267

Прим. ред.). Они работают так же, как и обычные поворотные устройства, но внутри куполов находятся и механизм поворотного устройства, и управляющая электроника. Заключенные в прозрачные или полупрозрачные сферы или полусферы, такие устройства выглядят вполне приемлемо даже в интерьерах, требующих эстетического подхода. В связи с миниатюризацией видеокамер и объективов поворотные купола тоже становятся меньше в диаметре. Еще несколько лет назад можно было встретить скоростные поворотные видеокамеры до 1 м в диаметре, а сегодня большинство устройств имеет всего 300-400 мм в диаметре.

Одна из главных проблем скоростных поворотных видеокамер — это оптическая точность. Очень трудно полностью избавиться от искажений, особенно если прозрачная полусфера изготавливается стеклодувным методом. Лучшая точность достигается при использовании литых куполов, но они дороже. Более толстые полусферы вызывают больше искажений, особенно когда объектив увеличивает изображение. Так что наилучшее оптическое качество имеют тонкие и литые полусферы.

Многие производители вместо того, чтобы связываться с изготовлением оптически неискажающих полусфер, концентрируют оптическую точность на тонкой вертикальной полоске на сфере, через которую «смотрит» видеокамера, свободно наклоняясь вверх и вниз. При поворотах видеокамера поворачивается вместе с куполом. Хотя это и разумное решение, но механически оно может быть проблемным — ограничивается скорость поворота.

Отметим также, что сферы могут быть прозрачными или нейтрально-серыми. В прозрачных куполах перед объективом расположена внутренняя маска с оптически прозрачной областью, а остальная часть маски сделана из непрозрачного черного пластика. Темные купола (черные корпуса вариообъективов и видеокамер) позволяют вести скрытое наблюдение. Часто просто невозможно понять, куда направлена видеокамера, и это является одной из самых важных особенностей скоростных поворотных видеокамер.

Тонированные полусферы обычно не имеют маски — весь купол прозрачен, но тонирован. В таких случаях для компенсации потери света важно знать F-число с учетом ослабления тонированной поверхности. Типичное значение ослабления составляет около одного F-числа, что соответствует 50-процентному ослаблению света. В современных ПЗС-видеокамерах это не приводит к ухудшению качества изображения. Цвет корпуса видеокамеры и объектива более критичен для этого типа куполов, так что если снаружи они выглядят чересчур навязчивыми, то черное матированное покрытие может минимизировать этот эффект. При окраске следует позаботиться о защите объектива, ПЗС-матрицы и разъемов,

http://www.cctvfocus.ru	«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

268	10. Дополнительное оборудование в системах охранного телевидения	CCTV

Предустановка позиции поворотных устройств

И, наконец, еще одна подгруппа поворотных устройств, которая выглядит также, как и остальные, но снабжена установочными переменными резисторами. Такие устройства называются поворотными устройствами с предустановками.

Переменные резисторы встроены в поворотное устройство и механически соединены с каждым электродвигателем. Их сопротивление составляет обычно порядка 1 кОм или 5 кОм, и они подсоединены к электронике приемника сигналов телеуправления (что обсуждается в следующей главе). К каждому резистору подводится низкое напряжение (обычно 5 В постоянного тока), а с его движка снимается напряжение (зависящее от угла наклона или поворота), благодаря чему конкретная позиция поворотного устройства может быть запомнена, а затем производится отработка к этому значению либо по введенной вручную команде, либо автоматически по сигналу тревоги.

Одним словом, когда приемник сигналов телеуправления получает команду перейти в предустановленную позицию, он заставляет электродвигатели вращаться (то же касается увеличения и фокуса) до тех пор, пока на переменных резисторах не будет достигнуто предустановленное значение напряжения. Например, если дверь защищена датчиком открывания дверей, мы можем заставить видеокамеру автоматически поворачиваться в этом направлении, увеличивать изображение и фокусироваться на ранее зафиксированной позиции.

Число сохраняемых предустановок в блоке управления поворотным устройством (приемнике сигналов телеуправления) зависит от самой конструкции, но обычно оно равно 8, 10, 16 или 32.

Очень важный вопрос: «Насколько точно может быть воспроизведена предустановленная позиция?». Это определяется механикой, электроникой, программным и аппаратным обеспечением. Точность предустановки особенно важна для очень быстрых поворотных видеокамер. Ошибка в пару градусов может быть незамечена, пока объектив установлен на «zoom out» (уменьшение), но если изображение полностью увеличено, то разница будет огромной.

Заказывая поворотное устройство, вы должны определить, нужна ли вам функция предустановки позиции. Поворотное устройство с предустановоч-ными переменными резисторами выглядит так же, как обычное устройство, так как резисторы находятся внутри устройства.

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению	http://www.cctvfocus.ru

CCTV	10. Дополнительное оборудование в системах охранного телевидения	269

Блоки управления поворотным устройством

Самый простой способ управления поворотным устройством с питанием 24 В АС — это просто подвести 24 В к одному из электродвигателей. Это значит, что при заранее определенном соединении управление поворотным устройством может быть достигнуто приложением определенного напряжения (для каждого из четырех направлений перемещения) относительно общего провода. Итак, пять проводов дадут нам полное управление типичным поворотным устройством. Для управления фокусировкой и трансфокатором требуется еще три провода (один для увеличения, плюс и минус, один для фокуса и один общий). Всего для так называемого PTZ-контроллера потребуется восемь проводов. Это самый дешевый способ управления видеокамерой на поворотном устройстве, но для дистанционного управления с расстояния в пару сотен метров это непрактично.

В большинстве систем охранного телевидения используется цифровое управление, для которого требуется лишь кабель витой пары, через который матричный видеокоммутатор обменивается информацией с несколькими PTZ-устройствами одновременно. Эти устройства часто называют PTZ-удаленными блоками управления, PTZ-декодерами и PTZ-приемниками управления (Представляется, что более удачное название — приемник сигналов телеуправления. Прим. ред.). Они представляют собой электронные устройства (рассмотренные в разделе о матричных видеокоммутаторах), которые получают и декодируют команды, поступающие с пульта управления положением видеокамеры: поворот, наклон, увеличение и фокус (иногда еще и диафрагма).

Как упоминалось ранее, производители, к сожалению, не выработали единого стандарта кодирования и интерфейсов, это означает, что приемник сигналов телеуправления одного производителя не может быть использован вместе с матричным видеокоммутатором другого.

В зависимости от конструкции приемника сигналов телеуправления могут контролироваться и другие
функции: омыватель и очиститель стекла термокожуха, включение и выключение дополнительных
устройств и пр. Эти устройства могут также подавать электропитание на видеокамеру: либо 12 В
постоянного тока , либо 24 В переменного тока.	,

http://www.cctvfocus.ru	«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

270	10. Дополнительное оборудование в системах охранного телевидения	CCTV

Скорость перемещения поворотного устройства при использовании синхронных электродвигателей 24 В переменного тока (такие электродвигатели используются чаще всего) зависит от частоты сети электропитания, массы и передаточного отношения поворотного механизма. Типичная скорость поворота составляет 9°/с, наклона — 6°/с. Это связано с моментом вращения, необходимым для перемещения определенной нагрузки, которая обычно превышает 5 кг (видеокамера + объектив + кожух). В некоторых конструкциях достигается большая скорость поворота, около 15°/с, благодаря уменьшению веса видеокамеры и объектива и различным передаточным числам. Большинство поворотных устройств переменного тока, управляемых синхронными электродвигателями, имеют фиксированные скорости, так как они зависят от частоты сети.

Существуют усовершенствованные блоки управления поворотным устройством, в которых применяется искусственная частота, ниже или выше промышленной частоты. Для более тонкого управления используются малые скорости (при полном увеличении вариообъектива), а для быстрого реагирования в кризисных ситуациях — большие скорости. Пульт управления определяет нужную скорость, основываясь на времени, в течение которого нажат указывающий направление джойстик.

Еще большие скорости могут быть достигнуты, если используются шаговые двигатели постоянного тока и специально разработанные приемники сигналов телеуправления. В последние годы поворотные устройства стали еще более быстрыми, а скоростные поворотные видеокамеры тем более — ихI скорость выше 100°/с

Создание таких быстрых поворотных систем создает

некоторые проблемы, требующие своего внимания:

видеокамера перемещается так быстро, что ею

становится невозможно управлять вручную, или, по

крайней мере, это становится неудобно; еще более

критичными становятся механизм конструкции и его

долговечность, так как возрастают силы инерции.I

Если скорость поворота умножается на коэффициент

трансфокации вариообъектива, то быстрое движение

нам кажется еще более быстрым.

Итак, к управлению скоростными поворотными видеокамерами требуется новый подход. Новые решения предлагаются в некоторых новых конструкциях, которые достигают скорости более 300°/с при точном позиционировании. Это достигается за счет увеличения электронной и механической точности. Существует большая разница между просто быстрой и быстрой и дружественной для пользователя системой. В дружественной системе при увеличении изображения происходит снижение скорости поворота/наклона, и увеличение скорости, когда изображение предметов мелкое, или при работе с предустановками скорость поворота большая (300°/с), а при ручном управлении скорость падает до 45°/с

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению	http://yvww.cctvfocus.ru

272

10. Дополнительное оборудование в системах охранного телевидения

CCTV

видеокамеры. В случае тонированных куполов следует учитывать ослабление света. Обычно оно составляет порядка одного F-числа, что соответствует ослаблению света в два раза.

Многие кожухи имеют встроенный подогрев и вентилятор. Подогрев может понадобиться в районах с большой влажностью, где ожидается много льда и снега. Обычно для стандартного кожуха достаточно мощности подогревателя 10 Вт. Подогреватели могут работать от источников электропитания 12 В постоянного тока, 24 В переменного тока или даже от сети. Прежде чем подключать подогрев, следует проверить соответствие питающего напряжения. Ничего страшного не случится, если подогреватель, рассчитанный на 240 В (или даже 110 В) подсоединить к источнику напряжения 24 В (хотя вы не получите достаточного нагрева), но вот наоборот поступать не рекомендуется. Также избегайте примитивных импровизаций, не проделав расчетов, например, не стоит использовать последовательное соединение двух подогревателей на 110 В вместо одного подогревателя 240 В (110+110=220). Небольшая разница (240 В вместо 220 В) достаточна для выделения избыточного тепла и может привести к быстрому перегоранию подогревателя или даже вызвать пожар.

Если требуется установить подогреватель в уже смонтированный кожух, то можно довольно просто сконструировать подогреватель при помощи резистора в 30-50 Ом и номинальной мощности 20 Вт (для 24 В переменного тока). Для автоматического управления подогревом можно использовать термореле с нормально замкнутыми контактами, срабатывающие при низкой температуре. Не забудьте при этом, что видеокамера, имеющая мощность потребления в пару ватт, тоже работает как подогреватель, и если используется маленький и герметичный кожух, то этого тепла может хватить на то, чтобы исключить влажность внутри кожуха. Однако для снежных районов необходим хороший подогреватель, расположенный близко к стеклу кожуха.

В районах с высокими температурами следует использовать вентиляторы, иногда их можно комбинировать с подогревателями. Источник электропитания для вентилятора может быть либо переменного, либо постоянного тока; следует выбирать вентиляторы хорошего качества, так как вентиляторы постоянного тока рано или поздно приведут к возникновению искр от вращения щеток, наводящих помехи на видеосигнал.

Рис. 10.13. Типичный уличный кожух для видеокамеры

Рис. 10.14. Угловой вандалозащищенный коясух

Рис. 10.15. Важная характеристика кожуха — удобный доступ к видеокамере

«CCTV Фокус» —российский журнал по охранному телевидению

http://www.cctvfocus.ru

CCTV	10. Дополнительное оборудование в системах охранного телевидения	273

Таблица 10.1

http://www.cctvfocus.ru	«CCTVФокус» — российский журнал по охранному телевидению

274	10. Дополнительное оборудование в системах охранного телевидения	CCTV

Итак, подогреватели и вентиляторы — это дополнительные заботы, но если вам все же приходится их устанавливать, то убедитесь в том, что вы правильно подали на них необходимое напряжение. Обычно они включаются и выключаются автоматически, в зависимости от понижения или повышения температуры, и не нуждаются в ручном управлении.

Если в систему предполагается добавить блок омыватель/очиститель, то потребуется специальный кожух. Специальный — потому что потребуется согласование между механизмом очистителя и окном кожуха. Следует отметить, что в случае использования блока омыватель/очиститель, приемник сигналов телеуправления должен иметь выход для управления этими функциями. Это может быть 24 В, 220-240 В или 110 В переменного тока. Другая проблема при использовании омывателя — всегда нужно проверять, что в емкости омывателя имеется достаточное количество чистой воды.

Кожухи и боксы (в которых размещают приемники сигналов телеуправления), подверженные воздействию окружающей среды, классифицируются по индексу защиты — IP-рейтингу. Эти числа определяют степень устойчивости к механическим воздействиям и различным уровням агрессивного воздействия пыли и влаги.

Большинство кожухов хорошо защищены от воздействия окружающей среды, но для некоторых специализированных систем может потребоваться еще более сильная защита. Системы, которые могут подвергнуться нежелательному вмешательству человека или механизмов, нуждаются в вандало-защищенных кожухах; в этом случае необходимо использовать специальное, небьющееся стекло (обычно лексан}, а также специальные крепежные винты. Для дополнительной безопасности в систему могут быть добавлены тамперные датчики. В таком случае сигнал тревоги при вскрытии кожуха поступает в центр управления, обычно от приемника сигналов телеуправления — если в нем заложена такая опция.

И наконец, бывают пуленепробиваемые, взрывостойкие и подводные кожухи, но это редкие, специально разрабатываемые и очень дорогие приспособления. Поэтому мы не будем рассматривать их в этой книге, но если вам захочется узнать о них побольше, свяжитесь с местным поставщиком. (Отметим еще взрывобезопасные кожухи, допускающие их установку в помещениях, где категорически недопустимо искрообразование. Прим. ред.)

Освещение в системах охранного телевидения

Большинство систем охранного телевидения с наружными видеокамерами используют как естественные, так и искусственные источники света для улучшения условий наблюдения. Очевидно, что в системах для видеонаблюдения в помещении используются искусственные источники света, хотя в некоторых случаях освещение является смешанным, например, когда солнечный свет проникает в помещение сквозь окна.

Солнце — источник дневного света и, как ранее упоминалось, интенсивность света может меняться от 100 лк на закате до 100000 лк в полдень. Может меняться и цветовая температура солнечного света, она зависит от высоты солнца и атмосферных условий — наличия облачности, дождя, тумана и пр. Для черно-белых видеокамер это не критично, но на работе цветной видеосистемы вариации освещенности будут сказываться.

Источники искусственного света делятся на три основные группы, в соответствии с их спектральной характеристикой:

-   В первую группу попадают источники света, излучающие в процессе накаливания — это свечи,
	электрические лампы накаливания, галогенные лампы и др.

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению	http://www.cctvfocus.ru

CCTV	10. Дополнительное оборудование в системах охранного телевидения	275

- Во вторую группу входят источники, излучающие вследствие прохождения электрического разряда через газ или пар — это неоновые, натриевые и парортутные лампы.

- Третья группа состоит из люминесцентных трубок, в которых газовый разряд излучает видимую или ультрафиолетовую радиацию внутри трубки, что вызывает свечение (в своей области спектра) электролюминесцентного покрытия внутренней поверхности трубки,

Источники света первой группы дают гладкий и непрерывный световой спектр, согласно формуле Макса Планка и законам излучения черного тела. Такие источники света подходят для черно-белых видеокамер — благодаря соответствию спектров, особенно в левой части спектральной характеристики ПЗС-матриц.

Вторая группа источников света дает почти дискретные компоненты на конкретных длинах волн в зависимости от газа.

Третья группа дает более непрерывный спектр, чем вторая, но все же имеет и компоненты с определенными уровнями (только на конкретных длинах волн), которые, опять же, зависят от газа и типа люминесцентного покрытия.

Последние две группы очень коварны для цветных видеокамер. Следует обратить особое внимание на цветовую температуру и возможности настройки баланса белого у используемых в таких случаях видеокамер.

Инфракрасные осветители

В ситуациях, когда требуется видеонаблюдение ночью, можно использовать черно-белые видеокамеры в комплексе с инфракрасными осветителями. Инфракрасный свет используется потому, что черно-белые ПЗС-камеры обладают очень высокой чувствительностью в инфракрасной и ближней инфракрасной области спектра. Это соответствует длинам волн больше 700 нм. Как уже упоминалось в начале книги, человеческий глаз может различать длины волн до 780 нм, причем чувствительность на длинах волн выше 700 нм очень слаба, поэтому мы говорим, что в среднем человеческий глаз видит до 700 нм.

Черно-белые ПЗС-матрицы в инфракрасной области спектра «видят» лучше, чем человеческий глаз. Причина этого кроется в самой природе фотоэффекта (фотоны с большей длиной волны проникают глубже в структуру ПЗС-матрицы). Чувствительность в инфракрасной области спектра особенно высока у черно-белых ПЗС-матриц без инфракрасного отсекающего фильтра.

http://www.cctvfocus.ru	«CCTVФокус» — российский журнал по охранному телевидению

276	10. Дополнительное оборудование в системах охранного телевидения	CCTV

В системах охранного телевидения используется несколько длин волн для инфракрасного освещения. Когда и какую из них использовать — это зависит, во-первых, от спектральной характеристики видеокамеры (спектральная характеристика матриц различных производителей различна), и во-вторых, от задач и целей видеосистемы.

В галогенных осветителях используются два типичных значения длины волны: одно — начиная от примерно 715 нм и другое — от примерно 830 нм.

Если вы хотите, чтобы инфракрасное освещение было видимым, то лучше выбрать длину волны 715 нм. Если же необходимо вести скрытое ночное наблюдение, то следует использовать длину волны 830 нм (что окажется невидимым для человеческого глаза). (Реально невидимым является источник инфракрасного излучения с длиной волны более 940 нм. С увеличением длины волны падает радиус действия системы видеокамера — ИК-осветитель. Прим. ред.)

Инфракрасные галогенные лампы бывают двух типов: 300 Вт и 500 Вт. Принцип их работы очень прост: галогенная лампа излучает свет (соответствующий по спектру характеристике абсолютно черного тела), который затем проходит через оптический пропускающий фильтр, блокирующий длины волн короче 725 нм (или 830 нм). Именно поэтому мы говорим «начиная с 715 нм» или «начиная с 830 нм». Инфракрасное излучение не сконцентрировано на одной частоте, это участок непрерывного спектра, начинающийся с номинальной длины волны.

Энергия тех длин волн, которые не прошли фильтр, отражается обратно и аккумулируется внутри инфракрасного осветителя. На инфракрасном осветителе естьтеплоприемник, обеспечивающий охлаждение прибора, тем не менее, основная причина короткого времени безотказной работы (1000-2000 часов) галогенной лампы — это избыточный нагрев внутри осветителя.

Также работают и 830 нм осветители, только в этом случае используются инфракрасные частоты, невидимые для человеческого глаза (как отмечалось ранее, излучение с длиной волны 715 нм видимо для человеческого глаза).

Инфракрасные осветители несут в себе определенную опасность, особенно для инсталляторов и обслуживающего персонала. Дело в том, что зрачок человеческого глаза в темноте остается раскрытым, что

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению	http://www.cctvfocus.ru

CCTV

10. Дополнительное оборудование в системах охранного телевидения

277

может привести к слепоте. Но это может случиться только ночью — когда зрачок раскрыт полностью и человек находится очень близко от осветителя.

ИК-осветители включаются ночью с помощью фотоэлементов.

Лучший способ проверить, работает ли ИК-осветитель, это поднести к нему руку — человеческая кожа очень чувствительна к теплу. Помните, тепло — это и есть инфракрасное излучение.

Инфракрасные осветители подключаются к сети, а фотоэлементы, когда уровень дневного света падает ниже определенного уровня, включают их.

Рис. 10.21. Твердотельный инфракрасный излучатель

Оба типа рассмотренных нами инфракрасных галогенных осветителей поставляются с различными типами дисперсионных линз, и желательно знать наилучший для заданных условий угол освещаемого сектора. Если инфракрасный пучок сконцентрирован в узком угле, видеокамера сможет «видеть» дальше, если используются соответствующие объективы с узким углом обзора (или если вариообъектив установлен на «zoom in»).

Инфракрасный свет галогенных ламп дает наилучшее возможное освещение для черно-белых ПЗС-матриц, но короткий срок службы таких ламп способствовал развитию новых технологий, одна из которых — это твердотельные инфракрасные светодиоды, объединенные в матричную структуру. В этом случае инфракрасное излучение создается специальными инфракрасными светодиодами, которые обладают гораздо большей эффективностью, чем стандартные диоды, и излучают значительное количество света. Такие инфракрасные осветители могут иметь различную мощность: 7 Вт, 15 Вт, 50 Вт. Они не такие мощные, как галогенные лампы, но их средняя наработка на отказ составляет более 100 000 часов (20-30 лет непрерывной работы в ночной период).

Насколько далеко можно видеть с такими ИК-осветителями, опять же зависит от используемой видеокамеры и ее спектральной характеристики. Чтобы лучше представить себе расстояния, рекомендуется провести испытания на месте в ночное время.

Угол освещаемого сектора ограничен углом излучения светодиодов, который обычно составляет 30-40°, если только перед светодиодной матрицей не установлено дополнительной оптики.

Инфракрасный лазерный диод — это еще один тип инфракрасного излучателя. Возможно, не такой мощный, как светодиодный, но зато при использовании лазерного источника получается когерентное излучение с точной длиной волны. Типичный лазерный диод излучает свет в очень узком угле, поэтому для рассеяния луча (обычно до 30°) используются небольшие линзы. Лазерные диоды потребляют очень мало энергии. Они концентрируют когерентное излучение в один луч, но срок безотказной работы у них ниже, чем у светодиодных приборов, и обычно составляет порядка 10000 часов (примерно 2-3 года непрерывной работы в ночной период). Главные преимущества лазерного инфракрасного прибора — малое энергопотребление и небольшие размеры.

Нет необходимости упоминать о том, что цветные видеокамеры не могут воспринимать инфракрасный свет из-за наличия в них инфракрасного отсекающего фильтра. Однако, некоторые производители видеокамер предложили новые идеи: установка ПЗС-матрицы для дневного видеонаблюдения и преобразование этой же матрицы в черно-белую путем удаления инфракрасного отсекающего фильтра для ночного видеонаблюдения.

Другие используют более простые методы, например: можно поместить две матрицы (цветную и черно-белую) в одну видеокамеру и разделить свет полупрозрачным зеркалом.

Корректоры «земляной петли»

Довольно часто, даже если при инсталляции системы были предприняты все меры предосторожности, могут возникнуть проблемы особой природы: «земляные петли» (паразитное заземление).

http://www.cctvfocus.ru	«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

278	10. Дополнительное оборудование в системах охранного телевидения	CCTV

Рис. 10.22. Корректор «земляной петли»

«Земляная петля» — это нежелательное явление, вызванное разностью потенциалов между двумя удаленными точками системы. Обычно между видеокамерой и видеомонитором, но может быть между видеокамерой и видеокоммутатором или между двумя видеокамерами, особенно если они подключены последовательно (с целью синхронизации) (Представляется, что причина образования «земляной петли» не столько в наличии внешнего электромагнитного излучения, сколько в том, что при питании видеокамеры и видеомонитора от различных источников сетевого напряжения образуются выравнивающие токи от нулевых фаз. Эти токи протекают по экранирующей оплетке коаксиального кабеля, что наиболее заметно проявляется при питании приборов от разных фаз.

Прим. ред.). На изображении появляются волнообразные искажения. Небольшие «земляные петли» могут быть вообще незаметными, но более существенные оказывают очень раздражающее воздействие на зрителя. Если такое все же происходит, то единственный выход — это изолировать гальваническим образом оба конца. Обычно для этого используется изолирующий трансформатор, иногда называемый корректором «земляной петли» или устройством подавления шума.

Паразитные контуры можно исключить (или по крайней мере минимизировать), используя видеомониторы или оборудование обработки видеосигнала с восстановлением постоянной составляющей. При этом волнообразно искаженный видеосигнал привязывается к уровню синхроимпульсов с тем, чтобы затем регенерировать видеосигнал с неискаженным уровнем постоянной составляющей. Это на деле исключает низкочастотные наводки, которые являются наиболее распространенным искажением в случае образования «земляной петли». Еще лучшее решение, правда, более дорогое, — использование оптико-волоконного кабеля вместо коаксиального, хотя бы между удаленно расположенной видеокамерой и видеомонитором.

Внешнее электромагнитное излучение

Сопротивление заземляющего провода на этом конце линии выше

Наведенная помеха разряжается через заземление видеомонитора

Рис. 10,23. «Земляная петля»

Молниезащита

Молния — это природное явление, с которым ничего не поделаешь, Приемники сигналов телеуправления поворотными устройствами особенно уязвимы, так как именно в этой зоне сконцентрированы кабели передачи видеосигнала, питания и управления. Настоятельно рекомендуется хорошее и надежное заземление в районах с интенсивными грозами и, конечно же, разрядники для защиты от атмосферных перенапряжений (так называемые искровые или грозоразрядники) должны быть встроены во все каналы системы (управления, видео и др.). Большинство приемников сигналов телеуправления поворотным устройством снабжены искроразрядниками, встроенными в разъемы входа данных, и/или имеется гальваническая изоляция с помощью изолирующих трансформаторов.

Искровые разрядники — это специальные устройства, состоящие из двух электродов, включенных в разрыв кабеля, которые помещены в специальные газонаполненные трубки. Это обеспечивает разряд избыточного напряжения, наведенного молнией. Они помогают, но не дают 100-процентной защиты.

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

http://www. cctvfocus. r и

CCTV

JO. Дополнительное оборудование в системах охранного телевидения

279

Относительно молний важно знать одну вещь: она опасна не только тогда, когда попадает прямо в видеокамеру или кабель, но даже если ударяет поблизости. Вероятность прямого попадания молнии близка к нулю. Более вероятно, что молния ударит где-то рядом (в паре сотен метров от видеокамеры). Индукция от такого разряда достаточна, чтобы вызвать необратимые разрушения. Сила молнии может превышать 10 000 000 В и 1 000 000 А — представьте себе, какова будет индукция.

И опять, как и с «земляной петлей», лучшая защита от молний — это использование оптико-волоконного кабеля, без металлических соединений не будет и наведенного напряжения.

Рис. 10.24. Устройства мотиешщиты

Магистральные видеоусилители - эквалайзеры

Если используется коаксиальный кабель для передачи видеосигнала на расстояния, большие, чем это рекомендовано для данного типа кабеля, то используются магистральные усилители (иногда называемые видеоэквалайзерами или кабельными компенсаторами).

Роль усилителя-эквалайзера проста: он усиливает и корректирует видеосигнал так, чтобы поступающий на видеомонитор сигнал уже был {более или менее) восстановлен до такого уровня, который сигнал имел бы при непосредственном соединении видеокамеры с видеомонитором.

Если при дистанционном соединении не используется усилитель, то общее сопротивление и емкостное сопротивление кабеля существенно влияет на качество видеосигнала как по уровню, так и по полосе частот. Если в системе используется пара сотен метров коаксиального кабеля (RG-59), то уровень видеосигнала может упасть от нормального с размахом 1 В до 0.2 В или 0.3 В. Такие уровни уже нераспознаваемы с помощью видеомонитора (или видеомагнитофона). В результате получаем очень низкую контрастность, неустойчивую синхронизацию, на изображении появляются изломы, оно перемещается по вертикали. Кроме того, высокие частоты ослабляются больше, чем низкие, что отражается на потере мелких деталей в видеосигнале. Из фундаментальной электроники известно, что более высокие частоты всегда ослабляются больше из-за различных эффектов: поверхностного эффекта или изменения полного сопротивления от частоты, и это еще не все.

Поэтому необходимо не только усиливать видеосигнал, но и корректировать его спектр. Понятно, что в каждом усилительном каскаде шум тоже усиливается. Поэтому при работе с каждым усилителем-эквалайзером в линии следует придерживаться определенных правил. Теоретически лучше всего устанавливать усилитель-эквалайзер на середине длинного кабеля, там, где уровень сигнала относительно уровня шума еще довольно высок. Однако, середина кабеля — это не самое удобное место, главным образом потому, что понадобится подводить питание и монтировать устройство где-то посреди поля или под землей.

Именно поэтому многие производители предлагают одну из двух альтернатив.

Первый и наиболее распространенный вариант — это установка усилителя на том конце линии, где находится видеокамера, нередко в самом кожухе. В этом случае фактически происходит предусиление и предкоррекция, то есть видеосигнал усиливается и корректируется с предыскажениями, так что ко времени попадания на приемник (расстояние должно быть известно), он достигнет уровня размахом 1 В.

Второй вариант — установка на том конце линии, где

находится видеомонитор, при этом больше шума будет

аккумулировано «по пути», но усиление лучше контроли-        ?ис- №.25. Видеоэквалаизер-усилителъ

руется и должно быть поднято от пары сотен милливольт до

http://www. cctvfocus.ru

«CCTV Фокус»

— российский журнал по охранному телевидению

280	10. Дополнительное оборудование в системах охранного телевидения	CCTV

Спектр видеосигнала без ослабления

Усиление и коррекция видеосигнала

Спектр видеосигнала

после прохождения

видеосигналом пары сотен

метров коаксиального

кабеля (высокие частоты

ослабляются сильнее)

12	3	4	5	Частота (МГц)

Рис. 10.26. Усиление и коррекция видеосигнала

стандартного уровня в 1 В. Это может оказаться более практично при таких инсталляциях, когда нет доступа к самой видеокамере.

На передней панели устройства имеется регулятор с калиброванными положениями для компенсируемой длины кабеля, это касается обоих вариантов установки. В любом случае важно знать длину компенсируемого кабеля.

Несколько усилителей могут быть соединены каскадно, то есть если максимальная рекомендуемая длина кабеля RG-59/U для черно-белого сигнала составляет 300 м, то при помощи двух усилителей (а иногда и трех) можно увеличить протяженность линии до 1 км (некоторые производители могут предложить один усилитель для расстояний более километра). При этом следует помнить, что невозможно избежать наличия шума, который при этом всегда накапливается.

Кроме того, при наличии в линии нескольких усилителей (двух или трех) еще более усиливается риск образования «земляных петель», влияния молний и других наводок.

Рис. 10.27. Видеоусилитель-распределитель

И опять же, если вы заранее знаете, что установка системы предполагает расстояния более полукилометра, то лучшее решение — использовать оптико-волоконный кабель. Вместо этого может быть предложен коаксиальный кабель RG-11/U, в этом случае длина кабеля без усилителя может составлять 600-700 метров, однако стоимость оптико-волоконного кабеля в наши дни сопоставима со стоимостью кабеля RG-11/U (если не меньше). Мы уже перечисляли многочисленные преимущества оптико-волоконного кабеля.

Видеоусилители-распределители

Довольно часто видеосигнал должен быть передан на различные устройства: на видеокоммутатор, видеомонитор и другой коммутатор или видеоквадратор (разделитель экрана), например. Это может оказаться невозможным, если не все устройства имеют сквозной видеопроход. Наиболее распространены BNC-разъемы со сквозным видеопроходом на видеомониторах. Обычно рядом с BNC-разъемом имеется переключатель с положениями «75 Ом» и «High». Это так называемое пассивное согласование входного сопротивления. Если вы хотите передать сигнал на другое устройство, например, на видеомонитор, то следует переключить первый видеомонитор на «High» и подключить

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

http://www. cctvfocus.ru

CCTV

10. Дополнительное оборудование в системах охранного телевидения

281

Рис. 10.28. BNC-тройник

коаксиальный кабель ко второму видеомонитору, на котором переключатель входного сопротивления должен быть установлен на 75 Ом.

Как говорилось ранее, это очень важно, так как видеокамера представляет собой источник сигнала с сопротивлением 75 Ом и должна «видеть» на конце линии 75 Ом, чтобы происходила корректная, со 100-процентным переносом энергии передача видеосигнала, то есть без отражений.

А теперь представьте себе такую картину (обычный случай для охранного телевидения): пользователь хочет, чтобы два видеокоммутатора, расположенные в разных местах, независимо друг от друга переключали одни и те же видеокамеры. Эту проблему легко решить при помощи двух видеокоммутаторов, одного сквозного и одного оконечного, и в этом случае мы можем использовать ту же логику, что и с видеомониторами.

Однако на практике простые и дешевые видеокоммутаторы имеют только один BNC-разьем на видеовход, это означает, что они представляют собой согласованный вход, то есть вхо^| с сопротивлением 75 Ом.

Было бы неправильно использовать адаптер BNC-T (так называемый «тройник» Прим. ред.) для подсоединения второго видеокоммутатора, как делают многие установщики систем. Это некорректно, потому что в этом случае мы получим два 75-омных оконечных устройства на один канал, и видеокамера будет «видеть» несоответствующую нагрузку, что приведет к частичному отражению сигнала, а в этом случае при воспроизведении на изображении проявятся повторы и уменьшится контрастность.

Решить проблему можно при помощи видеоусилителя-распределителя. Эти устройства делают именно то, о чем говорит их название — перераспределяют один видеовход на несколько выходов, сохраняя необходимое согласование полных сопротивлений. Это достигается за счет использования транзисторов или операционных усилителей. Поскольку используется активная электроника (к цепи должно быть подключено питание), то этот процесс называется активным согласованием сопротивления.

Типичный усилитель-распределитель обычно имеет один вход и четыре выхода, но бывают и модели с шестью, восемью или более выходами. На каждый видеосигнал нужен один усилитель-распределитель, даже если не все его четыре выхода будут задействованы.

Матричные видеокоммутаторы при распределении одного видеосигнала на несколько выходных каналов опираются на туже концепцию, что и усилители-распределители. В этом случае существует ограничение на число каскадов усилителей-распределителей, которые могут использоваться в больших матричных системах. Это объясняется тем фактом, что каждый новый каскад привносит определенное количество шума, чего в аналоговой системе избежать невозможно.

http://www.cctyfocus.ru

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

282

10. Дополнительное оборудование в системах охранного телевидения

CCTV

Remote Site A

up to Camera 10

I     ,    Reed w

Camera 3 (PTZ)

Camera 2

(indoor)

(outdoor)

■	Мгновенная видео- и аудио-
связь с диспетчерской.

-	Локальная запись на time
lapse видеомагнитофон с
помощью видеомультиплексора.

■	Некоторые видеокамеры могут быть
замаскированы в целях ведения скрытого
видеонаблюдения, другие могут быть
заметны - как средство отпугивания.

- Возможна передача данных, управляющих поворотным устройством (PTZ).

- Внешние тревоги активируют автоматическую передачу изображений в диспетчерскую.

- Дистанционное управление реле (двери открываются из диспетчерской)

Site С

t .*	tur.

Мониторинг и диспетчерская

-	Визуальный мониторинг
всех событий либо по	.-"
сигналу тревоги, или
произвольно или через
определенные промежутки
времени.

■	Аудиосвязь.

-	Коммуникационное
управление (открывание /
закрывание дверей).

■	Архивация изображений.

| с*'

I LEGEND:

Coaxial cable RG-59, 75 Ohms

PSTN /ISDN lines/

Power cable 24/0.2

; Audio /Alarm

• 2-wire

►

Data cable 4-wire shielded

»>

Telecom cable

Date: 22/06/ '99 Пример системы

Дистанционное и локальное видеонаблюдение

Closed Cram Television. ConsuKency Ои.мцп -.mil (rsiii.y Coraulujncy Licence number ЙТ-414-751

1  1|  .►■М   ■.        I   ;	      I   И,    1-М!.	I	..1.1	,-,    ■■,..-.■        1,..<Г.      ■■    ■    ■'        !■■    ■

S/Blwra VST- 1QCA. Дмегюгичивя конпруици* и фунн^иомашу-

-■■■   Ю01УЧМ. * г другим* устройствами imta "Fan всал"

„

Designed   ar Vlado Damja

Г   drawn   by ovski*  1998

«CCTVФокус» —российский журнал по охранному телевидению

http://www.cctvfocus.ru

CCTV

283

11. Проектирование систем охранного телевидения

Разработка системы охранного телевидения — очень сложная задача. Чтобы ее выполнить, мы должны обладать, как минимум, базовыми знаниями всех уровней системы, а также ее компонентов. Но еще более важно то, что до проектирования системы мы должны четко знать, что ожидает от нее потребитель.

Чего хочет потребитель?

Первое, и самое важное, без чего нельзя начинать проектирование охранной видеосистемы — знание и понимание запросов потребителя. Потребители могут быть технически грамотными и многие из них могут разбираться в системах охранного телевидения также хорошо, как и вы. Но чаще всего они не знакомы с последними техническими достижениями и возможностями каждого компонента.

Прежде всего следует уяснить общую концепцию контроля и видеонаблюдения, которые требуются потребителю: будет ли вестись постоянный мониторинг видеокамерами и 24-х часовая работа персонала безопасности, или планируется работа в автоматическом режиме (обычно с постоянной записью), или же предполагается сочетание обоих вариантов наблюдения. Как только вы поймете, чего хочет заказчик, было бы неплохо разъяснить ему, чего можно добиться с помощью предлагаемого оборудования. Работать с небольшими и простыми системами достаточно легко, но как только они увеличиваются до 10 видеокамер и более (некоторые из которых могут быть установлены на поворотных устройствах), нескольких видеомониторов, более одного места видеонаблюдения, нескольких датчиков тревоги и видеомагнитофонов — задача намного усложнится.

Существует также множество неизвестных переменных, которые необходимо учитывать при разработке системы охранного телевидения. Что случится, если одновременно сработают несколько датчиков тревоги? Какой видеомонитор должен показывать «тревожные» видеокамеры? Будет ли записываться изображение по сигналу тревоги, если видеомагнитофон-ы) в это время воспроизводи^-ят) запись? Какой уровень приоритета для каждого оператора? И так далее.

Эти переменные определяют сложность системы и, как в математике, чтобы решить задачу с большим количеством переменных, необходимо знать большее количество параметров. Потребитель может указать специализированные параметры, но только после того, как он поймет технические возможности оборудования.

Понятно, что для вас, как для эксперта охранного телевидения, императивом является знание компонентов, аппаратного оборудования и программного обеспечения, которое вы предлагаете, и пути наилучшего из возможных решения требуемой задачи.

Если в результате вы представите заказчику то, что обещали, или даже более, вы создадите у него благоприятное впечатление. Но если вы не выполните обещанного, то вашу работу, несомненно, сочтут неудовлетворительной. Помните, что когда потребитель удовлетворен вашей первой работой, появляются шансы, что он продолжит с вами работу.

Проще говоря: не следует утверждать, что система будет делать то-то и то-то, если сами не уверены и не можете гарантировать, что она выполнит все обещанное вами.

Поэтому для разработки хорошей, функциональной системы необходимо знать используемые компоненты, их преимущества и ограничения, как они взаимосвязаны и как потребитель хочет их использовать.

Первые требования, несомненно, будут соблюдены,

поскольку вы не можете заниматься проектированием	^ lL l <*"" важно Умение говоРить с

охранного телевидения, если не владеете базовыми     *""™иками, но еще важнее умение их слышать

«CCTVФокус» —российский журнал по охранному телевидению

http://www. cctvfocus. ru

284	11. Проектирование систем охранного телевидения	CCTV

Рис. 11.2. Пульт управления в казино Star City, Сидней

знаниями о таких системах. Последнее — то есть желания потребителя — можно определить в ходе телефонного разговора или при встрече с ним.

Следующее, что вам необходимо сделать — это провести обследование объекта в месте размещения видеосистемы. Ниже приведены вопросы, которые вы должны задать потребителюдо начала разработки системы и до или во время обследования места установки.

-	Какова основная задача проектируемой видеосистемы?

Если это сдерживающая злоумышленников система, то вам необходимо так спланировать размещение видеокамер и видеомониторов, чтобы они были видны публике. Если система предназначается для скрытого видеонаблюдения, то вам необходимо уделить особое внимание типу и размеру видеокамеры, ее маскировке, скрытности проводки и аналогичным проблемам, а также выяснению предполагаемых сроков ее установки {возможно, через несколько часов).

-	Кто будет оператором (-ами)?

Если планируется 24-х часовая работа охраны, реакция системы на сигнал тревоги должен быть другим, чем в автоматическом режиме или при работе в частично автоматическом режиме.

-	Это будет черно-белая или цветная видеосистема?

От этого будет зависеть стоимость системы и ее чувствительность. Следовательно, необходимо изучить освещенность в зоне установки системы. Цветное изображение даст большую информацию о деталях наблюдаемых объектов, но если предполагается наблюдение при очень низком уровне освещенности или при инфракрасном освещении, то не имеется других вариантов, кроме использования черно-белых видеокамер (если только заказчик не согласен оплатить некоторые новые, имеющиеся на рынке видеокамеры, которые переключаются с цветного на черно-белый режим).

Стоимость цветной системы диктуется не только видеокамерами, но и видеомониторами, видеомультиплексорами и/или видеоквадраторами (разделителями экрана), если таковые требуются. Излишне говорить, что последовательные или матричные видеокоммутаторы, так же как и TL-видеомагнитофоны одинаковы для черно-белых и цветных систем.

-	Сколько видеокамер будет использоваться?

«CCTVФокус» — российский журнал по охранному телевидению	http://www.cctvfocus.ru

CCTV

/ /. Проектирование систем охранного телевидения

285

Рис. 11.3. Хорошо спроектированное рабочее место оператора

Для небольшой системы с числом видеокамер до 6 достаточно одного видеокоммутатора или видеомультиплексора, для более крупной системы скорее всего понадобится матричный видеокоммутатор или большее число коммутаторов или видеомультиплексоров.

Сколько видеокамер будет с фиксированной установкой и объективом с постоянным фокусным расстоянием и сколько установлено на поворотных устройствах и имеет вариообъектив?

Между этими видами видеокамер существует
большая ценовая разница. Если вместо
видеокамеры с фиксированным фокусным
расстоянием используется PTZ-камера,
дополнительную стоимость составят варио-
объективы (в противоположность объективам
с фиксированным фокусным расстоянием),
поворотное устройство или скоростная
поворотная видеокамера, приемник сигналов
телеуправления и пульт управления. Но
преимущества, получаемые потребителем от
системы с PTZ-камерой, увеличиваются в
четыре раза. Если вдобавок к этому PTZ-
камеры имеют предустановку, то гибкость и
эффективность системы возрастает еще в
несколько раз по сравнению с системой,
использующей фиксированную видеокамеру.
Если в систему входит только одна PTZ-
камера и 6 фиксированных, то может
потребоваться матричный видеокоммутатор,
и стоимость всей системы значительно
возрастет (по сравнению с системой, состоя
щей только из фиксированных видеокамер). В
качестве альтернативы, управлять одной PTZ-
камерой можно и при помощи специального
цифрового   контроллера   или   контроллера	Рис. 11.4. Мнемоническая клавиатура может

непосредственного управления электродви-      значительно уменьшить время реакции на тревогу

http://www.cctvfocus.ru	«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

286

//. Проектирование систем охранного телевидения

CCTV

гателями поворотного устройства, но это также значительно увеличит стоимость системы. Поэтому, если задача требует применения PTZ-камеры, то экономичнее иметь несколько таких камер.

-	Сколько потребуется видеомониторов и пультов управления?

Для небольшой системы логично предложить один видеомонитор и один пульт управления, но как только увеличивается количество операторов и/или одновременно просматриваемых каналов и управляемых видеокамер, спланировать практичную и эффективную систему становится труднее. В этом случае — для планирования расположения оборудования и соединений — необходимо обследование диспетчерской (помещения охраны).

-	Будет ли система использоваться для мониторинга в реальном режиме времени (что требует
немедленной реакции на тревоги), или будет осуществляться запись видеосигналов для
последующего просмотра и проверки?

Ответ на этот вопрос определяет, понадобятся ли вам видеомагнитофон(-ы) с видеомультиплексором(-ми). Если у вас есть матричный видеокоммутатор, вам в любом случае потребуется еще и видеомультиплексор, а может даже два. Помните, что планируемые режимы «time lapse» зависят оттого, как часто можно будет менять видеокассеты, а это определяет время обновления информации с каждой записываемой видеокамеры. Если вы хотите минимизировать время задержки при видеозаписи, то лучше выбрать два 9-ти (или 8-ми) канальных видеомультиплексора вместо одного 16-ти канального.

-	Какие средства передачи видеосигналов могут быть использованы на охраняемой территории?

Обычно, по неписаным правилам используется коаксиальный кабель и в соответствии с этим должна планироваться установка системы. Однако, иногда нет иного выбора, и приходится использовать только передачу по радиоканалу или даже волоконно-оптический кабель, что намного увеличивает общую стоимость системы. Если охраняемая территория подвержена регулярной грозовой активности, вам лучше с самого начала предложить волоконно-оптический кабель и объяснить клиенту долгосрочную экономию этого варианта. Необходимо выяснить как можно больше об окружающей среде, в которой будет функционировать система, что в ней физически возможно, а что невозможно, и только после этого планировать приемлемые средства передачи видеосигналов и данных.

-	Последнее и, пожалуй, самое важное, что вам необходимо выяснить, это объем средств,
планируемых на систему.

Это определит и уточнит некоторые предыдущие вопросы и может заставить вас либо изменить тип оборудования и уменьшить количество видеокамер, либо сузить предполагаемый режим работы системы. Это один из самых важных факторов, но он не должен приводить к снижению качества проектируемой вами системы до такого уровня, что система не сможет удовлетворительно функционировать.

Если размер бюджета недостаточен для желаемой системы, то вы можете предложить заказчику два варианта: систему, которая по вашему убеждению будет работать в соответствии с его требованиями (даже если ее стоимость и превышает бюджет), и еще одну, вписывающуюся в рамки запланированных средств и содержащую столько функций, сколько позволяет бюджет. Скорее всего, это вынудит вас уменьшить число видеокамер или отказаться от PTZ-камер в пользу фиксированных видеокамер.

Наиболее весомый аргумент, который вы должны выдвинуть, предлагая свою разработку, состоит в том, что охранная видеосистема должна быть, прежде всего, системой безопасности, что возможно только в том случае, если она будет соответственно разработана. Хорошо спроектированная система — это экономия средств в долгосрочной перспективе.

Предоставляя заказчику четкое и детальное объяснение своего видения работы системы, вы сможете убедить его принять ваше предложение.

*CCTV Фокус»

— российский журнал по охранному телевидению

http://www.cctvfocus.ru

CCTV

/ /. Проектирование систем охранного те.*евадешшж

287

Обследование места установки видеосистемы

После первоначального обсуждения с заказчиком, убедившись, что вы хорошо понимаете, что ему требуется, вы должны обследовать место установки системы. Обычно собирают следующую информацию:

- Видеокамеры: тип, то есть черно-белые или цветные, фиксированные или на поворотном устройстве, разрешающая способность и так далее.

- Объективы: углы обзора, диапазон фокусных расстояний для вариообъективов (12.5-75 мм, 8-80 мм и так далее).

- Защита видеокамеры: тип кожухов (стандартные, влагозащищенные, купольные, вандалостойкие и пр.), тип крепления.

- Освещенность: уровни, источники света (особенно при использовании цветных видеокамер), восточное/западное направление обзора. Четко представьте себе положение солнца в разные дни года, летом и зимой. Это имеет большое значение для общего качества изображения.

- Приемная аппаратура: местонахождение, площадь помещения охраны, физическое пространство и пульт управления.

- Видеомониторы: разрешающая способность, размер, местонахождение, крепление и так далее.

- Электроснабжение: тип, мощность (с запасом). Есть ли необходимость в бесперебойном электропитании? (В этом случае потребляемая мощность в В-А).

- Если планируется использовать поворотные устройства: тип, размер, номинальная нагрузка, управление (двухпроводное — цифровое или многожильный кабель). Требуется ли предустановка (настоятельно рекомендуется для больших систем)? Где они будут установлены, тип кронштейнов?

- Нарисуйте схему данной зоны, укажите свои предложения по размещению видеокамер. Учтите точку зрения специалиста по монтажу, насколько это возможно. Незначительные изменения в расположении видеокамер не повлияют на их работу, но могут облегчить труд установщика, сэкономить массу времени и, в конечном счете, средства заказчика. Если вы хотите получить качественное изображение, запомните золотое правило — старайтесь избегать попадания в объектив видеокамеры прямых солнечных лучей.

- Нанесите на схему названия зон, в которых заказчик хочет (или вы предлагаете) установить видеокамеры. Нанесите также названия зон, которые будут просматриваться, поскольку они потребуются вам в документации как опорные точки. Будьте внимательны к очевидным «табу» (в отношении инсталляции), даже если заказчик настаивает на каких-либо недопустимых работах. Иногда даже мелкие изменения могут значительно увеличить затраты на инсталляцию или привести к неразрешимым техническим проблемам. Всегда легче все объяснить    заказчику    и    остановить    его    на

• первоначальном этапе, чем делать это позднее, в ходе установки системы, когда дополнительные затраты будут уже неизбежны.

http://www.cctv/ocus. ru

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

288	И. Проектирование систем охранного телевидения	CCTV

Разработка и цена системы

Получив вышеперечисленную информацию, обладая знанием продукта (которое должно постоянно обновляться), вы должны сесть и подумать.

Проектирование системы, как и любая разработка всего нового, это форма творчества. Может, ваша работа не будет признана сразу, а может, ее не примут вообще, как это часто бывает в сфере искусства. Но вы должны мыслить позитивно и сконцентрироваться, пытаясь создать лучшее, что вы можете. Если вам немного повезет и система таковой и окажется, завтра вы с гордостью покажете ее своим коллегам и потребителям.

При разработке систем разные люди пользуются различными методиками. Однако существует простое и логическое начало работы.

Всегда начинайте разработку системы с составления схемы общего вида системы, какой она должна быть по вашему мнению. Нанесите на схему видеомониторы, видеокамеры, кожухи, соединительные кабели, блоки питания и так далее. Составляя схему, вы увидите физические соединения и все необходимые составляющие. Теперь вы не упустите ни одной детали, а ведь многие иногда забывают о таких мелочах, как кронштейны, типы кабеля, длина кабеля и так далее. Составление даже грубого ручного наброска приведет к некоторым коррективам или усовершенствованиям. Или, возможно, к обращению к заказчику за дополнительными уточнениями — например, если вы забыли замерить максимальное расстояние до приемника сигналов телеуправления или не узнали, как далеко будут находиться операторы от центрального оборудования видеообработки, не знаете длину силового кабеля, падение напряжения и т.д.

Составив окончательный вариант схемы, вы увидите, что требуется для системы, и тогда можно приступать к составлению списка предлагаемого оборудования. Затем, возможно, вы перейдете к этапу подбора комбинаций видеокамера/объектив. Убедитесь, что они будут соответствовать кожуху или куполу, которые вы предполагаете использовать. Это еще один шанс просмотреть буклет технических характеристик поставщика. Не забудьте учесть некоторые простые вещи, которые, однако, могут создать трудности при установке, такие как пространство за видеокамерой для коаксиального кабеля (помните, что всегда хорошо иметь в запасе как минимум 50 мм для BNC-разъема), перемещение объектива при фокусировке (как отмечалось в главе, посвященной объективам, в большинстве вариообъективов при фокусировке на ближние объекты передний оптический элемент выступает на пару миллиметров вперед) и т.д.

Следующий этап — расчет стоимости: затраты на оборудование, налог с оборота и пошлина, затраты на монтаж, размер прибыли и самое важное (особенно для заказчика) — общая стоимость.

Не забудьте включить сюда затраты на приемосдаточные испытания, хотя многие не включают их в эту сумму и рассчитывают затраты на испытательный период и ввод системы в эксплуатацию отдельно. Это вопрос практики, поскольку затраты на приемо-сдаточный период будут значительно варьироваться и этот период может оказаться дольше или короче планируемого, В целом практика показывает, что приемо-сдаточный период всегда в три раза дольше запланированного. Кроме того, в затраты на приемо-сдаточные испытания должно быть включено время на обучение операторов охранной видеосистемы.

После выполнения вышеперечисленного нужно сделать окончательную и более точную схему

предлагаемой вами системы. Она может быть выполнена от руки, но в настоящее время большинство проектировщиков систем охранного

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

http://www. cctvfocus. ru

CCTV

//. Проектирование систем охранного телевидения

289

телевидения используют для этого компьютеры и программы CAD. Эти средства позволяют легче и быстрее составить схему (как только вы привыкнете делать это), а сама схема будет выглядеть намного профессиональнее.

Далее, ручной расчет калькуляции необходимо оформить письменно в форме коммерческого предложения, содержащего также объяснения принципов работы видеосистемы и достигаемые ею результаты. Важно, чтобы ваше предложение было составлено лаконично, просто и точно, поскольку читать коммерческие предложения (помимо менеджеров по безопасности и технических специалистов) будут и работники, не обладающие техническими знаниями — ответственные за закупку, бухгалтеры и так далее. Часто для обеспечения точности расчетов используются программы составления крупноформатных таблиц, что дает еще один шанс проверить список оборудования (сопоставив его с вашей схемой) и убедиться в том, что ничего не упущено.

Любое коммерческое предложение будет профессиональнее, если к нему прилагается комплект рекламных материалов

по предлагаемым вами компонентам системы.

В коммерческое предложение вы должны также включить условия поставки оборудования вашей компанией, которые будут защищать вашу официальную позицию.

Если коммерческое предложение составлено в качестве
ответа на предложение участвовать в тендере, скорее всего
вам придется подчиниться утвержденным техническим
требованиям. Именно здесь вы подтверждаете, соответст
вует или не соответствует ваше оборудование техническим
требованиям, утвержденным тендером. Именно здесь вы
также должны акцентировать дополнительные выгоды и
функции предлагаемого вами оборудования.  В условиях	Рис. 11.7. Крепление кронштейна на

тендера    вас    также    могут    попросить   взять    на    себя	бетонной колонне

обязательства дальнейшего развития этой работы, поставки

оборудования, несения ответственности, страхования — в этом случае вам потребуется помощь вашего бухгалтера и/или официального юрисконсульта.

Существует много компаний, специализирующихся только на разработке систем охранного телевидения и поставке оборудования; в этом случае необходимо будет получить расценки специалиста по монтажу, которому, естественно, потребуется обследовать объект, на котором будет устанавливаться система. Хорошо зарекомендовала себя практика объединения пояснительной записки, схем и буклетов в один документ; сделайте несколько экземпляров, и их можно будет эффективно использовать для повторного изучения и обсуждения.

Вопросы инсталляции

Если вы разработчик системы охранного телевидения, то вопросы того, как именно вести кабели по потолку, как установить видеокамеру на мачте, не должны вас беспокоить; это работа инсталлятора. Однако обладание знаниями в этой области будет очень полезным для вас и даст хорошую экономию. Кроме того, хорошо бы еще до составления окончательного варианта коммерческого предложения пригласить специалиста по установке на объект; это даст вам возможность учесть его замечания и предложения по вопросам практической установки системы.

http://www.cctvfocus.ru	«ССТУ Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

290	11. Проектирование систем охранного телевидения	CCTV

Первое и самое важное, что следует обсудить, это тип кабелей, используемых для видео, питающего напряжения и передачи данных, их длины и защиту от механических повреждений, электромагнитного излучения, ультрафиолетового излучения, дождя, морского воздуха и так далее. Для этого следует знать условия окружающей среды. Они могут иметь особенное значение, если по соседству с установкой видеосистемы находится мощное электрическое оборудование с большим током потребления, что может оказать влияние на видеосигналы и сигналы управления.

Мощные электромоторы, которые часто включаются и выключаются, могут создавать очень сильное электромагнитное поле и даже влиять на стабильность фазы питающей сети. Это, в свою очередь, повлияет на синхронизацию видеокамер (если используются видеокамеры с синхронизацией от сети), а также на изображение на экране видеомонитора.

Например, если поблизости установлена радиоантенна, она может повлиять на высокочастотные сигналы, используемые в вашей видеосистеме.

Вопросы крепежа и установки важны и для видеокамеры, и для видеомонитора. Если должны быть установлены мачты, то значение имеет не только их высота, но и эластичность. А именно, стальные мачты намного эластичнее бетонных.

В случае PTZ-камеры коэффициент трансфокации варио-объектива будет умножать движения мачты, вызванные воздействием ветра или вибрацией поворотного устройства. Это изменение увеличения — то же самое, что оптическое увеличение (то есть, если объектив настроен на самый крупный план (zoom in), то перемещение видеокамеры на 1 мм под воздействием ветра приведет к отклонению в плоскости объекта на 1 м).

Форма мачты также имеет большое значение, например, при одной и той же высоте и диаметре, шестиугольные мачты менее эластичны, чем круглые.

Та же логика применяется и к крепежу видеокамеры и поворотного устройства. Очень дешевый кронштейн плохого дизайна будет причиной нестабильного и колеблющегося изображения, даже при использовании самой лучшей видеокамеры.

Если система должна быть установлена в престижном отеле или торговом центре, дополнительным фактором, определяющим тип кронштейна и крепления, будет эстетика. В этом случае важно, чтобы не было видно свисающих кабелей.

Результативный мониторинг требует внимания ко всем аспектам, он должен быть: устойчивым (люди будут работать с этим оборудованием круглосуточно), или эстетичным (должен хорошо выглядеть) и практичным (изображение должно смотреться легко, не вызывать усталость, не должно быть шума и мерцания на экранах).

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

http://www. cctvfocus.ru

CCTV	И. Проектирование систем охранного телевидения	291

Поскольку все кабели, используемые системой, подключаются к видеомониторам, и в большинстве случаев там же находится и остальное оборудование, особое внимание следует уделять расположению и защите кабелей.

На кабели, лежащие на полу в течение нескольких дней (в период инсталляции системы), могут наступить люди; их веса достаточно, чтобы нарушить характеристики кабеля, особенно уязвимо волновое сопротивление коаксиального кабеля (помните, волновое сопротивление зависит от физического соотношения между центральной жилой, изоляцией и экраном). Если рассматривается вопрос о разработке большой системы, можно предложить идею создания фальшпола, под которым свободно разместятся кабели всех видов.

• Если создание фальшпола невозможно, большинство кабелей можно проложить над подвесным потолком. В таких случаях следует обратить особое внимание на безопасность прокладки кабелей, так как собранные вместе, они могут быть очень тяжелыми.

При установке крупных систем может потребоваться коммутационная панель для кабелей видеосигналов. Обычно она помещается в 19-ти дюймовую стойку так, чтобы кабели со специальными разъемами можно было перекоммутировать в случае возникновения проблем или тестирования.

Многие установщики систем не имеют привычки делать маркировку кабелей. Большинство из них во время монтажа знают все кабели, но уже через два дня после окончания работы с легкостью все забывают. Маркировка кабелей особенно важна при монтаже крупных и сложных систем.

Настаивайте на правильной и постоянной маркировке кабелей в соответствии с вашей схемой. На рынке представлено много специальных систем маркировки кабеля. Кроме того, к схеме системы следует приложить список всех пронумерованных кабелей.

Помните, хороший установщик отличается от плохого тем, как он заделывает, прокладывает, монтирует и маркирует кабели, а также документирует свою работу.

Схемы

В отличие от электроники или архитектуры, стандарты для составления блок-схем систем охранного телевидения отсутствуют. Приемлем любой ясный рисунок, если вы четко показали на нем используемое

http://www.cctvfocus.ru

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

292	11. Проектирование систем охранного телевидения	CCTV

Рис. П. 12. Пример схемы охранной видеосистемы

оборудование, то есть, видеокамеры, видеомониторы, видеомагнитофоны и другое оборудование и их соединения.

При составлении схемы многие пользуются такими средствами проектирования, как программы C*AD или другие компьютерные пакеты для составления чертежей и схем. В зависимости от размера системы может возникнуть потребность в двух разных типах схем: блок-схема, показывающая взаимосвязь компонентов системы и требования к укладке кабеля и другая — план объекта с указанием положений видеокамер и зон видеонаблюдения. Для менее крупных систем достаточно блок-схемы.

Блок-схема необходима для того, чтобы показать всю полноту системы, как взаимосвязаны ее компоненты, их назначение и какой тип кабеля используется и на каком участке.

Если план общего расположения составлен хорошо, позднее он может быть использован как основание для работы монтажника, а также заказчиком и вами для проверки расположения видеокамер, условных обозначений и обсуждения возможных изменений.

Когда система охранного телевидения установлена и работа закончена, схемы могут претерпеть незначительные изменения в зависимости от изменений, внесенных в ходе монтажа. После монтажа схемы, как правило, прилагаются к окончательной документации, которая должна включать руководства по эксплуатации, техническую информацию и другие документы.

Ввод видеосистемы в действие

Ввод в действие — последний и самый важный процесс в разработке системы охранного телевидения, предшествующий ее передаче заказчику. Он включает отличное знание и понимание как требований

«CCTVФокус» — российский журнал по охранному телевидению	http://www.cctvfocus.ru

CCTV

11. Проектирование систем охранного телевидения

293

Рис. 11.13. Процесс ввода видеосистемы в действие может включать измерение параметров

заказчика, так и возможностей системы. Очень часто, составной частью этого процесса являются программирование оборудования системы и наладка. Это включает программирование матричного видеокоммутатора, программирование TL-видеомагнитофона, настройку видеокамер и так далее.

Ввод в действие обычно проводится в тесном взаимодействии с менеджером и/или оператором(-ами) системы, представляющими заказчика, поскольку производится множество уточнений и настроек с учетом условий, в которых им предстоит работать.

Ниже приведен перечень вопросов, которые обычно проверяются при вводе системы в действие:

Рис. 11.14. Руководства пользователя и документация на оборудование очень важны для заказчика

http://www.cctvfocus.ru	«CCTVФокус» —российский журнал по охранному телевидению

- Правильность подключения проводов.

- Правильность подачи напряжения питания на все компоненты системы.

294	//. Проектирование систем охранного телевидения	CCTV

- Правильность соответствия типов видеокамер и объективов для каждой позиции.

- Функционирование диафрагмы для разных уровней освещенности.

- Наиболее   эффективный   режим   работы   TL-видеомагнитофона   (особенно   при   записи мультиплексированных видеокамер).

- Правильность работы всех управляемых функций (поворот, наклон, увеличение, фокусировка и

т.д.).

- Правильность установки всех ограничений поворота и наклона.

- Правильность предустановки позиций, если используется оборудование такого типа.

- Достаточный уровень вспомогательного освещения.

- Убедитесь в том, что в случае отключения от сети система продолжит работу, и какова будет продолжительность ее работы (если используется UPS).

Для ввода в действие более крупной системы может потребоваться больше времени, чем для небольшой. Это переход от системы «на бумаге» к реальности, в которой может возникнуть множество мелких и незапланированных обстоятельств, так как в концепции системы могут возникать новые переменные. Заказчики или пользователи могут дать свои предложения как и что должно быть сделано только тогда, когда они уже видят первые очертания системы. Ясно, что в таких случаях ввод в действие может длиться несколько дней,

Обучение и руководства по эксплуатации

После окончания первоначальной настройки, программирования и ввода в действие видеосистемы, необходимо провести подготовку операторов или пользователей.

Для небольших систем обучение простое и проводится прямым методом. На практике может быть достаточно устного объяснения, хотя каждой заказчик желает получить письменное руководство по эксплуатации. В простейшем случае оно может представлять собой одну страницу на листе ламинированной бумаги, содержащую четкие инструкции.

Понятно, что каждый вид оборудования должен иметь свое собственное «Руководство по эксплуатации», будь это TL-видеомагнитофон, видеокамера или видеокоммутатор, но все вместе они должны быть объединены в взаимосвязанную систему и именно это должно быть продемонстрировано заказчику. Должна быть отражена каждая подробность, особенно реакция на тревогу и управление системой при ее возникновении. Для операторов это, возможно, самая важная часть информации.

Для более крупных систем лучше разработать комплексные руководства, содержащие схемы системы, детализацию проводки и инструкции для оператора, оформив все материалы в отдельный буклет или переплет. Для больших систем подготовка операторов, естественно, будет более трудной задачей. Она может даже потребовать отдельной презентации системы, сопровождаемой показом слайдов и схем для охвата всех основных аспектов работы.

Сдача видеосистемы заказчику

Когда все работы выполнены, и заказчик освоился с тем, что он получает, настает время сдачи системы. Официальная сдача/приемка системы обычно закрепляется подписанием соответствующих документов.

Именно на этом этапе работа считается завершенной и начинает
действовать гарантия. С этого момента заказчик принимает на себя	Рис. 11.15. Полностью

ответственность за целостность и функционирование системы.	смонтированная система в

19-дюймовой стойке

Показателем хороших видеосистем является не только их функционирование, но и их документация.

«CCTVФокус»

— российский журнал по охранному телевидению

http://www.cctvfocus.ru

CCTV	//. Проектирование систем охранного телевидения	295

Если заказчики удовлетворены работой системы, они, как правило, пишут официальное письмо с благодарностью. Такое письмо, вместе с другими аналогичными, может быть использовано позднее как показатель вашей работы для будущих клиентов.

Профилактическое обслуживание

Независимо от правильности эксплуатации системы происходит устаревание и загрязнение оборудования, вследствие влияния различных факторов могут появляться сбои. Заказчику будет выгодно ваше предложение о проведении профилактического обслуживания системы после окончания срока гарантии.

Такое обслуживание должно проводиться персоналом, имеющим соответствующую квалификацию, и чаще всего таким человеком является монтажник, который превосходно может выполнять эту работу. Однако, осуществлять профилактическое обслуживание может и третья сторона, при условии, что документация содержит достаточно подробную информацию об устройстве системы и взаимосвязи ее элементов.

Систему следует обследовать как минимум два раза в год или в соответствии с рекомендациями производителя и в зависимости от агрессивности окружающей среды. Где приемлемо, обследование следует проводить в соответствии с графиком профилактики оборудования, в него должно также входить обследование крепежа и корродированности кронштейнов, чистка кожухов и куполов, экранов видеомониторов, головок видеомагнитофонов, регулировка заднего фокуса некоторых видеокамер и т.д.

Крупным системам, включающим матричные видеокоммутаторы, может потребоваться перепрограммирование некоторых функций в зависимости от предложений клиента.

http://www.cctvfocus. rи

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

296

CCTV

«ССТУ Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

http://www.cctvfocus.ru

CCTV	2S7_

12. Испытательная таблица для охранного телевидения

Чтобы помочь вам при определении разрешающей способности видеокамер, а также проверить другие компоненты видеосистемы, мною разработана специальная испытательная таблица, представленная на обложке книги.

Я старался сделать ее максимально точной и информативной, и хотя ее можно применять и для тестирования оборудования телевещания, ее не следует рассматривать как замену различных испытательных таблиц, предназначенных для телевещания. Настоящая таблица должна применяться только для систем охранного телевидения и в качестве руководства для сравнения различного оборудования и/или средств передачи.

Предлагаемая в этом издании таблица была модернизирована и имеет несколько отличий от таблицы предыдущего издания. Дополнения касаются, главным образом, белых линий, которые позволят вам проверить, можно ли распознать человека на определенном расстоянии. Эта процедура основывается на рекомендациях VBG (Verwaltungs-Berufsgenossenschaft): Installationshinweise fur Optische Raumuberwachungs-anlagen (ORUA) SP 9.7/5.

С помощью этой таблицы можно проверить многие другие показатели видеосигнала, в первую очередь, разрешающую способность, а также и ширину спектра частот, линейность видеомонитора, гамма-коррекцию, воспроизведение цвета, согласование нагрузки и отражение.

Прежде чем приступить к тестированию

Первое, что вы должны сделать, чтобы повысить качество даваемого видеокамерой изображения — это выбрать очень хороший объектив (разрешающая способность которого намного выше, чем у самой ПЗС-матрицы). Чтобы контролировать оптическую разрешающую способность объективов, лучшим выбором будут объективы с фиксированным фокусным расстоянием и ручной регулировкой диафрагмы.

Следует избегать короткофокусных объективов с углами обзора более 30°, поскольку они могут давать сферические искажения. Хорошим выбором для ПЗС-видеокамеры 1/2" будут объективы 8, 12, 16 или, 25 мм. Для ПЗС-видеокамер 1/3" лучше использовать объективы 8, 12 или 16 мм.

Большее фокусное расстояние заставит вас установить видеокамеру дальше от испытательной таблицы. Для этой цели рекомендуется использовать фотографический штатив.

Далее, следует использовать видеомонитор с высокой разрешающей способностью и с характеристикой «underscan». Большинство стандартных видеомониторов охранного телевидения не обладают этой функцией.

http://www.cctvfocus.ru	«CCTV'Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

298	12. Испытательная таблица для охранного телевидения	CCTV

Для тестирования разрешающей способности видеокамеры лучше выбрать высококачественный черно-белый видеомонитор, поскольку его разрешающая способность достигает 1000 ТВЛ в центре.

Цветные видеомониторы приемлемы только в том случае, если их качество соответствует или близко к качеству видеомониторов телевизионного вещания. Чтобы соответствовать этому качеству, видеомонитор должен иметь разрешающую способность по горизонтали, как минимум, 500 ТВЛ. Понятно, что черно-белые видеокамеры, имеющие горизонтальную разрешающую способность больше 500 ТВЛ, нельзя тестировать с помощью таких видеомониторов, но для тестирования большинства цветных видеокамер (с разрешающей способностью до 480 ТВЛ) они вполне подойдут.

Процедура установки

Поместите таблицу перпендикулярно оптической оси объектива (см. рис. 12.3). Видеокамера должна «захватывать» таблицу полностью, точно до желтых треугольных стрелок. Для этого вы должны переключить видеомонитор в режим «undescan», и тогда вы увидите 100% изображения.

Если у вас нет такого видеомонитора, то пунктирная линия по периметру таблицы указывает на 10% сужение обзора — это близко к тому, что будет показывать обычный видеомонитор. Однако для проверки разрешения это не совсем точно. Если у вас имеется только стандартный видеомонитор, то можно прибегнуть к маленькой хитрости.

Установите видеокамеру на штативе как можно ближе, чтобы таблица отображалась полностью. Установите регулировку частоты кадровой развертки V-hold на видеомониторе в такое положение, чтобы был виден кадровый гасящий импульс (горизонтальная черная полоса между ТВ полями). Вы должны установить V-hold в такое положение, чтобы получить устойчивую горизонтальную полосу где-то в середине экрана. Затем постарайтесь отрегулировать положение видеокамеры на штативе и/или объектив так, чтобы верхние и нижние позиционные треугольники испытательной таблицы соприкасались с границей черной полосы. Как только вы отрегулируете вертикальное положение видеокамеры, можно легко отрегулировать и горизонтальное, поскольку изображение испытательной таблицы находится в середине экрана видеомонитора. Теперь и только теперь вы можете снять точные данные с испытательной таблицы.

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению	http://www.cctvfocus.ru

CCTV	12. Испытательная таблица для охранного телевидения	299

Осветите таблицу двумя матовыми лампами накаливания (примерно по 60 Вт) с обеих сторон, чтобы на таблице не было бликов. Хорошо бы, чтобы лампы имели регуляторы силы света, поскольку в этом случае вы могли бы проверить минимальную освещенность видеокамеры. Естественно, в этом случае данную процедуру следует проводить в помещении без дополнительного света. Если необходимо проверить работу видеокамеры при низком уровне освещенности, вам потребуется приобрести точный люксметр. (Данный метод измерения минимальной освещенности не обеспечит высокой точности измерений, поскольку при регулировке яркости ламп накаливания изменяется их спектр излучения. Прим. ред.)

Установите видеокамеру на штатив или на кронштейн на расстоянии, которое позволит вам четко видеть всю испытательную таблицу. Убедитесь в том, что концы стрелок соприкасаются с краями полного изображения или черной вертикальной полосой, если вы пользуетесь альтернативным методом, рассмотренным выше.

Установите диафрагму объектива в среднее положение (F/5.6 или F/8), поскольку это лучшее оптическое разрешение для большинства объективов, и затем отрегулируйте свет для получения полного динамического диапазона видеосигнала. Для этого вам потребуется осциллограф. Не забудьте отключить все схемы видеообработки в тестируемой видеокамере, то есть АРУ, электронный затвор, компенсацию встречной засветки (BLC).

Убедитесь, что нагрузка согласована, то есть видеокамера нагружена на 75 Ом на конце коаксиальной линии.

Что можно протестировать?

Чтобы проверить разрешающую способность видеокамеры (по вертикали или горизонтали) вы должны определить точку, в которой находящиеся внутри окружности четыре линии, образующие острый треугольник, сливаются в три. Это точка, которая соответствует предельному значению разрешающей способности; оно может быть считано с таблицы. Для более точного определения разрешающей способности по горизонтали, как и в случае оборудования для телевещания, требуется осциллограф с выбором строки.

http://www.cctvfocus.ru	«CCTVФокус» — российский журнал по охранному телевидению

300	12. Испытательная таблица для охранного телевидения	CCTV

Если нужно проверить полосы частот видеосигнала, прочтите значение мегагерц рядом с последней четкой группой линий, где различимы черные и белые линии.

Мелкие концентрические линии в центре квадрата испытательной таблицы можно использовать для регулирования фокусировки и/или регулировки заднего фокуса. До начала регулировки проверьте точное расстояние между видеокамерой и испытательной таблицей. В большинстве случаев это расстояние должно измеряться до плоскости ПЗС-матрицы. Хотя на некоторых объективах указывается расстояние, относящееся к фронтальной части объектива.

Воспроизведение окружности (внизу) покажет вам линейность только видеомонитора, поскольку ПЗС-камеры не дают геометрических искажений в силу своей конструкции. Иногда линейность легче проверить путем измерения вертикальной и горизонтальной длины квадратов 6x6, находящихся слева от квадрата фокусировки.

Широкие белые и черные полосы с левой стороны имеют двойную функцию. Во-первых, они покажут вам, согласовано ли волновое сопротивление или имеется отражение сигнала, то есть, заплывание белым в область черного (и наоборот) является признаком отражения сигнала от конца линии. Эти же полосы можно использовать для тестирования качества длинного кабеля, воспроизведения видеомагнитофона и других средств передачи или воспроизведения. Во-вторых, вы можете определить,

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению	http://www.cctvfocus.ru

CCTV	12. Испытательная таблица для охранного телештдатя	301

обеспечивает ли сочетание видеокамера/объектив достаточно детальное изображение для распознавания активности (вторжения или нападения). Для этого следует установить видеокамеру на таком расстоянии, чтобы видеть зону шириной в 3 м в плоскости испытательной таблицы. Если при этом вы можете различать полосы, тогда выбранное вами сочетание видеокамера/объектив хорошо обеспечивает распознавание активности. Ясно, что если удается различать полосы рядом с цифрой 1, то это лучше, чем в случае полос с цифрой 2. Для определения расстояния для вашего объектива, используйте одну из формул, приведенных в разделе, посвященном фокусным расстояниям.

Белые наклонные полосы с правой стороны имеют назначение, схожее с назначением более тонких полос с левой стороны. Если вы различаете линии рядом с зеленой буквой С, или, что еще лучше, с буквами В и А, когда видеокамера находится на расстоянии, позволяющем видеть зону шириной 1 м в плоскости таблицы, тогда вы сможете на этом же расстоянии распознать человека. А лучше, чем В, а В лучше, чем С. Опять же, чтобы узнать, на какое расстояние вам нужно установить видеокамеру, чтобы видеть зону в 1 м, воспользуйтесь вышеупомянутой формулой. При помощи этого теста можно определить, обеспечивает ли выбранное сочетание видеокамера/объектив достаточную детализацию изображения. Еще более ценной и информативной является оценка качества воспроизведения устройства записи на жесткий диск, поскольку в охранном телевидении нет объективных методов определения качества компрессии/декомпрессии.

Цветная фотография трех детишек даст вам хороший индикатор телесного цвета, поэтому если вы используете цветную видеокамеру, вы можете проверить цветовую температуру источника света и автоматический баланс белого видеокамеры, если таковой имеется. В этом случае необходимо учитывать цветовую температуру источника света, которая в случае использования лампы накаливания составляет 2800° К.

Для более точного цветового теста вашей видеокамеры воспользуйтесь шкалой, расположенной наверху испытательной таблицы. Цвета этой шкалы соответствуют цветным полосам, формируемым

http://www.cctvfocus.ru	«CCTVФокус» — российский журнал по охранному телевидению

302	12. Испытательная таблица для охранного телевидения	CCTV

обычным телевизионным тестовым генератором. Если у вас есть вектороскоп, можно проверить цветовоспроизведение по одной строке сканирования цветных полос. Как и в случае любой системы цветного воспроизведения, здесь имеет огромное значение цветовая температура источника и в большинстве случаев это должно быть естественное освещение.

Серый фон точно соответствует 30% серого и вместе со шкалой градаций яркости, находящейся внизу, может быть использован для проверки гамма-коррекции системы видеокамера/видеомонитор. Шкала яркости — линейная, в отличие от некоторых логарифмических шкал. Линейная шкала выбрана потому, что большинство современных видеокамер имеют линейную характеристику, что облегчает настройку разных уровней на осциллографе. Шкала градаций яркости может быть также использована для установки оптимальной контрастности/яркости видеомонитора.

Чтобы добиться наилучшей настройки видеомонитора, необходимо выполнить следующее:

- Установите видеокамеру, чтобы полный размах видеосигнала был 1 В, при этом должно быть видно полное изображение испытательной таблицы CCTV Labs.

- Установите регулятор контрастности видеомонитора в среднее положение.

- Установите регулятор яркости так, чтобы видеть все ступени шкалы градации яркости. При этом, если потребуется, подрегулируйте контрастность.

- Посмотрите и оцените условия освещения в помещении во время настройки яркости и контрастности, поскольку именно освещенность определяет сочетание «контрастность/яркость».

- Всегда пользуйтесь минимальным освещением в помещении, где установлен видеомонитор, это позволит вам установить регулятор яркости монитора на минимум. В этом случае острота электронного луча кинескопа будет максимальной, поскольку в нем меньше электронов. Тогда вы получите более резкое изображение на экране и кроме того, увеличится срок службы кинескопа.

Повторяя сказанное в начале книги, отмечу, что для технических специалистов по охранному телевидению предлагается испытательная таблица формата A3, отпечатанная на неотражающей химически стабильной бумаге с устойчивыми красками.

Для ознакомления с самыми последними данными и инструкциями по проведению измерений регулярно обращайтесь на Web-сайт CCTV Labs, адрес которого http://www.cctvlabs.com.

«CCTV Фокус* — российский журнал по охранному телевидению	http://www.cctvfocus.ru

CCTV	305

Приложение 1. Основные термины, используемые в охранном телевидении

(Термины и определения даются в трактовке автора и без комментариев. Прим. ред.)

Aberration. Аберрация. Термин из оптики, обозначает все эффекты, влияющие на точность воспроизведения изображения относительно исходной сцены.

AC. Alternating current. Переменный ток.

Activity detection. Обнаружение активности. Имеющаяся в некоторых виде о мультиплексорах функция детектирования движения в поле зрения подсоединенной видеокамеры для повышения скорости обновления записи.

AC/DC. Переменный ток/постоянный ток.

A/D, AD. А/Ц. Обычно обозначает аналого-цифровое преобразование.

ADC. Аналого-цифровое преобразование. Обычно это относится к первому каскаду электронного устройства, выполняющего преобразование аналогового сигнала (видео, аудио, управляющего и т.п.) в цифровой формат.

AGC. Automatic gain control. АРУ. Автоматическая регулировка усиления. Часть электронной схемы с обратной связью, поддерживающае напряжение на определенном уровне.

ALC. Automatic light control. APO. Автоматическая регулировка освещенности. Часть схемы автоматической регулировки диафрагмы, функционально аналогичная компенсации встречной засветки в фотографии.

Aliasing. Наложение спектров. Интерференция дискретных данных. Происходит при проецировании на ПЗС-матрицу изображения с высокими пространственными частотами и известно также под названием муаровый эффект. Эффект может быть минимизирован при помощи оптического низкочастотного фильтра.

Alphanumeric video generator (text inserter). Генератор формирования символов в видеосигнале (генератор текста). Устройство ввода дополнительной информации, обычно накладывающейся на воспроизводимое изображение; объем информации может меняться от одного-двух символов до текста, занимающего весь экран. Такие генераторы в качестве опорного сигнала для вставки текста используют синхроимпульсы видеосигнала; это значит, что, если видеосигнал имеет низкое качество, то и стабильность текста тоже будет низкой.

Amplitude. Амплитуда. Максимальное значение сигнала.

Analog signal. Аналоговый сигнал. Представление данных в виде непрерывно меняющихся значений. Аналоговый электрический сигнал характеризуется различными значениями напряжения или тока (вольт или ампер) и является электрическим представлением исходного возбуждения (звука, света) в пределах динамического диапазона* системы.

ANSI. American National Standards Institute. Национальный Институт Стандартизации США.

Anti-aliasing. Сглаживание, защита от наложения спектров. Процедура исключения или снижения (путем сглаживания и фильтрации) искажающих эффектов.

Aperture. Апертура. Отверстие объектива, контролирующее количество света, достигающее поверхности фотоприемника. Размер апертуры контролируется установкой диафрагмы. Чем больше F-число (F/1.4, F/1.8, F/2.8, и т.д.), тем меньше света достигает фотоприемника.

Apostilb. Апостильб. Фотометрическая единица измерения яркости.

Archive. Архив. Долговременное автономное хранение данных. В цифровых видеосистемах изображения обычно хранятся на устройствах типа жестких дисков, на магнитных лентах, гибких дисках или DAT-картриджах (цифровых аудиокассетах).

Artifacts. Артефакты. Нежелательные элементы или дефекты видеоизображения. Могут появиться естественным образом в ходе видеопроцесса и должны быть исключены для получения высококачественного изображения. Наиболее часто встречающиеся артефакты — это перекрестные помехи яркости и цветности.

ASCII. American Standard Code for Information Interchange. Американский стандартный код обмена информацией. 128-символьное множество, включающее прописные и строчные буквы английского алфавита, цифры, специальные символы и 32 управляющих кода. Каждый символ представляется 7-битным двоичным числом. Один символ в коде ASCII может храниться в одном байте компьютерной памяти.

Aspect ratio. Соотношение сторон. Отношение ширины телевизионного и киноизображения к его высоте. В настоящее время отношение сторон телевизионного экрана равно 4:3, т.е. 4 единицы по ширине и 3 единицы по высоте. Такое соотношение сторон было выбрано еще в первые дни телевидения, когда большая часть фильмов имела именно такой формат. Новый формат HDTV (телевидение высокой четкости) имеет отношение сторон 16:9.

http://www.cctvfocus.ru	«CCTVФокус» ~ российский журнал по охранному телевидению

306	Приложение 1. Основные термины, используемые в охранном телевидении	CCTV

Aspherical lens. Асферический объектив. Объектив с асферической поверхностью. Стоимость и трудоемкость производства таких объективов гораздо выше, но они имеют определенные преимущества в сравнении с обычным сферическим объективом.

Astigmatism. Астигматизм. Размытость изображения на переднем и заднем плане.

Asynchronous. Асинхронность. Отсутствие синхронизации. Видеосигнал несинхронизирован, если его длительность отличается от длительности опорного сигнала системы. Внешний видеосигнал несинхронизирован до тех пор, пока он не подвергнется обработке синхронизатором кадров видеосистемы.

ATM. Asynchronous transfer mode. Асинхронный режим передачи. Метод передачи и коммутации сигнала, при котором информация имеет непериодический характер по отношению к некоему опорному сигналу.

Attenuator. Аттенюатор. Схема, обеспечивающая уменьшение амплитуды электрического сигнала без значительных фазовых или частотных искажений.

ATSC. Advanced Television System Committee. (Современный NTSC). Комитет передовых телевизионных стандартов. Американский комитет, устанавливающий стандарты на передачу и формат сигналов ТВ высокой четкости (HDTV).

Attenuation. Затухание. Уменьшение амплитуды сигнала по мере его прохождения в среде или электрической системе. Измеряется в децибелах (дБ).

Auto iris {AI). Автодиафрагма. Автоматический метод изменения апертуры диафрагмы в ответ на изменение освещенности сцены.

AWG. American wire gauge. Американская система оценки проводов. Спецификации на диаметры проводов по американским стандартам. Чем меньше значение AWG, тем больше диаметр провода (см. справочную таблицу 5.3 в разделе «Блоки питания видеокамер»).

Back-focus. Задний фокус. Процедура установки положения ПЗС-матрицы/объектива для получения корректного фокуса для всех установок фокусных расстояний (особенно критично для вариообъективов).

Back porch. 1. Часть видеосигнала, соответствующая периоду гашения, от конца строчного синхроим-пульса до начала активной части видеосигнала. 2. Часть сигнала гашения, лежащая между задним фронтом строчного синхроимпульса и задним фронтом соответствующего импульса гашения. В этой области расположен импульс цветовой синхронизации.

Balanced signal. Симметричный сигнал. В системах охранного телевидения это относится к передаче видеосигнала по кабелю витой пары. Сигнал называется симметричным потому, что проходит по обоим проводам, таким образом он в равной степени подвержен внешним наводкам, так что, прежде чем сигнал достигнет приемного конца, наводка будет взаимнокомпенсирована на входе дифферен-циального буферного усилительного каскада.

Balun. Симметрирующий трансформатор. Это устройство используется для согласования или преобразования несимметричного коаксиального кабеля с симметричным кабелем витой пары.

Bandwidth. Полоса пропускания. Полный диапазон частот функционирования схемы или электронной системы с минимальными потерями сигнала, обычно измеряемый по уровню 3 дБ. В PAL-системах максимальная частоте полосы пропускания 5.5 МГц, в NTSC — 4.2 МГц. В системах PAL и NTSC для обеспечения точного цифрового представления видеосигнала без наложения спектров в пределах полосы пропускания яркостного сигнала частота дискретизации сигнала яркости была выбрана равной 13.5 МГц (ITU 601).

Baseband. Полоса частот исходных сигналов. Частотная полоса, занимаемая группой сигналов, используемых для модуляции несущей, до их объединения с несущей в процессе модуляции. В системах охранного телевидения большая часть сигналов — это исходные сигналы.

Baud. Бод. Единица скорости передачи данных, названная в честь Мориса Эмиля Бода, равна 1 бит/с. Бод эквивалентен битам в секунду в случаях, когда каждый элемент сигнала соответствует точно 1 бит. Если устройства обмениваются данными, то установки скорости передачи данных двух устройств должны быть согласованы.

BER. Bit error rate. Частота ошибок по битам. Отношение ошибочно принятых битов к общему количеству полученных бит, используется как мера искажений, вызванных шумом, в цифровом потоке передачи данных. ВЕР. выражается в степенях 10. Например, при 1 ошибочном бите на 1  млн. бит BER=10fi.

Betamax. Формат «Бетамакс». Формат видеозаписи, разработанный и используемый компанией Sony, конкурент VHS.

Bias. Электрическое смещение, подпитка. Ток или напряжение, прикладываемое к цепи, для установки определенного рабочего режима с целью улучшения работы схемы; например, высокочастотный ток подмагничивания, приложенный к записывающей аудиоголовке с целью повышения линейности и уменьшения искажений.

Binary. Двоичная. Система исчисления с основанием 2, использующая две цифры — 0 и 1 (в противоположность десяти цифрам [0-9] десятичной системы). В компьютерных системах двоичным цифрам соответствуют два различных значения напряжения или тока, одно соответствует нулю, другое — единице. Все компьютерные программы выполняются в двоичной форме.

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

http://www.cctv/ocus. ги

CCTV	Приложение 1. Основные термины, используемые в охранном телевидении	307

Bipolar. Биполярный. Сигнал, содержащий как положительную, так и отрицательную амплитуду. Может включать и нулевое значение амплитуды.

B-ISDN. Broadband Integrated Services Digital Network. Широкополосная сеть ISDN, широкополосная цифровая сеть с комплексными услугами. Усовершенствованная сеть ISDN, состоящая из интеллектуальной комбинации большого числа каналов, что позволяет достичь более высокой скорости передачи данных.

Bit. Бит (сокращение от binary digit — двоичная единица). Элементарная цифровая информация, может принимать значение 0 или 1. Минимальная единица информации в двоичной системе. Группа битов, например, 8 или 16, составляют байт. Число разрядов в байте зависит от используемой системы обработки. Стандартные размеры байта: 8-разрядный, 16-разрядный или 32-разрядный байт.

Bitmap (BMP). Битовое отображение. Попиксельное описание изображения. Каждый пиксел рассматривается как отдельный элемент. Также стандартный компьютерный формат графических файлов.

Bit rate. Скорость цифрового потока. Байт/с (Bps) = байт в секунду, бит/с (bps) = бит в секунду. Цифровой эквивалент пропускной способности, скорость цифрового потока измеряется в битах в секунду. Обычно используется для выражения скорости передачи сжатого битового потока. Чем выше скорость цифрового потока, тем больше информации может быть передано.

Blackburst (color-black). Черная вспышка. Композитный цветовой видеосигнал, который содержит синхроимпульсы, опорный сигнал цветовой синхронизации (вспышки) и сигнал черного поля, обычно на 7.5 IRE (50 мВ) выше уровня гашения.

Black level. Уровень черного. Часть видеосигнала, близкая к уровню синхроимпульсов, но немного выше их (обычно на 20-50 мВ), чтобы отличить его от гашения. Соответствует черной области изображения, при этом белая часть эквивалентна 0.7 В от уровня синхроимпульсов.

Blanking level. Уровень гашения. Начало видеоинформации в видеосигнале. Точка начала отсчета принимается за 0 В, что на 300 мВ выше нижней части синхроимпульсов. Иногда называется «пьедестал» — уровень в видеосигнале, который отделяет область, содержащую информацию об изображении, от области синхронизации.

Blooming. Расплывание изображения. Расфокусировка частей изображения, имеющих избыточную яркость.

BNC (Bayonet-Neil-Concelman connector). Байонетный разъем. Наиболее распространенный в системах охранного телевидения и в телевещании разъем для передачи видеосигналов основной полосы частот по коаксиальному кабелю.

B-picture. Двунаправленно предиктивно-кодированное изображение; термин MPEG для изображений, закодированных при помощи метода компенсированного прогнозирования движения на основе предыдущего и/или последующего опорного изображения.

Braid. Оплетка. Совокупность переплетенных текстильных или металлических нитей, оплетающих один или несколько проводов, имеющая круглую или плоскую форму.

Brightness. Яркость. Для видеосигналов систем NTSC и PAL информация о яркости изображения в каждый конкретный момент времени передается соответствующим мгновенным уровнем постоянного напряжения в области активного видеосигнала. Регулировка яркости осуществляется настройкой установок (уровень черного, опорный уровень черного).

Burst (color burst). Сигнал цветовой синхронизации («вспышка»). От семи до девяти (NTSC) или десяти (PAL) периодов поднесущей размещено на конце строчного гасящего импульса в качестве фазового (цветового) опорного сигнала для модулированной цветовой поднесущей. Сигнал цветовой синхронизации служит эталоном для цветного изображения.

Bus. Шина. В компьютерной архитектуре служит для внутренней передачи информации между различными компонентами системы и доступна для каждой из компонент.

Byte. Байт. Цифровое слово, состоящее из 8 бит (нулей и единиц).

Cable equalization. Кабельная коррекция, компенсация. Процесс изменения частотной характеристики видеоусилителя в целях компенсации высокочастотных потерь в коаксиальном кабеле.

CAD. Computer-aided design. Автоматизированное проектирование. Обычно обозначает систему проектирования на базе специализированного программного обеспечения.

Candela [cd]. Кандела [кд]. Единица измерения силы света. Одна кандела примерно равна количеству световой энергии, излучаемой обычной свечой. В 1948 г. появилось более точное определение канделы: «кандела — это сила света, излучаемая черным телом, нагретым до температуры перехода платины из жидкого в твердое состояние».

CATV. Community antenna television. Абонентское телевидение.

C-band. С-диапазон. Диапазон микроволновых частот 3.7-4.2 ГГц, обычно используемых в спутниковой связи.

CCD. Charge-coupled device. ПЗС. Прибор с зарядовой связью. Современный фотоприемник, пришедший на место старых передающих трубок. Впервые появился в 1970-х и первоначально использовался в качестве запоминающего устройства. Чаще всего используется в видеокамерах, но кроме этого, применяется и в телекинодатчиках, факсимильных аппаратах, сканерах и т.д.

http://www. cctvfocus. ru

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

308	Приложение 1. Основные термины, используемые в охранном телевидении	CCTV

CCD aperture. Апертура ПЗС. Фоточувствительная доля площади ПЗС-матрицы.

CCIR. Committee Consultant International des Radiocommunique или Consultative Committee for International Radio. Международный консультативный комитет по радиовещанию. Европейский комитет, устанавливающий стандарты на телевидение в Европе. Вначале — на черно-белое, сегодня термин CCIR обычно используется в отношении черно-белых видеокамер, используемых в странах, где принят PAL-стандарт.

CCIR 601. Международный стандарт (переименованный в ITU 601) для компонентов цифрового телевидения, выведенный из стандартов SMPTE RP1 25 и EBU 3246E. ITU 601 определяет системы дискретизации, матричные значения и характеристики фильтров для Y Cr, Cb и RGB компонентов цифрового телевидения. Он устанавливает схему дискретизации 4:2:2 на частоте 13.5 МГц для канала сигнала яркости и 6.75 МГц для каналов цветности с 8-битной оцифровкой каждого канала. Выбраны именно такие частоты дискретизации, так как они работают как для компонентов видеосистем 525-строк, 60 Гц, так и 625-строк, 50 Гц. Обозначение 4:2:2 означает отношение числа компонентов яркостного канала к числу компонентов каналов цветности; каждым четырем яркостным компонентам соответствуют два компонента цветовых каналов. Цифровой формат видеозаписи DI соответствует ITU 601.

CCIR 656. Международный стандарт (переименованный в ITU 601), определяющий электрические и механические интерфейсы для оборудования цифрового телевидения, функционирующего по стандарту ITU 601. ITU 601 определяет схему выводов параллельных и последовательных портов, а также гашение, синхронизацию и схемы мультиплексирования, используемые как в параллельных, так и в последовательных интерфейсах.

CCTV. Closed circuit television. Замкнутое телевидение, охранное телевидение. Телевизионная система, предназначенная для ограниченного числа зрителей, в противоположность системе массового телевещания.

CCTV camera. Видеокамера, входящая в систему замкнутого телевидения. В состав устройства входит фотоприемник, обеспечивающий получение видеосигнала в основной полосе частот.

CCTV installation. Установка систем замкнутого телевидения. Система замкнутого телевидения или связанная группа систем в совокупности со всем необходимым техническим обеспечением, вспомогательными осветительными приборами и т.д., размещенная в охраняемой зоне.

CCTV system. Система замкнутого телевидения. Система охранного телевидения. Видеокамера и объектив плюс дополнительное оборудование, необходимое для наблюдения за конкретной охраняемой территорией.

CCVE. Closed circuit video equipment. Оборудование для систем замкнутого телевидения. Альтернативный акроним для CCTV.

CD. Compact disc. CD-диск. Компакт-диск. Стандарт носителя для хранения музыкальной информации и данных в цифровом формате, предложенный Philips и Sony.

CD-ROM. Compact disk read only memory. Компакт-диск только для чтения. Общая емкость CD-ROM равна 650 Мбайт.

CDS. Correlated double sampling. Коррелированная двойная дискретизация. Техника, используемая при проектировании некоторых ПЗС-видеокамер, уменьшает шум в видеосигнале, генерирумый микросхемой.

CFA (Color filter array). Набор оптических фильтров, используемых в одноматричных цветных ПЗС-камерах для , формирования цветовых компонент видеосигнала.

Chip. Чип, ИС, микросхема. Интегральная схема, все компоненты которой расположены на маленькой пластинке из кремния или подобного материала.

Chroma crawl. Хроматическое сползание. Артефакт кодированного видео, известный также как сползание точек или яркостная перекрестная помеха. В видеоизображении появляется на краях сильно насыщенных цветов в виде непрерывной последовательности сползающих точек вследствие смешивания цветовой и яркостной информации в схеме декодера.

Chroma gain (chroma, color, saturation). Усиление цвета, насыщенность цвета. В видео — усиление усилителя, влияющего на интенсивность цвета в изображении.

Chroma key (color key). Хроматический ключ (цветовой ключ). Видеоэффект, при котором один видеосигнал подставляется в области другого видеосигнала, имеющего определенный цвет.

Chrominance. Цветность, сигнал цветности. Цветовая информация цветного видеосигнала.

Chrominance-to-luminance intermodulatlon (crosstalk, cross-modulation). Интермодуляция сигналов цветности-яркости (перекрестная помеха, кросс-модуляция). Нежелательное изменение амплитуды яркостного сигнала, вызванное наложением цветовой информации на сигнал яркости. Проявляется в ТВ-изображении в виде неоправданных вариаций яркости, связанных с изменением уровней насыщенности цвета.

CIE. Commission Internationale de I'Eclairage. Международная комиссия по освещению (МКО). Международный комитет по свету, организованный в 1985 г. Формулирует определения и рекомендации по использованию световых единиц.

Clamping (DC). Восстановление постоянной составляющей. Схема или процесс, восстанавливающие постоянную составляющую видеосигнала. Схема восстановления постоянной составляющей, обычно стробируемая строчными синхронизирующими импульсами, восстанавливает фиксированный опорный уровень постоянной составляющей

«CCTVФокус» — российский журнал по охранному телевидению

http://www.cctvfbcus.ru

CCTV	Приложение 1. Основные термины, используемые в охранном телевидении

видеосигнала. Основное преимущество от восстановления уровня состоит в устранении низкочастотных наводок я особенно помех силовой линии.

Cladding. Оболочка световедущей жилы. Внешняя часть оптико-волоконного кабеля, тоже волоконная, но с меньшей плотностью материала, чем стержневая часть. Делает возможным эффект полного отражения — свет, передаваемый по внутреннему стержню, остается внутри.

Clipping Level. Уровень ограничения. Электронное ограничение, позволяющее избежать перегрузки видеосоставляющей телевизионного сигнала.

C-mount. С-крепление. Первый стандарт резьбового крепления объективов для систем замкнутого телевидения. Определяется резьбой в 1" (2.54 мм) в диаметре, шагом 32 нитки на дюйм и расстоянием от заднего фланца до ПЗС-матрицы, равным 17.526 мм (0,69"). Стандарт C-mount применим и к объективам, и к видеокамерам. С-объективы совместимы и с С-, и с CS-видеокамерами, только в последнем случае требуется переходное кольцо (адаптер).

CMYK. Палитра «голубой-пурпурный-желтый-черный». Система кодирования цвета, используемая принтерами, в которых цвета выражены «субтрактивными первичными цветами» (голубой-пурпурный-желтый) плюс черный (К). Слой черного добавляется для усиления контрастности и увеличения динамического диапазона печатных устройств.

Coaxial cable. Коаксиальный кабель. Наиболее распространенный тип кабелей, используемых для передачи видеосигналов. В поперечном сечении имеет соосно (коаксиально) расположенные центральную жилу, которая является проводником сигнала, и наружную оплетку, защищающую от внешних электромагнитных помех,

CODEC. Code/Decode. Кодек. Кодер-декодер — это электронное устройство, осуществляющее компрессию и декомпрессию цифровых сигналов. Обычно выполняет А/Ц и Ц/А преобразование.

Color bars. Шкала цветных полос. Образец, формируемый тестовым генератором телевизионных сигналов, состоящий из восьми цветных полос равной ширины. Цвета: белый (75%), черный (7.5% уровень настройки), с насыщенностью 75% первичные цвета — красный, зеленый и синий — и с насыщенностью 75% дополнительные цвета — желтый, голубой, пурпурный (смесь двух первичных цветов в пропорции 1:1, без добавления третьего цвета).

Color carrier. Цветовая несущая. Частота несущей цветного видеосигнала (4.43 МГц для PAL), модулированная цветовой информацией. Частота цветовой несущей выбирается так, что ее спектр перемежается со спектром яркости с минимальным наложением.

Color difference signal. Цветоразностный сигнал. Цветовой видеосигнал, созданный путем вычитания яркостной и/или цветовой составляющей из одного из первичных цветовых сигналов (красного, зеленого, синего — RGB). В цветоразностном формате Betacam, например, яркость (Y) и цветоразностные компоненты (R-Уи B-Y) соотносятся следующим образом:

Y ■ 0.3 Red + 0.59 Green + 0.11 Blue

R-Y = 0.7 Red - 0.59 Green - 0.11 Blue

B-Y = 0.89 Blue - 0.59 Green - 0.3 Red

Цветоразностный сигнал G-V не создается, так как он может быть реконструирован из остальных трех сигналов. Есть и другие соглашения о вычитании цветов: SMPTE, EBU-N1 0 и МИ. Цветоразностные сигналы не следует называть компонентами видеосигнала. Этот термин зарезервирован для компонентов RGB. Нестрого термин «компонент видеосигнала» часто используется именно в смысле цветоразностных сигналов.

Color field. Цветное поле. В системе NTSC цветовая поднесущая привязана по фазе к строчным синхроимпульсам, так что с каждой строкой фаза поднесущей изменяется на 180°. В системе PAL фаза цветовой поднесущей изменяется на 90° в каждом кадре. В NTSC это создает четыре различных типа поля, а в системе PAL их восемь. Для получения чистых изображений важно выравнивание последовательности цветных полей от различных источников.

Color frame. Цветной кадр. В цветном телевидении четыре (NTSC) или восемь (PAL) строго последовательных цветовых полей составляют один цветной кадр.

Color phase. Фаза цвета. Временные соотношения в видеосигнале, измеряемые в градусах и отвечающие за корректность тонов цветового сигнала.

Color subcarrier. Цветовая поднесущая. Сигнал с частотой в 3.58 МГц, передающий цветовую информацию. Этот сигнал накладывается на сигнал яркости. Амплитуда цветовой поднесущей представляет насыщенность, а фазовый угол представляет тон цвета.

Color temperature. Цветовая температура. Определяет цветовой тон. Выведена из фотографии, где цветовой спектр основан на сравнении тонов при изменении цвета при нагревании черного тела (как в физике) от красного до желтого, а затем до синего, самого горячего. Цветовая температура измеряется в градусах Кельвина.

Comb filter. Гребенчатый фильтр. Электронная схема, пропускающая ряд частот и задерживающая частоты, лежащие между ними, давая частотную характеристику в виде зубцов. Использует композитный видеосигнал для отделения сигнала цветности от сигнала яркости, что снижает перекрестные искажения цветности или же наоборот, для отделения сигнала яркости от сигнала цветности с уменьшением перекрестных искажений яркости. Используется в системах S-VHS для улучшения разрешающей способности яркостного сигнала.

http://www.cctvfocus. ru

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

310	Приложение 1. Основные термины, используемые в охранном телевидении	CCTV

Composite sync. Синхросмесь. Сигнал, состоящий из строчных синхроимпульсов, кадровых синхроимпульсов и выравнивающих импульсов (без видеосигнала).

Composite video signal. Композитный видеосигнал. Сигнал, в котором яркостная и цветовая информация объединены согласно одному из стандартов кодирования: NTSC, PAL, SECAM, и пр.

Concave lens. Вогнутая линза. Линза с отрицательным фокусным расстоянием, имеет мнимый фокус и уменьшает изображение объектов.

Contrast. Контраст. Общий термин, используемый в отношении динамического диапазона видеоизображения, то есть разница между самыми темными и самыми светлыми участками изображения.

Convex lens. Выпуклая линза. Линза с положительным фокусным расстоянием, имеет действительный фокус и увеличивает изображение объектов, поэтому обычно называется увеличительным стеклом.

CPU. Central processing unit. Центральный процессор. Общепринятый компьютерный термин.

CRO. Cathode ray oscilloscope. Электронно-лучевой осциллограф (см. Oscilloscope).

Crosstalk. Перекрестные искажения. Тип наводок, нежелательная передача сигнала от одной цепи к другой цепи в пределах одной системы. Обычно вызывается емкостной связью (связь по переменному току).

CS-Mount. CS-крепление, Новый стандарт крепления объективов. Такая же резьба, как и в стандарте С, но расстояние от заднего фланца до ПЗС-матрицы снижено до 12.5 мм, благодаря чему объектив становится меньше, компактнее и дешевле. Объективы с CS-креплением могут использоваться только на видеокамерах с CS-креплением.

CS-to-C-mount adaptor. C/CS-адаптер, переходное кольцо. Адаптер используется для преобразования CS-видеокамеры в С-видеокамеру, то есть для работы с С-объективом. Это кольцо толщиной 5 мм с наружной резьбой с одной стороны и внутренней с другой, имеет диаметр резьбы в 1" и шаг резьбы 32 нитки на дюйм. Обычно прилагается к новому типу видеокамер (CS).

CVBS. Composite video bar signal. Композитный видеосигнал. В телевещании — это видеосигнал, включающий цветовую информацию и синхроимпульсы.

D/A (DA). ЦАП, цифро-аналоговое преобразование (противоположность АЦП).

Dark current. Темновой ток. Сигнал, возникающий на выходе ПЗС-матрицы при отсутствии падающего света.

Dark noise. Темновой шум. Шум, связанный с квантовой природой темнового тока.

DAT (digital audio tape). Цифровая аудиокассета. Система с качеством сигнала, равным CD, изначально разработанная для записи и воспроизведения оцифрованных аудиосигналов. Последние аппаратные и программные разработки могут привести к созданию аналогичных недорогих систем архивирования, записи и воспроизведения видеосигналов.

dB. Decibel. дБ. Децибел, Десятичный логарифм отношения двух сигналов или двух значений, обычно относится к мощности, но также может относиться к напряжению или току. Если считается мощность, то логарифм умножается на 10, а для тока или напряжения — на 20.

DBS. Direct broadcast satellite. Спутник непосредственного (прямого) вещания. Вещание со спутника прямо для потребителя, обычно при этом используется небольшая спутниковая антенна.

DC. Direct current. Постоянный ток. Ток, текущий в одном направлении (в противоположность переменному току).

DCT. Discrete cosine transform. Дискретное косинусное преобразование. Математический алгоритм, используемый для генерации частотного представления блока видеопикселов. DCT — это обратимое дискретное ортогональное преобразование между пространственной и временной областями. Есть прямое дискретное косинусное преобразование (forward discrete cosine transform, FDCT) и обратное дискретное косинусное преобразование (inverse discrete cosine transform, IDCT).

Decoder. Декодер. Устройство для восстановления составляющих сигналов, поступающих с источника кодированных сигналов.

Degauss. Размагничивание.

Delay line. Линия задержки. Искусственная или реальная линия передачи или эквивалентное устройство, предназначенное для задержки сигнала на определенный временной интервал.

Demodulator. Демодулятор. Устройство, которое отделяет видео- и аудиосигналы от несущей частоты.

Depth of field. Глубина резкости. Область перед и за объектом, находящимся в фокусе, которая на экране выглядит резко. Глубина резкости возрастает с уменьшением фокусного расстояния, то есть чем меньше фокусное расстояние, тем больше глубина резкости. Глубина резкости всегда больше за объектом, находящимся в фокусе.

Dielectric. Диэлектрик. Изолирующий (непроводящий) материал.

Differential phase. Дифференциальная фаза. Изменение фазы поднесущей видеосигнала, вызванное изменением уровня яркости сигнала. Цветовые тона сцены меняются вместе с изменением яркости сцены.

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

http://www.cctvfocus.ru

CCTV	Приложение 1. Основные термины, используемые в охранном телевидении	311

Digital disc recorder. Устройство записи на жесткий диск,

Digital signal. Цифровой сигнал. Электронный сигнал, в котором каждое значение реального возбуждения (звук, свет) представляется комбинацией двоичных сигналов, соответствующих аналоговому сигналу.

DIN. Deutsche Industrie-Normen. Немецкий стандарт

Disk. Диск. Плоская круглая пластина, покрытая магнитным материалом, на которую записываются данные путем селективного намагничивания частей поверхности. Есть гибкие и жесткие диски. Это может быть также пластиковый компакт-диск (CD) или цифровой видеодиск (DVD).

Distortion. Искажение (дисторсия), Непропорциональное представление оригинала.

DMD. Digital micro-mirror device. Цифровое микрозеркальное устройство. Новая технология видеопроекции, использующая матрицы с большим количеством миниатюрных зеркал, проекционный угол которых может контролироваться с цифровой точностью.

DOS. Disk operating system. Дисковая операционная система. Пакет программного обеспечения, обеспечивающий работу компьютера с такими техническими устройствами, как накопитель на жестких дисках, гибкий диск, монитор, клавиатура и пр,

Dot pitch. Шаг расположения точек. Расстояние в миллиметрах между отдельными точками на экране видеомонитора. Чем меньше шаг, тем лучше, так как тогда отображется больше точек и повышается разрешающая способность. Шаг расположения точек определяет разрешение видеомонитора. Компьютерный монитор или видеомонитор системы охранного телевидения с высоким разрешением имеют шаг расположения точек менее 0,3 мм.

Drop-frame time code. Временной код пропущенного кадра. Формат временного кода SMPTE, который непрерывно подсчитывает 30 кадров в секунду, но каждую минуту пропускает два кадра за исключением каждой десятой минуты (каждый час пропускает 108 кадров) для синхронизации временного кода с часами. Это необходимо, так как действительная частота кадров видеосигнала NTSC равна не 30, а 29.94 кадров в секунду.

DSP. Digital signal processing. Цифровая обработка сигналов. Обычно относится к части электронной схемы устройства, выполняющей цифровую обработку сигналов.

Dubbing. Дубляж. Перезапись с одного носителя на другой.

Duplex. Дуплексный, двусторонний. Коммуникационная система, несущая информацию в обоих направлениях. В охранном телевидении термин «дуплексный» часто используется для описания типа видеомультиплексора, который может выполнять одновременно две функции — запись в мультиплексном режиме и воспроизведение в мультиплексном режиме. Может также относиться, например, к дуплексной коммуникации между матричным видеокоммутатором и приемником сигналов телеуправления поворотным устройством.

DV-Mini. Mini digital video, Мини цифровое видео. Новый формат аудио- и видеозаписи для небольших камкордеров, принятый большинством производителей камкордеров. Видео и звук записываются в цифровом формате на маленькую кассету (66x48x12 мм), превосходя по качеству S-VHS и Hi 8.

D-VHS. Новый стандарт, предложенный JVC для записи цифровых сигналов на VHS-видеомагнитофон.

Dynamic range. Динамический диапазон. Разница в наименьшем и наибольшем значении, представляемом системой.

EBU. European Broadcasting Union. Европейский союз радиовещания.

EIA. Ассоциация электронной промышленности. Разрабатывает телевизионные стандарты, используемые в США, Канаде и Японии, на основе чересстрочной развертки в 525 строк. Ранее была известна как RMA или RETMA.

Encoder. Кодирующее устройство. Устройство, накладывающее информацию одного электронного сигнала на другие электронные сигналы.

Encryption. Кодирование. Систематическая перегруппировка битового потока ранее оцифрованного сигнала, делающая информацию нераспознаваемой до восстановления по ключу санкционированного доступа. Этот метод используется для защиты передаваемой по коммуникационным каналам информации с целью не допустить к интерпретации сообщения никого, кроме санкционированных пользователей. Может использоваться для голосовых, видео- и других коммуникационных сигналов.

ENG camera. Electronic News Gathering camera. Телекамера для видеожурналистики. ПЗС-камера в индустрии телевещания.

EPROM. Erasable and programmable read only memory. Стираемая программируемая постоянная память. Электронная микросхема, используемая во многих системах безопасности, хранит программные инструкции для выполнения различных операций.

Equalizer. Эквалайзер, частотный корректор. Устройство, предназначенное для компенсации потерь или задержек частот в системе. Часть системы или схема, позволяющая настроить сигнал в пределах заданной полосы частот.

Ethernet. Локальная сеть, соединяющая компьютеры, принтеры, рабочие станции, терминалы и т.д., находящиеся в одном здании, Сеть Ethernet использует кабели витой пары и коаксиальные кабели на скоростях до 10 Мбит/с.

http://www.cctvfocus.ru	«ССТУФокус» — российский журнал по охранному телевидению

312	Приложение 1. Основные термины, используемые в охранном телевидении	CCTV

Ethernet использует метод CSMA/CD {многостанционный доступ с обнаружением столкновений). CSMA/CD — это метод разделения общей среды (провода, коаксиальные кабели) между различными устройствами.

External synchronization. Внешняя синхронизация. Средства синхронизации оборудования от одного источника.

FCC. Federal Communications Commission (US). Федеральная комиссия связи (США).

FFT. Fast Fourier Transformation. Быстрое преобразование Фурье.

Fiber optics. Волоконная оптика. Технология передачи сигналов в форме световых импульсов. Оптико-волоконный кабель известен такими свойствами, как электрическая изоляция и неподверженность электростатическим и электромагнитным помехам.

Field. Поле кадра. Половина ТВ-кадра, состоящая из четных или нечетных строк. В системах CCIR каждое поле состоит из 625/2 = 312.5 строк, а в системах EIA — из 525/2 = 262.5 строк. В ТВ-системе CCIR/PAL передается 50 полей/секунду, а в EIA/NTSC — 60 полей/секунду.

Film recorder. Устройство для записи на фотопленку. Устройство, осуществляющее преобразование цифровых данных в данные, записываемые на пленку. Непрерывные тоновые рекордеры позволяют получить цветные фотографии в виде слайдов, отпечатков или негативов.

Fixed focal length lens. Объектив с фиксированным фокусным расстоянием, регулятором фокусировки и диафрагмы.

Flash memory. Флэш-память. Энергонезависимая цифровая память. Время доступа флэш-памяти ниже, чем время доступа SRAM или DRAM.

Flicker. Мерцание, фликкер-шум. Раздражающая помеха, главным образом, связанная с кадровой синхронизацией и отображением полей. В некоторой степени мерцание естественно, объясняется чересстрочной разверткой и более заметно в 50-Гц системах (PAL). Мерцание появляется также и в том случае, когда на экран выводятся статические объекты, например, генерированный компьютером текст, преобразованный в видеоизображение. Недостаточная обработка цифрового изображения, свойственная преобразователям низкого качества (при переходе от PAL к NTSC и обратно), создает раздражающее мерцание на экране. Существует несколько электронных методов, позволяющих минимизировать мерцание.

F-number. F-число. В объективах с регулируемой диафрагмой максимальное раскрытие диафрагмы выражается в виде отношения (фокусное расстояние объектива)/(максимальный диаметр апертуры). Значение, соответствующее максимальному раскрытию диафрагмы наносится на переднем кольце объектива.

Focal length. Фокусное расстояние. Расстояние между оптическим центром линзы и главной фокусной точкой.

Focusing control. Фокусировка (управление фокусировкой). Средства регулировки объектива, позволяющие получить резкое изображение объектов, находящихся на различных расстояниях от видеокамеры.

Foot-candela. Фут-кандела. Единица измерения освещенности, используемая, в основном, в американской терминологии. Фут-кандела в десять раз (а точнее, в 10.764 раза) больше одного люкса.

Fourier Transformation. Преобразование Фурье. Математическое преобразование функций из временной области   , в частотную.

Frame. Кадр. (См. Также ТВ-поле). Обозначает совокупность строк, составляющих один ТВ-кадр. В ТВ-системе CCIR/PAL один кадр состоит из 625 строк, а в системе EIA/NTSC — из 525 строк. В системе CCIR/PAL передается 25 кадров в секунду, в системе EIA/NTSC — 30 кадров в секунду.

Frame store. Видеопамять (кадровая память). Электронное устройство, оцифровывающее кадр (или ТВ-поле) видеосигнала и размещающее его в памяти. Видеомультиплексоры, видеоквадраторы (разделители экрана) и некоторые новейшие цветные видеокамеры имеют встроенную кадровую память.

Frame switcher. Кадровый видеокоммутатор. Еще одно название симплексного видеомультиплексора, который может записывать видеосигналы с нескольких видеокамер на один видеомагнитофон (и воспроизводить изображение с любой из видеокамер в полноэкранном формате), но не имеет функции мультиэкранного воспроизведения.

Frame synchronizer. Кадровый синхронизатор. Цифровой буфер, который хранит и сравнивает синхронизирующую информацию с синхроимпульсами видеосигнала, тем самым непрерывно корректируя сигнал во избежание ошибок синхронизации.

Frame transfer (FT). Покадровый перенос. Один из трех принципов переноса заряда в ПЗС-матрицах. Остальные два — это построчный и кадрово-построчный перенос.

Frame-interline transfer (FIT). Кадрово-построчный перенос. Относится к одному из принципов переноса заряда в ПЗС-матрицах. Остальные два — это построчный и кадровый перенос.

Frequency. Частота. Число полных циклов периодического сигнала за заданный промежуток времени. Обычно измеряется в герцах.

Frequency modulation (FM). Частотная модуляция (ЧМ). Модуляция синусоидального колебания путем изменения частоты в соответствии с амплитудными вариациями модулирующего сигнала.

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

http://www.cctv/ocus. ги

CCTV	Приложение 1. Основные термины, используемые в охранном телевидении	313

Front porch. Передняя площадка строчного гасящего импульса (между концом сигнала активной строки и началом строчного синхроимпульса).

Gain. Усиление, коэффициент усиления. Любое увеличение или уменьшение электрического сигнала. Измеряется в децибеллах или в разах.

Gamma. Гамма-коррекция. Коррекция линейной характеристики видеокамеры в целях компенсации нелинейной характеристики люминофорного экрана видеомонитора. Измеряется экспоненциальным значением кривой, описывающей нелинейность. Типичное значение гамма-коэффициента черно-белого видеомонитора равно 2.2; чтобы общая характеристика системы была линейной, для видеокамеры должно быть установлено значение, обратное 2.2 (то есть 0.45).

Gamut. Диапазон. Диапазон допустимых напряжений видеосигнала или компонент видеосигнала. Превышение сигналом этого диапазона может привести к его ограничению, перекрестной помехе и другим искажениям.

Gen-lock. Способ синхронизации видеосигналов камеры от внешнего генератора синхроимпульсов.

GHz. GigaHertz. ГГц. Гигагерц. Один миллиард периодов в секунду.

GB. Gigabyte. Гбайт. Гигабайт. Единица измерения компьютерной памяти, составляющая около одной тысячи миллиона байт (около тысячи мегабайт). Действительное значение равно 1  073 741  824 байт.

GND. Ground (electrical). Заземление, «земля» (электрическая).

Gray scale. Шкала уровней серого, яркостная шкала. Ряд оттенков (обычно 10) от истинно черного до истинно белого.

Ground loop. «Земляная петля», паразитный контур с замыканием через землю (заземляющий контур). Нежелательные помехи в линиях передачи электрического сигнала с экранированным кабелем, возникающие в результате появления паразитных токов в случае, когда система имеет больше одной точки «земли». В охранном телевидении, например, возникает в случае, если на видеокамере и коммутаторе или видеомониторе разные сопротивления заземлений. Помеха, наведенная окружающим электрическим оборудованием (включая питающую сеть), неравномерно разряжается через два заземления (поскольку они разные) и проявляется на видеомониторах в виде помех.

GUI. Graphical user interface. Графический интерфейс пользователя.

HAD. Hole accumulated diode. Тип ПЗС-сенсора со слоем, предназначенным для аккумулирования электронных дырок с целью снижения уровня шума.

HDD. Hard disk drive. Накопитель на жестких дисках. Магнитный носитель, предназначенный для хранения цифровой информации в большинстве компьютеров и в электронном оборудовании, выполняющем обработку цифровых данных.

HDDTV. High definition digital television. Цифровое телевидение высокой четкости. ЦТВЧ. Развивающийся стандарт телевещания с чрезвычайно высоким разрешением и отношением сторон 16:9. Представляет собой дальнейшее развитие аналогового ТВ высокой четкости, уже используемого в экспериментальном порядке в Японии и Европе. Разрешение изображения составляет около 2000x1000 пикселей, используется стандарт MPEG-2.

HDTV. High definition television. Телевидение высокой четкости. ТВЧ. Обычно используется в отношении аналоговой версии ЦТВЧ. SMPTE в США и ЕТА в Японии предложили стандарт HDTV: 1125 строк при частоте 60 Гц с чересстрочной разверткой 2:1, отношение сторон 16:9, полоса частот 30 МГц для RGB и сигнала яркости.

Headend. Головной узел (станция). Электронное оборудование на передающем конце телевизионной системы: антенны, наземные станции, предусилители, частотные преобразователи, демодуляторы, модуляторы и подобное оборудование.

Helical scan. Спиральная развертка. Метод записи видеоинформации на магнитную ленту, обычно используемый в бытовых и профессиональных видеомагнитофонах.

Horizontal Drive (also Horizontal sync). Строчный управляющий импульс (также строчный синхроимпульс). Этот сигнал получается путем деления поднесущей на 227.5 и последующего формирования импульсов. Сигнал используется видеомониторами и видеокамерами для определения начала каждой строки.

Horizontal resolution. Разрешающая способность по горизонтали. Хроматическая и яркостная разрешающая способность (детализация), оцениваемая по горизонтали изображения на экране кинескопа. Обычно выражается в виде числа переходов от черного к белому или числа различимых линий. Ограничена полосой частот видеосигнала или полосой пропускания оборудования.

Herringbone. Зубчатость. Формирование на изображении особого рисунка при отображении цвето-модулированного композитного видеосигнала (PAL или NTSC) на черно-белом видеомониторе.

Horizontal retrace. Обратный ход строчной развертки. Короткий период в конце каждой строки видеосигнала, когда сканирующий луч возвращается на другую сторону экрана, чтобы начать новую строку.

Horizontal sync pulse. Строчный синхроимпульс. Импульс синхронизации в конце каждой строки развертки, определяющий начало обратного хода строчной развертки.

http://www.cctvfocus.ru

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

314	Приложение I. Основные термины, используемые в охранном телевидении	CCTV

Hertz. Герц. Единица измерения, равная числу колебаний в секунду.

Housings, environmental. Кожух видеокамеры. Обычно обозначает кожух для видеокамеры с объективом; может иметь аксессуары — подогрев, омыватели стекла, очистители, предназначенные для специфических условий окружающей среды.

HS. Horizontal sync. Строчная синхронизация.

Hue (tint, phase, chroma phase). Цветовой тон (оттенок, фаза, фаза сигнала цветности). Одна из характеристик различения цветов. Цветовой тон определяет цвет на основе его положения в спектре, т.е. красный, синий, зеленый или желтый и пр. Цветовой тон — это одна из трех характеристик цвета в телевидении: см. также «насыщенность» и «яркость». В видеосигналах систем NTSC и PAL информация о цветовом тоне каждой точки изображения передается соответствующей мгновенной фазой поднесущей активного видеосигнала.

Hum. Фон, сетевые помехи. Термин используется для описания нежелательных помех, обусловленных электросетью.

Hum bug. Синоним устройства защиты от земляных петель.

Hyper-HAD. Усовершенствованная версия технологии HAD, использующая технологию микролинз для повышения чувствительности без увеличения размеров пиксел ПЗС-матрицы.

IDE. Interface device electronics. Интерфейс устройств. Стандарт на программное и аппаратное обеспечение коммуникаций при подсоединении периферийных устройств к компьютеру.

I/O. Input/Output. Вход/Выход.

I/P. Input. Вход. Сигнал, приложенный к элементу электрической аппаратуры или к разъемам аппаратуры, на которые подается сигнал или напряжение.

I2R. Формула вычисления мощности в ваттах (Вт), где I — это сила тока в амперах (A), R — сопротивление в омах (Ом).

IEC. International Electrotechnical Commission (also CEI). Международная электротехническая комиссия. МЭК.

Imaging device. Фотоприемник (формирователь видеосигнала). Вакуумная передающая трубка или твердотельный прибор, в котором светочувствительная пластина трубки или светочувствительная ПЗС-матрица формирует электронный сигнал, с помощью которого создается изображение.

Impedance. Полное сопротивление, импеданс. Характеристика, описывающая общее сопротивление электрической цепи. Сопротивление, индуктивность, емкость и проводимость по-разному влияют на полное сопротивление, в зависимости от частоты, изоляторов, окружающих проводник, физических взаимодействий между проводниками и внешними факторами. Импеданс обычно обозначается буквой Z, измеряется в омах.

Input. Вход. То же, что и I/R

Inserter (alphanumeric video generator). Генератор текста, генератор вставки алфавитно-цифровых символов в видеосигнал. Устройство ввода дополнительной информации, обычно накладываемой на воспроизводимое изображение; объем информации может меняться от одного-двух символов до текста, занимающего весь экран. • Такие генераторы в качестве опорного уровня для вставки текста используют синхроимпульсы видеосигнала; это значит, что, если видеосигнал имеет низкое качество, то и стабильность текста тоже будет низкой.

Interference. Помехи, наводки. Возмущения электрической или электромагнитной природы, вызывающие нежелательные последствия в работе электронного оборудования.

Interlaced scanning. Чересстрочная развертка. Техника комбинирования двух телевизионных полей (полукадров) для получения полного кадра. Каждое поле состоит только из четных или только нечетных строк, поля выводятся одно за другим, но физическое положение строк перемежается, поэтому развертка называется чересстрочной. Этот тип формирования телевизионного изображения был предложен на заре телевидения с тем, чтобы при минимальном количестве информации получить плавно движущееся изображение.

Interline transfer. Построчный перенос. Один из трех принципов переноса заряда в ПЗС-матрицах. Остальные два — это покадровый и кадрово-построчный перенос.

IP. Index of protection. Индекс защиты. Числовая система, описывающая защищенность устройств от внешних воздействий, таких как влага, пыль и удары.

IRE. Institute of Radio Engineers. Институт радиоинженеров. ИРИ. Единица измерения, делящая область снизу от синхроимпульсов синхросигнала до пикового уровня белого на 140 равных частей. 140 IRE соответствует размаху полного видеосигнала 1  В. Диапазон активного видеосигнала составляет 100 IRE.

IR light. ИК-излучение. Инфракрасный свет, невидимый для человеческого глаза. Обычно относится к длинам волн более 700 нм. Черно-белые видеокамеры обладают высокой чувствительностью в инфракрасном диапазоне светового спектра.

Iris. Диафрагма (ирисовая). Средство регулирования размера апертуры объектива и, следовательно, количества проходящего через объектив света.

«ССТУ Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

http://www. cctvfocus.ru

316	Приложение 1. Основные термины, используемые в охранном телевидении	CCTV

компоненты разделяются, так как передаются в разные моменты времени по одному каналу. Существует много различных МАС-форматов и стандартов.

Manual iris. Ручная установка диафрагмы. Способ изменения размеров апертуры объектива вручную.

Matrix. Матрица. Логическая сеть, сконфигурированная в виде прямоугольного массива пересечений входных/выходных каналов.

Matrix switcher. Матричный видеокоммутатор. Устройство для подключения нескольких видеокамер, видеомагнитофона, видеопринтера и т.п. к нескольким видеомониторам, видеомагнитофону, видеопринтеру и пр. Гораздо более сложное и эффективное устройство, чем обычный видеокоммутатор.

MATV. Master antenna television. Телевизионный прием на коллективную антенну.

MB. Megabyte. Мбайт. Мегабайт. Единица компьютерной памяти, примерно миллион байт. Действительное значение — 1  048 576 байт. Килобайт х килобайт = мегабайт.

MB/s. Megabytes per second. Мбайт/с. Мегабайт в секунду. Миллион байт в секунду или 8 миллионов бит в секунду.

Mb/s. Megabits per second. Мбит/с. Мегабит в секунду. Миллион бит в секунду.

MHz. Megahertz. МГц. Мегагерц. Один миллион герц.

Microwave. Микроволновый, СВЧ. Одно определение относится к диапазону электромагнитного спектра от 300 МГц до 3000 ГГц. Другое определение касается средств передачи микроволновой связи. Для передачи в микроволновом диапазоне обычно используются частоты от 1  ГГц до 12 ГГц.

MOD. Minimum object distance. Минимальное расстояние до объекта. Характеристика объектива с постоянным или переменным фокусным расстоянием, указывающая минимальное расстояние от объекта до плоскости изображения объектива, выраженное в метрах. Минимальное расстояние до объекта у вариообъективов равно примерно 1 м; у объективов с постоянным фокусным расстоянием оно обычно намного меньше и зависит от фокусного расстояния.

Modem. Модем. Этот популярный термин образован из двух слов: модулировать — демодулировать. Функция модема сводится к подключению одного устройства (обычно компьютера) через телефонную линию к другому прибору.

Modulation. Модуляция. Процесс, в ходе которого некоторая характеристика (амплитуда, фаза) одного радиосигнала меняется в соответствии с другим сигналом (сигналом сообщения).

Moir pattern. Муаровый эффект. Нежелательный эффект, проявляющийся на изображении, когда ПЗС-видеокамера имеет количество пиксел, близкое (но меньшее) количеству пиксел на изображении объекта.

Monochrome. Монохромный. Черно-белый видеосигнал. Видеосигнал, содержащий информацию о яркости изображения, но не содержащий информации о цветности.

MPEG. Motion Picture Experts Group. Экспертная группа по вопросам движущегося изображения. Группа экспертов,  созданная  по  инициативе  ISO  и занимающаяся  разработкой стандартов записи движущихся изображений. На сегодняшний день существует несколько стандартов, наиболее известными являются стандарты • MPEG-1   и  MPEG-2.   Последний  широко  принят в  цифровом  телевидении  высокой  четкости,  а  также  в мультимедийных презентациях.

MPEG-1. Стандарт сжатия изображений прогрессивной развертки и звука. Обеспечивает скорость передачи от 1.5 Мбит/с до 3.5 Мбит/с.

MPEG-2. Стандарт сжатия видеосигналов с прогрессивной чересстрочной разверткой и высоким качеством звука в широком диапазоне коэффициентов сжатия со скоростью передачи от 1.5 до 100 Мбит/с. Принят как стандарт HDTV и DVD для видео/аудио кодирования.

Noise. Шум. Нежелательный сигнал, производимый электрическими цепями, работающими при температуре выше абсолютного нуля. Шум исключить невозможно, но можно его минимизировать.

Non-drop frame time code. Непрерывный кадровый временной код. Временной код SMPTE непрерывно отсчитывает 30 кадров в секунду. Поскольку NTSC-видео работает не точно на 30 кадрах в секунду, непрерывный кадровый временной код отсчитывает 108 дополнительных кадров в час; это больше, чем действительно содержит видеосигнал стандарта NTSC. Результатом является некорректная синхронизация временного кода с часами. Непрерывный кадровый временной код решает эту проблему, каждую минуту пропуская 2 кадра, за исключением каждой десятой минуты.

Noninterlaced. Без чередования. Процесс развертки, при котором в процессе вертикальной развертки выводится каждая строка изображения.

NTSC. National Television System Committee. Национальный комитет по телевизионным стандартам. Американский комитет, устанавливающий стандарты цветного телевидения, используемые в настоящее время в США, Канаде, Японии и некоторых странах Южной Америки. NTSC использует поднесущую на частоте 3.57945 МГц, фаза которой меняется вместе с мгновенным значением передаваемых цветовых тонов, а амплитуда соответствует мгновенному значению насыщенности цвета. В NTSC в кадре содержится 525 строк и передается 59.94 полей в секунду.

«CCTVФокус» —российский журнал по охранному телевидению

http://www. cctvfocus. ru

CCTV	Приложение 1. Основные термины, используемые в охранном телевидении	317

Numerical aperture. Числовая апертура. Число, определяющее светособирающую способность оптического волокна. Числовая апертура равна синусу максимально приемлемого угла.

О/Р, Output. Выход.

Objective. Оптика. Передний элемент оптической системы объектива.

Ocular. Окуляр. Последний элемент оптической системы объектива, расположенный ближе всего к ПЗС-матрице.

Ohm. Ом. Единица сопротивления. Электрическое сопротивление между двумя точками проводника с разностью потенциалов 1 В, создающая в проводнике ток силой 1 А, при этом проводник не является источником электродвижущей силы.

Oscilloscope (CRO, cathode ray oscilloscope). Осциллограф (или ЭЛО — электронно-лучевой осциллограф). Электронное устройство, позволяющее измерять изменения сигнала во времени. Необходимое устройство для любого специалиста охранного телевидения.

Overscan. Несканируемая область. Условие отображения на видеомониторе, при котором растр несколько превосходит физические границы экрана кинескопа, срезая края изображения.

Output impedance. Выходное сопротивление. Сопротивление прибора по отношению к нагрузке. Выходное сопротивление измеряется на выходной клемме прибора при отсоединенной нагрузке и при отстуствии подаваемого извне напряжения.

PAL. Phase alternating line. Построчное изменение фазы. Описывает изменение цветовой фазы в сигнале цветности PAL. PAL — это европейская система цветного телевидения со следующими характеристиками: 625 строк в кадре, 50 полей в секунду, поднесущая 4.43361875 МГц. Используется, главным образом, в Европе, Китае, Малайзии, Австралии, Новой Зеландии, Ближнем Востоке и некоторых странах Африки. PAL-M — это бразильская система цветного телевидения с построчным изменением фазы, но в этой системе используется 525 строк в кадре, 60 полей в секунду и поднесущая 3.57561149 МГц.

Pan and tilt head (P/T head). Поворотное устройство (поворот/наклон). Электромеханический прибор, позволяющий осуществлять вертикальное и горизонтальное позиционирование видеокамеры. Обычно используются электродвигатели 24 В АС, но могут использоваться и электродвигатели 110 В или 240 В АС.

Pan unit. Поворотное устройство. Электромеханический прибор, осуществляющий только горизонтальное позиционирование видеокамеры.

Peak-to-peak (pp). Размах сигнала. Разность амплитуд (напряжений) между наибольшим положительным и наименьшим отрицательным пиком электрического сигнала.

Pedestal. Уровень видеосигнала, соответствующий черному.

Phot. Фот. Фотометрическая единица света для очень высоких уровней освещенности. Один фот равен 10 000 люкс.

Photodiode. Фотодиод. Тип полупроводника, в котором р-n переход диода работает как фотодатчик.

Photo-effect. Фотоэффект, фотоэлектрический эффект. Явление выбивания электронов с металлической поверхности под воздействием света.

Photon. Фотон. Представляет квантовую природу света. Минимальная часть светового излучения.

Photopic vision. Фотопическое зрение. Диапазон интенсивностей света, различимых человеческим глазом; лежите пределах от 105 л к до примерно 102 л к.

Pinhole lens. Объектив «игольное ушко». Объектив с постоянным фокусным расстоянием и очень маленьким отверстием, используется в ситуациях, когда необходимо скрытое наблюдения. Обычно такие объективы не имеют регулировки фокусировки, но могут иметь различные относительные отверстия.

Pixel. Пиксел. От «picture element» — минимальный элемент изображения. Обычно используется в отношении элементарной ячейки ПЗС-матрицы.

Phase locked loop (PLL). Цепь фазовой синхронизации, Цепь, содержащая генератор, выходная фаза или частота которого синхронизируется с фазой или частотой входного опорного сигнала. Чтобы обеспечить условия синхронизации, схема определяет любые фазовые сдвиги между двумя сигналами и генерирует корректирующее напряжение, которое подается на генератор для настройки его фазы или частоты.

Photo multiplier. Фотоумножитель, фотоэлектронный умножитель, ФЭУ Высокосветочувствительное устройство. Преимуществами являются быстрый отклик, хорошее соотношение сигнал-шум и широкий динамический диапазон. К недостаткам относятся его непрочность (это электронно-вакуумный прибор), высокое напряжение и чувствительность к помехам.

Pixel or picture element. Пиксел, элемент изображения. Минимальный видимый элемент, передаваемый в растровом файле, обычно один элемент в матрице чисел, описывающих изображение.

Plumbicon Плюмбикон. Термоэлектронная вакуумная трубка, разработанная Philips, использующая фотопроводящий слой из свинцового сурика. Это устройство являлось единственным фотоприемником вплоть до появления ПЗС-матриц.

http://www.cctv/ocus. ги

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

318	Приложение 1. Основные термины, используемые в охранном телевидении	CCTV

Polarizing filter. Поляризационный светофильтр. Оптический фильтр, передающий свет только в одном — из возможных 360° — направлении (перпендикулярном световой траектории). Применение фильтра позволяет исключить некоторые нежелательные эффекты: яркие пятна или отражения, вроде тех, которые появляются, когда вы смотрите через стеклянное окно. В фотографии поляризационные фильтры очень часто используются для затемнения голубого неба.

POTS. Plain old telephone service, (или PSTN). Обычная телефонная сеть (простая старая телефонная система). Телефонная сеть, широко используемая сегодня во всем мире.

P-picture. Prediction-coded picture. Предиктивно-кодированное изображение (кодирование с компенсацией движения). Термин MPEG для описания изображения, закодированного при помощи метода компенсации движения на основе предыдущего опорного изображения.

Preset positioning. Предустановка положения. Функция поворотного устройства, включая установки вариообъектива. Ряд конкретных позиций может сохраняться в памяти системы (обычно в приемнике сигналов телеуправления поворотным устройством, PTZ-блоке) и при необходимости вызываться по сигналу тревоги, программно или по команде с пульта.

Primary colors. Первичные цвета. Небольшая группа цветов, которые при смешивании образуют весь остальной спектр цветов. В телевидении первичными цветами являются красный, зеленый и синий, все остальные цвета изображения формируются из них.

Principal point. Главная точка. Одна из двух точек, лежащих на оптической оси объектива. Главная точка, ближайшая к фотоприемнику (в нашем случае это ПЗС-матрица), является точкой отсчета при измерении фокусного расстояния объектива.

PROM. Programmable read only memory. Программируемое постоянное запоминающее устройство. Постоянное запоминающее устройство, которое может быть запрограммировано производителем оборудования (а не производителем PROM).

Protocol. Протокол. Специальный набор правил, процедур или соглашений, касающихся формата и синхронизации передачи данных между двумя устройствами. Стандартная процедура, принимая и используя которую два устройства могут «понимать» друг друга. Протокол передачи данных охватывает такие аспекты, как кодирование, обработка ошибок, незаметность структуры для пользователя и управление.

PSTN. Public switched telephone network. Коммутируемая телефонная сеть общего пользования. Так обычно называется обычная телефонная сеть (или POTS).

PTZ camera. Pan, tilt and zoom camera. PTZ-камера, видеокамера на поворотном устройстве, с вариообъективом с сервоуправлением.

PTZ site driver (or receiver or decoder). PTZ-блок, блок управления поворотным устройством (или ресивер, или декодер) — приемник сигналов телеуправления. Электронное устройство, обычно часть матричного видеокоммутатора, которое получает цифровые кодированные управляющие сигналы и управляет панорамированием, углом наклона, увеличением и фокусировкой.

Pulse. Импульс. Ток или напряжение, резко (скачком) меняющееся от одного значения до другого и обратно * возвращающееся к начальному значению за конечный промежуток времени. Используется для описания одного конкретного колебания в серии волновых колебаний.

QAM. Quadrature amplitude modulation. Квадратурная амплитудная модуляция. Метод модуляции двух несущих. Несущие могут быть аналоговыми или цифровыми.

Quad compressor (split screen unit). Видеоквадратор (разделитель экрана). Устройство, которое одновременно выводит части изображения или более одного изображения на один видеомонитор. Обычно относится к отображению четырех квадрантов.

Radio frequency (RF). Радиочастота. Термин используется для обозначения поступающих на приемник входных радиосигналов или сигналов, выходящих с радиопередатчика выше 150 кГц. ТВ-сигналы, хотя они в полном смысле и не являются радиосигналами, тоже попадают в эту категорию.

RAM. Random access memory. Запоминающее устройство с произвольной выборкой. Электронная схема, обычно называемая «память», хранящая цифровую информацию в течение времени, пока к ней приложено напряжение. Емкость памяти измеряется в килобайтах. Память представляет собой рабочее пространство компьютера.

RAID. Redundant arrays of independent disks. Матрица независимых дисковых накопителей с избыточностью. Технология объединения нескольких накопителей на жестких дисках в одно запоминающее устройство большой емкости, которое может быть использовано, кроме всего прочего, и для цифровой записи видеоизображений.

Random interlace. Автономная развертка. В видеокамере, которая имеет автономную строчную синхронизацию, отличную от синхронизации с чересстрочной разверткой, благодаря чему оба поля в кадре смыкаются очень точно.

Registration. Совмещение электронного луча с точками люминофора. Регулировка, касающаяся цветных и проекционных телевизоров: электронные лучи трех основных цветов должны попадать на соответствующие цветовые точки/полоски.

«CCTVФокус» —российский журнал по охранному телевидению

http://www.cctvfocus.ru

CCTV	Приложение 1. Основные термины, используемые в охранном телевидении	319

Resolution. Разрешающая способность. Мера способности видеокамеры или телевизионной системы воспроизводить детали. Число элементов изображения, которые могут быть воспроизведены с хорошей четкостью.

Retrace. Обратный ход. Возвращение электронного луча в кинескопе после сканирования к начальной точке. При обратном ходе луч обычно выключен. Вся информация о синхронизации помещена в эту невидимую часть видеосигнала. Может означать обратный ход после каждой строки или после каждого поля.

Remote control. Дистанционное управление. Передача и получение сигналов для дистанционно управляемых устройств, таких как поворотные устройства, объективы, омыватель/очиститель и тому подобные.

RETMA. Старое название ВА (ассоциация электронной промышленности). Некоторые старые телевизионные испытательные таблицы называются «RETMA Chart».

RF signal. РЧ-сигнал. Радиочастотный сигнал в диапазоне до 300 ГГц.

RG-11. Коаксиальный видеокабель с полным сопротивлением 75 Ом. Имеет гораздо больший диаметр, чем популярный RG-59 (примерно 12 мм). Кабель RG-11 можно использовать для более протяженных систем (расстояние может быть почти вдвое больше, чем с RG-59), но он более дорогой и с ним труднее работать.

RG-58. Коаксиальный кабель с полным сопротивлением 50 Ом; поэтому он не годится для охранного телевидения. Очень похож на RG-59, только немного тоньше.

RG-59. Тип коаксиального кабеля, наиболее часто используемый в небольших/средних системах охранного телевидения. Имеет волновое сопротивление 75 Ом. Внешний диаметр — около 6 мм, является компромиссом между максимально допустимым расстоянием (до 300 м для черно-белого сигнала и 250 м для цветного) и хорошей передачей.

Rise time. Время нарастания, время установления сигнала. Время, за которое сигнал переходит из одного состояния в другое; обычно измеряется между 10% и 90% точками завершения перехода. Короткое или быстрое нарастание требует большей полосы пропускания канала передачи.

RMS. Root Mean Square. Среднеквадратичное значение. Мера эффективного (в противоположность пиковому значению) напряжения сигнала переменного тока. Для синусоидального напряжения это значение составляет 0.707 от пикового напряжения. Для любого периодического колебания среднеквадратичное значение равно корню квадратному от средней суммы квадратов значений одного цикла.

ROM. Read only memory- Постоянное запоминающее устройство. Интегральная схема, содержащая цифровую информацию, которая не стирается при отключении питания.

Routing Switcher. Маршрутный коммутатор. Электронное устройство, направляющее сигнал (аудио, видео, и т.п.) с любого входа на любой выбранный пользователем выход. Это название матричных коммутаторов в телевещании.

RS-125. Стандарт параллельных компонент цифрового видео SMPTE.

RS-170. Разработанный EIA документ, содержащий руководящие указания по сигналам цветного телевидения системы NTSC в США.

RS-485. Улучшенный по сравнению с RS-422 формат цифровой передачи данных. Основное усовершенствование  * касается числа устройств, управляемых этим форматом — до 32.

RS-232. Формат цифровой передачи данных, для которого требуется лишь два провода. Известен также как «последовательная передача данных». Стандарт RS-232 определяет схему асинхронной передачи данных, но не битовое представление данных, то есть не определяет общий формат сообщения и протокол. В системах охранного телевидения часто используется при передаче данных между клавиатурой и матричными видеокоммутаторами или между матричными коммутаторами и PTZ-блоками. Преимущества RS-232 перед другими стандартами — в его простоте, а также использовании только двух проводов.

RS-422. Улучшенный по сравнению с RS-232 формат цифровой передачи данных. Основные различия — в использовании четырех проводов вместо двух, так как связь не несимметричная, как в случае RS-232, a дифференциальная. Проще говоря, передаваемый сигнал считывается на приемном конце как разница между двумя проводами без общего заземления. Так, если на линии был шум, он будет устранен. RS-422 может использоваться на линиях длиной более километра и распределять данные между несколькими приемными устройствами, в системе может быть до 10 приемных устройств.

Saturation (in color). Насыщенность (цвета). Интенсивность цвета в активной части изображения. Степень отличия воспринимаемого глазом цвета от серой или белой шкалы той же яркости. 100%-насыщенный цвет не содержит белого; добавление белого уменьшает насыщенность. В системах NTSC и PAL насыщенность цвета изображения в каждый момент передается соответствующим мгновенным значением амплитуды поднесущей активного видеосигнала.

Scanning. Быстрое перемещение электронного луча в кинескопе видеомонитора или телевизора. Луч пробегает строку за строкой на фоточувствительной поверхности, обеспечивая воспроизведение видеоизображения. В отношении PTZ-камеры — это панорамирование или горизонтальное перемещение камеры.

Scanner. Сканер. 1. В отношении систем охранного теелвидения — это поворотное устройство с перемещением только в горизонтальной плоскости. 2. В отношении устройств формирования изображений — это устройство с ПЗС-матрицей, сканирующее документы и изображения.

http://www. cctvfocus.ru

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

320	Приложение 1. Основные термины, используемые в охранном телевидении	CCTV

Scene illumination. Освещенность объекта. Средний уровень света, попадающего в зону наблюдения. Обычно измеряется в пределах видимого спектра при помощи экспонометрического устройства (фотометра) со спектральной характеристикой, близкой к восприимчивости человеческого глаза, приводится в люксах.

Scotopic vision. Скотопическое зрение. Уровни освещенности ниже 102 люкс, невидимые для человеческого глаза.

SCSI. Small computer systems interface. Интерфейс малых компьютерных систем. Компьютерный стандарт, определяющий программные и аппаратные средства подсоединения периферийных устройств к шине компьютера.

SECAM. Sequential Couleur Avec Memoire, sequential color with memory. Совместная система цветного телевидения бывшего СССР и Франции, использующая 625 строк в кадре (раньше 819) и 50 полей в секунду. Информация цветоразностного сигнала передается последовательно на чередующихся строках как FM-сигнал.

Serial data. Последовательно передаваемые данные. Последовательная по времени передача данных по одному проводу. В системах охранного телевидения наиболее общий способ обмена данными между пультом управления и матричным видеокоммутатором и способ управления PTZ-камерой.

Serial interface. Последовательный интерфейс. Цифровой коммуникационный интерфейс, передача и прием данных осуществляется последовательно по одному или паре проводов. Общепринятые стандарты последовательного интерфейса — это RS-232 и RS-422.

Serial port. Последовательный порт. Компьютерный порт ввода/вывода, через который компьютер «общается» с внешним миром. Стандартный последовательный порт основывается на интерфейсе RS-232 и позволяет осуществить двунаправленную передачу данных по довольно простому проводному соединению, так как данные передаются последовательно.

Sidebands. Боковые полосы. Полоса частот по обеим сторонам несущей, в которой передается энергия процесса модуляции.

Signal-to-Noise ratio (S/N). Отношение сигнал/шум (с/ш). Отношение с/ш может задаваться для сигнала яркости, сигнала цветности и аудиосигнала. Отношение с/ш — это отношение шума к действительному полному сигналу, оно показывает насколько уровень сигнала выше уровня шума. Выражается в децибелах (дБ), и чем больше величина отношения с/ш, тем четче и яснее изображение и звук при воспроизведении. Отношение с/ш равно логарифму отношения нормального сигнала к среднеквадратичному значению шума.

Silicon. Кремний. Материал, из которого изготавливаются современные полупроводниковые приборы.

Simplex. Симплексный. В общем смысле используется в отношении коммуникационной системы, передающей информацию только в одном направлении, В системах охранного телевидения термин «симплексный» используется для описания метода мультиплексного функционирования, при котором в определенный момент времени выполняется только одна функция, например, либо запись, либо воспроизведение.

Single-mode fiber. Одномодовый волоконный световод (одномодовое волокно). Оптическое стекловолокно, состоящее из волокон очень маленького диаметра. Типичное одномодовое волокно, используемое в охранном телевидении, имеет диаметр сердечника 9 мк и диаметр оболочки 125 мк. Одномодовое волокно меньше ослабляет сигнал и может передавать сигналы на большие расстояния (до 70 км). Обычно такое волокно, из-за очень малой входной угловой апертуры, используется только с лазерными источниками.

Skin effect. Поверхностный эффект (скин-эффект). Тенденция переменного тока распространяться по поверхности проводника по мере увеличения частоты.

Slow scan. Медленное сканирование. Передача последовательности «застывших» изображений посредством аналоговых или цифровых сигналов с использованием средств передачи с весьма ограниченной полосой пропускания, обычно это телефон.

Smear. Вертикальный ореол. Нежелательный побочный эффект переноса заряда на ПЗС-матрице. Появляются яркие вертикальные полосы на месте ярких зон изображения. В улучшенных видеокамерах эффект минимизирован до почти незаметного уровня.

SMPTE. Society of Motion Picture and Television Engineers. Общество кино- и телеинженеров США.

SMPTE time code. Временной код SMPTE. При видеомонтаже — временной код, соответствующий стандартам SMPTE. Он содержит 8-разрядные числа для обозначения час:минуты:секунды:кадры. Каждое число идентифицирует один кадр видеозаписи. Временной код SMPTE может быть как с пропуском кадров, так и без.

Snow. «Снег». Случайный шум на экране, часто возникающий из-за загрязнения видеоголовок или плохих условий приема видеосигнала.

S/N ratio. Отношение с/ш. См. отношение сигнал/шум.

Spectrum. Спектр. В электромагнетизме спектр относится к описанию амплитудно-частотных компонент сигнала. В оптике спектр обозначает частоты светового излучения, составляющие белый свет, которые можно видеть как цвета радуги.

Spectrum analyzer. Анализатор спектра. Электронное устройство, отображающее спектр электрического сигнала.

SPG. Sync pulse generator. Генератор синхросигнала, синхрогенератор. Источник сигналов синхронизации.

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

http://www. cctvfocus.ru

CCTV	Приложение 1. Основные термины, используемые в охранном телевидении	321

Split-screen unit (quad compressor). Разделитель экрана (видеоквадратор, квадрокомпрессор). Устройство, которое одновременно выводит части изображения или более одного изображения на один видеомонитор. Обычно относится к отображению четырех квадрантов.

Staircase (in television). Ступеньки (в телевидении). То же, что контрольные цветные полосы (color bars). Шаблон, сгенерированный тестовым ТВ-генератором, состоящий из полос равной яркости с шагом 0, +20, +40, +60, +80, и +100 IRE и цветового сигнала постоянной амплитуды в фазе сигнала цветовой синхронизации. Амплитуда цветового сигнала выбирается равной 20 IRE (нижние ступени) или 40 IRE (высокие ступени). Этот тестовый сигнал используется для проверки линейности яркостного канала и канала цветности, дифференциального усиления и дифференциальной фазы.

Start bit. Стартовый бит. Бит, предшествующий группе битов, представляющих символ. Используется для оповещения о появлении символа при асинхронной передаче.

Sub-carrier (SC). Поднесущая. 3,58 МГц для NTSC, 4.43 МГц для PAL. Основные сигналы среди всех синхросигналов систем NTSC и PAL, Это непрерывное синусоидальное колебание с амплитудой 2 В и частотой 3.579545 МГц (NTSC) и 4.43361875 МГц (PAL). В NTSC, например, поднесущая обычно получается делением первичной кварцованной частоты 14.318180 МГц на четыре, что равно 3.579545. Также и в системе PAL. Все остальные синхросигналы выделяются из поднесущей прямым делением,

S-VHS. Формат видеозаписи Super VHS. Новый стандарт, предложенный JVC, сохраняет обратную совместимость с форматом VHS. Дает лучшее горизонтальное разрешение — до 400 ТВЛ. Все это достигается, главным образом, благодаря раздельному представлению цветовых сигналов, высококачественным видеоголовкам и лучшим лентам. S-VHS обычно ассоциируется с раздельным представлением сигналов Y/C.

Sync. Synchronization pulse. Синхроимпульс. Импульс синхронизации.

Sync generator (sync pulse generator, SPG). Генератор синхроимпульсов, синхрогенератор. Устройство, генерирующее синхронизирующие импульсы, необходимые для нормальной синхронизации источников видеосигналов. Синхрогенератор может формировать сигнал поднесущей, импульс «вспышки» (сигнала цветовой синхронизации), синхросмесь, сигналы гашения, строчные синхроимульсы, кадровые синхроимпульсы, цветной сигнал черного поля. В охранном телевидении чаще всего используются строчные и кадровые синхроимульсы,

Т1. Линия Т1. Канал передачи цифровых данных со скоростью передачи 1.544 Мбит/с. Линия использует две витые пары. Линии Т1 используются для связывания сетей на больших расстояниях. Для подсоединения локальных сетей к Т1 используются мосты и маршрутизаторы.

Т1 channels. Каналы Т1. В Северной Америке — канал цифровой передачи данных со скоростью передачи 1.544 млн. бит в секунду. В Европе — канал цифровой передачи со скоростью 2.048 млн. бит в секунду. AT&T использует этот термин для обозначения каналов передачи данных в формате цифрового сигнала DS-1 на 1.544 Мбит/с.

ТЗ channels. Каналы ТЗ. В Северной Америке цифровой канал на 45.304 Мбит/с обычно обозначается DS>3.

ТВС. Time base correction. Коррекция временных отличий. Синхронизация различных сигналов внутри устройств, таких как видеомультиплексор или корректор временных искажений.

TDG. Генератор даты и времени.

TDM. Time division multiplex. Мультиплексная передача с временным разделением каналов. Каждому пользователю приписывается специальный сегмент в каждом цикле передачи, таким образом достигается временное разделение канала передачи.

Tearing. Разрыв (смещение строк). Смещение линий видеоизображения из-за нестабильности синхронизации. Создается впечатление, будто изображение разорвано.

Teleconferencing. Телеконференция. «Собрание» участников, находящихся в различных географи-ческих регионах, поддерживаемое электронными средствами связи.

Telemetry. Телеметрия, в охранном телевидении — телеуправление. Система дистанционного управления на основе цифровых данных, используется для управления панорамированием, наклоном, увеличением, фокусировкой, предустановками, блоком омыватель/очиститель и т.п. Поскольку система цифровая, то сигнал обычно передается по витой паре или коаксиальному кабелю вместе с видеосигналом.

Termination. Концевая заделка, соединители на концах кабеля. Обычно относится к физическому способу заделки кабеля: для коаксиального кабеля — это обычно BNC, для оптико-волоконного кабеля — ST-разъем. В случае передачи электрических сигналов может также относиться к согласованию волнового сопротивления. Это особенно важно для высокочастотных сигналов (в том числе и для видеосигналов), где характеристическое сопротивление принято равным 75 Ом.

TFT. Thin-film-transistor. Тонкопленочный транзистор. Эта технология используется, главным образом, при изготовлении плоских компьютерных и видеоэкранов (панелей), превосходящих по качеству классические ЖК-мониторы. Качество цветопередачи, быстрое время отклика и высокое разрешение прекрасно подходят для видео.

Time lapse VCR (TL VCR). TL-видеомагнитофон. Видеомагнитофон, обычно формата VHS, который может обеспечить видеозапись на одну ленту до 960 часов (для 180-минутнй кассеты). Такой тип видеомагнитофонов часто

http://www.cctvfocus.ru

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

322	Приложение L Основные термины, используемые в охранном телевидении	CCTV

используется в системах охранного телевидения. Принцип действия очень прост — лента двигается не с постоянной скоростью в 2.275 см/с (как в случае бытовых моделей VHS-магнитофонов), а перемещается с дискретным шагом, которым можно управлять. Такие видеомагнитофоны обладают и рядом других полезных для охранного телевидения функций, таких как внешний вход тревоги, наложение времени-даты на видеосигнал, поиск видеозаписи с тревогой

и пр.

Time lapse video recording. TL-видеозапись. Прерывистая запись видеосигналов, позволяющая увеличить время записи на носителе. Обычно оценивается сравнением с 3-часовой лентой (180 мин.).

Time multiplexing. Временное мультиплексирование. Техника записи с нескольких видеокамер на один TL-видеомагнитофон: изображения с видеокамер передаются последовательно с интервалом задержки, соответствующим выбранному на магнитофоне режиму.

T-pulse to bar. Т-импульс и прямоугольный импульс. Термин относится к анализу частотной характеристики видеооборудования. Видеосигнал, содержащий Т-импульсы (синус-квадратичной формы) и прямоугольные импульсы одинаковой амплитуды, проходят по каналу видеооборудования, а затем амплитуды Т-импульсов и прямоугольных импульсов измеряются на выходе. На характер амплитудно-частотной характеристики указывает то, что одна часть сигнала меньше по амплитуде, чем другая.

Tracking. Трекинг. Угол и скорость, с которой лента проходит видеоголовку.

Transcoder. Транскодер. Устройство, преобразующее один вид кодированных видеосигналов в другой, например, видеосигналы NTSC в PAL. Иногда ошибочно используется в значении транслятора (translator).

Transducer. Преобразователь (первичный). Устройство, преобразующее одну форму энергии в другую. Например, в волоконной оптике — это устройство, которое преобразует световые сигналы в электрические.

Translator. Транслятор, конвертор. Устройство, преобразующее одно множество компонентов в другое, например, сигналы Y, R-Y, B-Y в RGB-сигналы.

Transponder. Транспондер (ретранслятор). Электронное оборудование, установленное на спутнике; устройство получает сигнал с Земли, усиливает его, преобразует в другие частоты и передает обратно на Землю.

TTL. 1. Transistor-transistor logic. Транзисторно-транзисторная логика. ТТЛ. Термин из цифровой электроники, обозначает возможность прямого подсоединения устройства или схемы к входу или выходу цифрового оборудования. Такая совместимость исключает необходимость наличия интерфейсной схемы. ТТЛ-сигналы могут иметь лишь два состояния — низкое и высокое — и таким образом они гораздо более ограничены, чем аналоговые сигналы. 2. Through-the-lens. Наблюдение через объектив или измерение цвета после объектива.

Twisted-pair. Витая пара. Кабель, состоящий из двух изолированных скрученных проводников. Поскольку оба провода почти в равной степени подвержены помехам, то разностный шум незначителен.

UHF signal. Ultra high frequency signal. УВЧ-сигнал (ДМВ-диапазон). В телевидении: диапазон радиочастот от 470 МГц до 850 МГц.

Unbalanced signal. Несимметричный сигнал. В охранном телевидении — это тип передачи видеосигнала по коаксиальному кабелю. Сигнал называется несимметричным, так как проходит только по центральному проводнику, в то время как оплетка кабеля используется для выравнивания разности потенциалов между концами коаксиального кабеля.

Underscan. Уменьшение растра. Уменьшение размера растра по горизонтали и вертикали таким образом, что на видеомониторе видны все четыре края изображения.

UPS. Uninterruptible power supply. Система бесперебойного питания. Источники питания, используемые почти во всех системах строгого режима безопасности; их целью является поддержка системы в течение как минимум 10 минут после отключения энергоснабжения от сети. Продолжительность этого периода зависит от параметров UPS (обычно выражается в вольт-амперах) и от потребления тока самой системой.

UTP. Unshielded twisted pair. Неэкранированная витая пара. Кабельный носитель, состоящий из одной или более пар скрученных изолированных медных проводников в одной оболочке. В настоящее время наиболее распространенный метод подключения телефонной линии и передачи данных на рабочее место.

Variable bit rate. Переменная скорость передачи битов. Тип функционирования, при котором скорость передачи битов при декодировании сжатого битового потока меняется со временем.

VDA. См. (video distribution amplifier) видеоусилитель-распределитель.

Vectorscope. Вектороскоп. Прибор, аналогичный осциллографу, используется для проверки и/или выравнивания амплитуды и фазы трехцветного (RGB) сигнала.

Velocity of propagation. Скорость распространения. Скорость передачи сигнала. В пустом пространстве электромагнитные волны распространяются со скоростью света. В коаксиальном кабеле эта скорость уменьшается диэлектрическими материалами. Обычно выражается в процентах от скорости распространения в вакууме.

Vertical interval. Вертикальный (полевой) интервал. Часть видеосигнала между концом одного поля и началом следующего. В это время электронный луч видеомонитора выключен (невидим) и возвращается с нижней а верхнюю часть экрана, чтобы начать новый цикл развертки.

«ССТУФокус» — российский журнал по охранному телевидению

http://www. cctvfocus.ru

CCTV	Приложение l. Основные термины, используемые в охранном телевидении	323

Vertical interval switcher. Синхронизируемый видеокоммутатор. Последовательный или матричный видеокоммутатор, который переключается с одной видеокамеры на другую точно в полевой интервал, таким образом обеспечивая переключение без нарушения кадровой синхронизации. Это возможно только в том случае, если видеокамеры синхронизированы.

Vertical resolution. Разрешающая способность по вертикали, Цветовая и яркостная разрешающая способность (детализация), выраженная по вертикали экрана кинескопа. Ограничена числом строк сканирования.

Vertical retrace. Обратный ход кадровой развертки. Возвращение электронного луча к верхней части экрана кинескопа или ПЗС-матрицы видеокамеры после окончания развертки поля.

Vertical shift register. Вертикальный сдвиговый регистр. Механизм ПЗС-технологии, при котором заряд считывается с фотосенсоров в процессе построчного или кадрово-построчного переноса.

Vertical sync pulse. Кадровый синхроимпмульс. Содержит часть интервала гашения по кадрам, находится на уровне кадрового гасящего импульса. Синхронизирует кадровую развертку телевизора по композитному видеосигналу. Каждый кадр начинается с одного и того же вертикального положения .

Vestigial sideband transmission. Передача с частично подавленной боковой полосой. Система передачи, при которой боковая полоса с одной стороны несущей передается только частично.

VGA. Video graphics array. Логическая матрица видеографики, адаптер VGA.

Video bandwidth. Ширина полосы пропускания видеосигнала. Наибольшая частота в спектре видеосигнала, пропускаемая устройством. Чем выше полоса пропускания видеосигнала, тем выше качество изображения. Видеомагнитофон, обеспечивающий широкую полосу пропускания видеосигнала, дает на экране хорошо детализированное, высококачественное изображение. Полосы пропускания видеосигнала в студийной работе колеблятся от 3 до 12 МГц.

Video distribution amplifier (VDA). Видеоусилитель-распределитель, видеораспределитель. Специализированный усилитель для усиления видеосигнала, передаваемого на несколько видеомониторов одновременно.

Video gain. Размах видеосигнала. Диапазон значений от светлого до темного на изображении, который пропорционален разности напряжений, соответствующих черному и белому уровню в видеосигнале. Отображается на контрольном осциллографе уровнем напряжения «белее белого» в активном сигнале. Размах видеосигнала связан с контрастом видеоизображения.

Video equalization corrector (video equalizer). Видеоэквалайзер (видеокорректор). Устройство, корректирующее неравномерность частотной характеристики и/или фазовые сдвиги при передаче видеосигнала.

Video framestore. Кадровая видеопамять. Устройство для хранения одного или нескольких цифровых изображений и последующего устойчивого воспроизведения на видеомониторе.

Video in-line amplifier. Видеоусилитель (магистральный). Устройство, обеспечивающее усиление видеосигнала.

Video matrix switcher (VMS). Матричный видеокоммутатор. Устройство для подключения нескольких видеокамер, , видеомагнитофона, видеопринтера и т.п. более чем к одному видеомонитору, видеомагнитофону, видеопринтеру и т.п. Гораздо более сложное и эффективное устройство, чем видеокоммутатор.

Video monitor. Видеомонитор. Устройство, осуществляющее преобразование видеосигнала в изображение.

Video printer. Видеопринтер. Устройство, осуществляющее преобразование видеосигнала с целью печати твердой копии. Печать может быть черно-белой или цветной. Может иметь различные форматы. Необходима специальная бумага.

Video signal. Видеосигнал. Электрический сигнал, содержащий все элементы изображения, передаваемые видеокамерой или другим источником видеоинформации.

Video switcher. Видеокоммутатор, Устройство для подключения нескольких видеокамер к нескольким мониторам вручную, автоматически или по сигналу тревоги,

VITS. Video insertion test signals. Сигнал испытательной строки. Электрический сигнал специальной формы, вставленный в невидимые строки (в случае PAL строки 17, 18, 330 и 331), определяющие качество приема.

Video wall. Видеостена. Видеостена — это большой экран, сформированный несколькими близко расположенными мониторами; если смотреть на них с некоторого расстояния, они образуют большой видеоэкран или стену,

VOD. Video on Demand. Видео по требованию. Сервис, позволяющий пользователям смотреть выбранные ими программы в выбранное ими время с возможностями управлениями, подобными видеомагнитофону — пауза, быстрый просмотр и перемотка.

VHF. Very high frequency. Очень высокая частота (МВ-диапазон). Сигнал с частотами от 30 до 300 МГц. В телевидении полоса частот IVHF лежит в диапазоне 45-67 МГц, полоса III -180-215 МГц. Полоса II зарезервирована для FM-радио 88-108 МГц.

VHS. Video home system. Формат VHS. Формат видеозаписи, предложенный JVC, используется обычно в бытовых системах, но также и в охранном телевидении. Ограничения — скорость записи, используемые магнитные ленты и

http://www.cctvfocus.ru

«CCTV Фокус»

— российский журнал по охранному телевидению

324	Приложение 1. Основные термины, используемые в охранном телевидении	CCTV

разделение сигналов цветности. Современное оборудование охранного телевидения превосходит по разрешению формат VHS.

VLF. Very low frequency. Очень низкая частота. Относится к частотам в диапазоне 10-30 кГц.

VMD. Video motion detector. Видеодетектор движения. Детектор, генерирующий ситуацию тревоги в ответ на изменения в видеосигнале, обычно — движение, но это может быть и изменение освещенности. Весьма важно в охранном телевидении, так как видеодетектор движения точно контролирует то, что «видит» видеокамера, т.е. без потерь.

VR. Virtual Reality. Виртуальная реальность. Созданные при помощи компьютера аудио- и визуальные образы,
воспринимаемые зрителем посредством высокотехнологичных дисплеев и сенсорных систем, находящихся под его
контролем.	.

VS. Vertical sync. Кадровая синхронизация.

WAN. Wide area network. Глобальная сеть.

Waveform monitor. Индикатор формы сигналов, контрольный осциллограф. Осциллограф для отображения формы видеосигналов.

Wavelet. Вейвлет. Особый тип сжатия видеосигналов, особенно хорошо подходит для охранного телевидения. Дает больший коэффициент сжатия с качеством, равным или лучшим, чем JPEG.

White balance. Баланс белого. Электронный процесс, используемый в видеокамерах для восстановления истинных цветов. Осуществляется электронным образом, используя за основу белое в составе объекта изображения.

White level. Уровень белого. Часть видеосигнала, электронным образом представляющая белую часть изображения. Отстоит на 0.7 В от уровня гашения, в то время как черная часть принимается равной 0 В.

Wow and flutter. Плавание частоты, низкочастотная (wow) и высокочастотная (flutter) детонация звука. Плавание частоты относится к вариациям низких частот, а флаттер к высокочастотным вариациям, вызванным изменениями скорости перемещения ленты относительно головки магнитофона.

W-VHS. Новый расширенный стандарт, предложенный JVC, характеризуется высоким разрешением и соотношением сторон 16:9.

Y/C. Формат видеоизображения видеомагнитофонов Super-VHS. Яркость обозначается Y и передается отдельно от цветности С. Таким образом на Y/C выходе S-VHS требуется два коаксиальных кабеля.

Y, R-Y, B-Y. Совокупность компонентных видеосигналов, используемых в системе PAL, а также в некоторых случаях при кодировании и в большинстве случаях при декодировании в NTSC; Y обозначает сигнал яркости, R-Y — первый цветоразностный сигнал, B-Y— второй цветоразностный сигнал.

Y, U, V. Яркостная и цветоразностная компоненты системы PAL; Новые обозначения для X B-Y, R-Y связь с RGB

идентична.

Z. В электронике и телевидении так обычно обозначается импеданс (полное сопротивление).

Zoom lens. Вариообъектив (трансфокатор). Объектив с переменным фокусным расстоянием. Объектив видеокамеры, который может менять фокусное расстояние, сохраняя объект в фокусе и создавая впечатление, что вы приблизились или удалились от объекта. Обычно управляется с клавиатуры кнопками, обозначенными «zoom-in» и «zoom-out».

Zoom ratio. Кратность изменения фокусного расстояния. Математическое выражение для двух крайних значений фокусного расстояния конкретного вариообъектива.

«CCTVФокус» —российский журнал по охранному телевидению

http://www.cctv/ocus. ги

CCTV	Приложение 2. Библиография	325

Приложение 2. Библиография

- A Broadcasting Engineer's Vade Mecum, an IBA Technical Review

- Advanced Imaging magazines, 1995-1999, Cygnus Publishing Inc.

- CCD Cameras, Thesis 1982, by Vlado Damjanovski

- CCD Data Book, Loral Fairchild, 1994-1995, Loral Fairchild Imaging Sensors

- CCD Data Book, Thomson composants militaires at spatiaux, 1988, Thomson-CSF Silicon Division

- CCD Image Sensors, DALSA Inc., 1992

- CCTV Standards by NACOSS

- CCVE Catalogues, Panasonic, 1995-1999

- Charge -Coupled Devices, by D.F. Barbe

- Charge Coupled Imaging Devices, IEEE Trans., by G.F. Amelio, W.J.Bertram and M.F. Tompsett

- Elbex literature on EXYZ matrix switcher, 1998

- Electronic Communication Systems, by William Schweber, 1991, Prentice Hall

- EWW magazines, 1992-1996

- Fiber Optics in Local Area Networks, by John Wise, Course organized by Optical Systems Design

- Fiber-Optics in Security, by Vlado Damjanovski, One-day Seminars organized by STAM

- Image Processing Europe magazines, 1995-1999, PennWell

- In-depth Technical review and fault finding, by Vlado Damjanovski, Two-day Seminars organized by STAM

- Light and Color Principles, an IBA Technical Review

- Osnovi Televizijske Tehnike, by Branislav Nastic, 1977, Naucna knjiga, Beograd

- Pacific Communications CCTV Systems catalogue, 1999

- Pelco Product Specification Book, 1995-1998

- Physics for Scientists and Engineers, by Raymond Serway, 1992, Saunders College Publishing

- Plettac electronic various technical bulletins and brochures, 1998

- Predavanja po Televizija, by Prof. Dr. Ljupco Panovski, 1979-1981, ETF Skopje

- Solid State Imaging, by D.F. Barbe & S.B. Campana

- Television measurements in PAL systems, by Margaret Craig, 1991, Tektronix

- Television measurements in NTSC systems, by Margaret Craig, 1994, Tektronix

- The Art of Electronics, by Paul Horowitz and Winfield Hill, 1989, Cambridge University Press

- TV Optics II, Shigeru Oshima, 1991, Broadcast Equipment Group, Canon Inc.

- Video Equipment Catalogue, 1998, Sony

- VBG (Verwaltungs-Berufsgenossenschaft): Installationshinweise fbr Optische Raurribberwachungs-anlagen (ORbA) SP 9.7/5

- Различные web-сайты по охранному телевидению и видеонаблюдению

http://www.cctvfocus.ru

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

326	Приложение 3. Список изготовителей оборудования для охранного телевидения	CCTV

Приложение 3: Список изготовителей оборудования для охранного телевидения

На последующих страницах вы найдете список основных производителей оборудования для охранного телевидения и основных дистрибуторов. Здесь же приводится список некоторых наиболее важных выставок по охранному телевидению и систем безопасности.

Данная информация поступила ко мне во время подготовки этого издания.

Я постарался получить точную информацию. Однако, всегда возможны ошибки и неточности в указании адресов. К тому же, адреса могли поменяться.

Я заранее приношу свои извинения за возможные неудобства в случае, если информация окажется неточной.

Буду рад получить ваши предложения, исправления или списки новых компаний и выпускаемого ими оборудования.

Обновленный список с соответствующими web-ссылками вы можете найти на нашем web-сайте, который вы легко найдете по поиску, задав «CCTV Labs» (http://www.cctvlabs.com).

Спасибо за понимание, и я надеюсь, что этот список действительно окажется для вас полезным.

(Последнее обновление от 12 февраля 2003 года.)

1 Volt Associates Inc. (USA)

2B Security Systems (Denmark)

3R Technologies (Korea)

3rdEye Video (USA)

3V (Poland)

4NSys (Korea)

848 (USA)

A&S International (Taiwan)

Academy of Infrared Thermography (Canada)

ACC Vigilant (France)

AceHawk (Korea)

ACI International Inc. (USA)

ACIass Enterprises (Australia)

Ademco (USA)

Adeva Technology Ltd. (UK)

ADN Protective System (Pakistan)

ADPRO -Vision Systems (Australia)

Advanced Electronic Group (USA)

Advanced Security Systems (Australia)

Adyoron Intelligent Systems Ltd. (Israel)

AGS Vision (Italy)

Aitech Defense Systems Inc. (Canada/USA)

Allguard (Australia)

allSpyCCTV (Portugal)

Allthings Sales & Service (Australia)

Alpha l&C (Korea)

Alpha Systems (USA)

Alpha-Pribor (Russia)

Aitech Vision (Australia)

Altronix (USA)

AltSys (USA)

AmebaCCTV (USA)

American Fibertek (USA)

AMG Systems (UK)

Analog Devices (USA)

http://www.1volt.com

http://www.2bsecurity.com

http://www.3r.co.kr

http://www.3rdeyevideo.com

http://www.3v.pl

http://www.4nsys.com/eng

http://www.security.8x8.com

http://www.asmag.com

http://www.infraredtraining.net

http://www.accvigilant.com

http://www.acehawk.com

http://www.aciconnect.com

http://www.aclass.com.au

http://www.ademco.com

http: //www. ad eva .co.uk

http://www.adnprotectivesystems.com

http://www.vsl.com.au/adpro

http://www.aegi .com

http://www.advanced.com.au

http://www.adyoron.com

http://www.agsvision.com

http://www.rugged.com/video

http://www.allguard.com.au

http://www.allspycctv.com

http://www.allthings.com.au

http://cctv.tokebi.co.kr

http://www.aslrwp.com

http://www.alpha.tula.net

http://www. altechvision. com .au

http://www.altronix.com

http://www.altsysonline.com

http://www.amebacctv.com

http://www.americanfibertek.com

http://www.amgsystems.co.uk

http://www.analog.com/video

«CCTV Фокус» —- российский журнал по охранному телевидению

http://www.cctvfocus.ru

CCTV	Приложение 3. Список изготовителей оборудования для охранного телевидения	327

AnexTek (Taiwan)

Anicom (USA)

Applied Technologies Manufacturing Ltd (UK)

Appro (Taiwan)

ARMT (Israel)

Artnix (Korea)

ASAP Technology (USA)

Asia Vision Technologies-VECON (Hong Kong)

ASIAL (Australia)

Asian Sources Security Products

Asian World CCTV (Hong Kong)

ASMOT (Taiwan)

Aspro Inc. (Canada)

AstraGuard (UK)

ATV (USA)

ATWA Electronics (Egypt)

Audio Video Supply (USA)

Australian Security Supplies (Australia)

AutomatikalO (Croatia)

AV Tech Co (Taiwan)

AVE (Thailand)

AVE (UK)

AVE (USA)

Avenir (Japan)

AVS CCTV (USA)

Axis (USA)

Barring Vision Co. (Taiwan)

Batko (Canada)

Baxall (UK)

Baywatch Security (UK)

Belden (USA)

Belten (Korea)

Bentech Industrial Co.Ltd. (Taiwan)

BetaTech (South Africa)

BIOS Co.Ltd. (Turkey)

Bisnetek (Malaysia)

Borsatek (Ireland)

Bosch-Telecom (Germany)

Britannia 2000 Ltd (UK)

Buffalo Alarm (USA)

Bus Video Systems (USA)

Butterworth Heinemann (USA)

Buzz-VC (Global)

BWA Technology (Germany)

C&B Technology (Korea)

C&K Systems (Global)

C.R.Kennedy (Australia)

Camerio (Japan)

Cam-Тек (USA)

Camvex (Australia)

Canon(USA)

Cantronic (Canada)

Carol Products (USA)

Cascadia (USA)

CBC (America) Co. (USA)

CBC (Poland)

CCTV (Singapore)

CCTV focus magazine (Global)

CCTV information (UK)

CCTV Labs (Australia)

CCTV Sentry (USA)

CCTV Spy Shop (USA)

CCTV Toolbox (South Africa)

CCTV Training (UK)

CCTV USA (USA)

CCTVinfo (UK)

CCTVuk (UK)

http://www.anextek.com

http://www.anicommm.com

http://www.atmltd.co.uk

http://www.approtech.com

http://www.armt.co.il

http://www.artnix.co.kr

http://www.asapcctv.com

http://www. asiavision. com. h к

http://www.asial.com.au

http://www.asiansources.com

http://www.awcctv.com

http://www.asmot.com

http://www.aspro.com

http://www.astraguard.com

http://www.atvideo.com

http://www.atwa-electronics.com

http://www.avsupply.com

http://www.ozemail.com.au/~austsec

http://www.automatika10.hr

http://www.avtech.com.tw

http://www.avethailand.com

http://www.aveuk.com

http://www.americanvideoequipment.com

http://www.mesh.ne.jp/seiko

http://www.avscctv.com

http://www.axis.com

http://www.baming.com

http://www.batko.com

http://www.baxall.com

http://www.cctvmart.co.uk

http://www. belden .com

http://www.belten.com

http://www.bentech.com.tw

http://www.betatech.co.za

http://www.duraksoy.com

http://www.bisnestek.com

http://www.borsatec.com

http://www.bosch-telecom.de/st/eng

http://www.surveillance-systems.com

http://www. buf faloalarm. com

http://www.busvideosystems.com

http://www.bh.com

http://www.buzz-vc.com

http://www.bwa-technology.de

http://www.cnbtec.com

http://www.cksys.com

http://www.crkennedy.com.au

http://www.CAMERIO.com

http://www.cam-tek.com

http://www.camvex.com.au

http://www.usa.canon.com

http://www.cantronic.com

http://www.carolproducts.com

http://www.cascadiasys.com

http://www.cbcamerica.com

http://www.cbcpoland. pi

http://www.cctv.com.sg

http://focus.cctvlabs.com

http://www.cctv-information.co.uk

http ://www. cctvlabs. com

http://www.cctvsentry.com

http ://www. cctvspy. com

http://www.cctvtoolbox.co.za

http://www.cctvtraining.com

http://www.cctvusa.com

http://www.cctvinfo.com

http://www.cctvuk.com

http://wmv.cctvfocus.ru

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

328	Приложение 3. Список изготовителей оборудования для охранного телевидения	CCTV

CDC(UK)

CellStack (USA)

CG CCTV (UK)

Channel Distribution Re.Ltd. (Singapore)

Channel Ten Security Imports (New Zealand)

Channel Vision (USA)

Charlie's LRC (USA)

Chori America Inc. (USA)

CID-Tec (Canada)

Cieffe (Italy)

СКВ Trading Ltd. (UK)

Clear Security (Australia)

СОЕ (UK)

Coex Ltd (UK)

Coherent Communications (USA)

Cohu (USA)

Com Video Security Systems (Taiwan)

Comart (Korea)

Commax (Korea)

Com pax (Korea)

CompuModules.Com (USA)

Computar (Germany)

Computar (Japan)

Computar (USA)

ComTech (UK)

Comtex Telecom (Brazil)

Contex Surveillance Technology (Denmark)

Controlware (Germany)

Convision Technology (Germany)

Conway (UK)

COP Security (Taiwan)

Cop-UK (UK)

COP-USA (USA)

Coreco (Canada)

CORNET Technology Inc (USA)

CovertSurveillance.com (USA)

C-Phone (USA)

Creco (Belgium)

Crest Electronics (USA)

Cricklewood Electronics (UK)

CriTec Consulting (UK)

CRS Electronic Systems (South Africa)

CSIRO (Australia)

CSN1 (USA)

CSS (Norway)

CTNCom (Korea)

Curtis Electronics & Wire (USA)

CVideo (USA)

CVS (Slovenia)

CyberCCTV (Hong Kong)

CyberVision (Taiwan)

Cypress (Taiwan)

Dallmeier (Germany)

Dalsa (Canada)

Dave's Covert Surveillance (USA)

Dedection Systems (USA)

Dedicated Micros (Australia)

Dedicated Micros (UK)

Delta International (Korea)

Deltavision (Canada)

Derwent (UK)

Derwent (USA)

DGK Systemtechnik GmbH (Germany)

Diamond Electronics (USA)

DigiSpec (USA)

Digital CCTV (USA)

Digital Image Inc. (USA)

http://www.cdc. uk.com

http://www.cellstack.com

http://www.cgcctv.com

http://web.singnet.com.sg/~cdasia

http://www.channelten.co.nz

http://www.channelvision.com

http://lrc-inc.com

http://chori-america.com

http://www.cidtec.com

http://www.cieffe.com

http://www.ckbtrading.co.uk

http;//www.clearsecurity.com.au

http://www.coe.co.uk

http://www.coex.ltd.co.uk

http://www.cocom.com

http://www.cohu.com/cctv

http://www.comvideo.com.tw

http://www.comartsystem.com

http://www.commax.co.kr

http://www.cctvmade.com

http://www.compumodules.com

http://www.computar.de

http: //www. сое. со. j p

http://www.cbcamerica.com/cctv

http://www.ctl-bolton.com

http://www.comtex.com.br

http://www.dicam.com

http://www.controlware.de

http://www.convision.com

http://www.conway-cctv.co.uk

http://www.cop-security.com

http://www.cop-uk.com

http://www.cop-usa.com

http://www.coreco.com

http://www.cornet.com

http://www.dvr1 .com

http://www.cphone.com

http://www.creco.com

http://www.crestelectronics.com

http://www.cricklewoodelectronics.com

http://www.critecconsult.com

http://www.cctvsa.co.za

http://www.cis.csiro.au

http://camerasecuritynow.com

http ://www.css- norway. no

http://www.ctncom.co.kr

http://www.curtiselectronics.com

http://www.cvideo.com

http://www.cvs.si

http://www.cyber-cctv.com.hk

http://www.cybervision.com.tw

http://www.cypress.com.tw

http://www.dallmeier-electronic.com

http://www.dalsa.com

http://www.nctc.com/~dfluehe

http://www.detectionsys.com

http://www.dedicatedmicros.com.au

http://www.dmicros.com

http://www.deltakr.com

http://www.deltavision,com

http://www.derwentcctv.com

http://www.extremecctv.com

http://www.dgsys.de

http://www.diamondelectronics.com

http://www.digispec-corp.com

http://www.digitalcctv.com

http://www.dii-megachips.com

«CCTV Фокус»

— российский журнал по охранному телевидению

http://www.cctvfocus.ru

CCTV	Приложение 3. Список изготовителей оборудования для охранного телевидения	329

Digital Logic (Korea)

Digital Surveillance Solutions (USA)

Digital Vision Systems, Inc. (USA)

Digital Watchdog (USA)

Dindima (Australia)

Direct Digital CCTV (Brasil)

Discount Security Cameras (USA)

DivrSystems (USA)

Dolby Laboratories (USA)

DoReMi Labs (USA)

DPS (Australia)

D-Teg (Korea)

DVDO Inc. (USA)

DWCom (Brazil)

Dwight Cavendish (UK)

Dynacolor (Taiwan)

Eagle Technology (South Africa)

Earth Security (USA)

Eclipse (Taiwan/USA)

EinatEO (Israel)

Ejehsa (Argentina)

Elbex (Israel/Japan)

Electro-Optics (USA)

Elim (Korea)

Elite Technologies (Australia)

Elmo (USA/Japan)

Entel Systems (Korea)

Equator Technologies Inc. (USA)

Ermes Elettronica (Italy)

Ernitec (Denmark)

ESM Inc.(USA)

Etesys (USA)

Ever Foe us (Taiwan)

EVS (Korea)

EVS Joint Stock Company (Russia)

Ewatching (USA)

Extreme CCTV (Canada)

Eye-witness (USA)

EzCCTV (UK)

EzVision USA (USA)

Fast Access America (USA)

FAST media integrations AG (Switzerland)

Fiber Options (USA)

Final image (Canada)

First Line Digital Solutions (Malaysia)

Flaman Security (Canada)

FM Systems (USA)

Focus Technologies (UK)

Formosa Industrial Computing (Taiwan)

Fortuna Communication (Poland)

Foveon (USA)

Framel Ltd. (Korea)

FranchiseCCTV(UK)

Fuho (Taiwan)

Fujian Fortune Sharp Optics Instr. (China)

Gana l&C (South Korea)

Ganzerli (Italy)

Gardiner Group (Global)

Gardiner Security (Netherlands)

GBC (USA)

GCHQ (Australia)

GenexTechnologies Inc. (USA)

Geovision (Taiwan)

Geutebrueck (Germany)

Giantec (Taiwan)

Giga Technologies (USA)

Global CCTV (Australia)

http://www.kdli.co.kr

http://www.digitalssinc.com

http://www.dvshq.com

http://www.digital-watchdog.com

http://www.dindima.com

http://www.digital-cctv.com.br

http://www.discount-security-cameras.net

http://www.divrsystems.com

http://www.dolby.com

http://www.doremilabs.com

http://www.digital-detective.com

http://www.d-teg.com

http://www.dvdo.com

http://www.dwcom.com.br

http://www.dwightcav.com

http://www.dynacolor.com.tw

http://www.eagle.co.za

http://www.earthsecurity.com

http://www.eclipsecctv.com

http://www.einat-eo.com

http://www.ejehsa.com

http://www.elbex-video.com

http://www.covertsurveillance.com

http://www.elimopt.co.kr

http://www.eliteindustries.com.au

http://www.elmo-corp.com

http://www.entel.co.kr

http://www.equator.com

http://www.nline.it/ermes

http://www.ernitec.dk

http://www.esmcctv.com

http://www.etesys.com

http://www.everfocus.com

http ://www. evs. со. кг

http://www.evs.metrocom.ru

http://www.ewatching.com

http://www.extremecctv.com

http://www.eye-witness.com

http://www.ezCCTV.com

http://www.ezvisionusa.com

http://www.fastaa.com

http://www.fast-media-integrations.com

http://www.fiberoptions.com

http://www.finalimage.ca

http://www.firstlinedigital.net

http://www.flamansecurity.com

http://www.fmsystems-inc.com

htt.y/www.focustechnologies. co.uk

http://www.vpon21.com/english

http://www.fortuna.pl

http://www.foveon.com

http://www.framel.com

http://www.franchise-cctv.co.uk

http://www.fuho.com.tw

http://www.fuguang.ee

http://www.ganaic.com

http://www.ganzerli.com

http://www.gardiner-group.com

http://www.gardinersecurity.nl

http://www.gbc-cctv.com

http://www.gchq.net

http://www.genextech.com

http://www.geovision.com.tw

http://www.geutebrueck.de

http://www.gianteccom.tw

http://www.giga-labs.com

http://www.global-cctv.tv

http://www.cctvfocus.ru

«CCTVФокус» —российский журнал по охранному телевидению

330	Приложение 3. Список изготовителей оборудования для охранного телевидения	CCTV

Global Technologies (USA)

Globe Co. (Poland)

Gordon Herrald Associates (UK)

GPVS (Belgium)

Graflex, Inc. (USA)

GuardDVR (Belgium)

Gyyr (USA)

Hagemeyer (Australia)

Hanimex CCTV (Australia)

Hanse (Korea)

HDDR (USA)

Henry Brothers Electronics (USA)

Henry's CCTV Centre (UK)

Hernis Scan Systems AS (Norway)

Hi-Cam (Korea)

HighBase Communications (Australia)

Highfield House (UK)

Hipco (Australia)

Hi-Sharp Electronics Co. (Taiwan)

Hitachi (Europe)

Hitachi (USA/Japan)

Honeywell (Korea)

Horncastle Electronic Services (UK)

Hsintek (Taiwan)

HTI Systems (USA)

Hunt (Taiwan)

Hunt Electronic (USA)

i Sight (Israel)

ICUVIDEOTEK (USA)

IDCom (Taiwan)

IDF (Singapore)

IDIS (Korea)

IFSEC (UK)

Ikegami (Japan/USA)

Image Power Inc. (Canada)

ImageCom (UK)

iManage Collaboration Software (USA)

ImpathNetworks (Canada)

InCharge (USA)

IndigoVision (UK)

InfraTherm (Australia)

InnoTek (Hong Kong)

Insight E.D.S. (New Zealand)

Instalarme (Brazil)

Instant View (USA)

Instrom (UK)

Integral Technologies (USA)

Integrated Video Management Services

Intel PC Imaging (USA)

Intelligent Informatin Inc. (Korea)

Intelligent Security Systems (Russia)

Intelligent Vision Systems (New Zealand)

Interactive Video Security (Australia)

International Fiber Systems (USA)

International Security Industry Organization (Global)

InterVid (South Africa)

IntiCam (South Africa)

IntrepidSecurity (UK)

IPSS (USA)

IR-TEC (Taiwan)

ISC Expo (USA)

ISCO (Taiwan)

Israeli Security Industry Organization (Israel)

l-Sys Technologies (Canada)

ITS (Korea)

ITV-Teknik (Sweden)

IVS (USA)

http://www.gtsecurity.com

http://www.globe.link.pl

http://www.herrald.co.uk

http://www.gpvs. be

http://www. g raf lex. com

http://www.guarddvr.com

http://www.gyyr.com

http://www.hagemeyer.com.au

http://www.hanimex.com.au

http://www.hanseelec.co.kr

http://www.hddr.com

http ://www. h betexas. com

http://www.cctv-centre.co.uk

http://www.hernis.no

http://www.hicam.co.kr

http://www.highbase.com.au

http://www.highfield-house.co.uk

http://www.hipco.com.au

http://www.hisharp.com

http ://www. hitach isec u rity. com

http://www.hdal.com

http://www.honeywell.co.kr

http://www.horncastleelectronics.co.uk

http://www. hsintek.com

http://www. htisystems. net

http://www.hunt.com.tw

http://www.huntcctv.com

http://www.i-sight.com

http://www.icuvideotek.com

http://www.idcom.com.tw

http://www.idfgroup.com

http://www.idis.co.kr

http://www.ifsec.co.uk

http://www.ikegami.com

http://www.imagepower.com

http://www.imagecom.co.uk

http://collaboration.imanage.com

http://www.impathnetworks.com

http://www.inchargenet.comN

http://www.indigovision.com

http://www.infratherm.com.au

http://www.innotek.com.hk

http://www.insighteds.co.nz

http://www.instalarme.com.br

http ://www. i nstantview. net

http://www.instrom.com

http://www.integraltech.com

http://www.mpeg4cctv.com/thevideomanager

http://www.intel.com/imaging

http://www.good4u.co.kr

http://www.iss.ru

http://www.ivs.co.nz

http://www.videosecurity.com.au

http://www.ifs.com

http://www.intsi.org

http://www.intervid.com

http://www.inticam.com

http://www.intrepidsecurity.com

http://www.instantview.com

http://www.irtec.com

http://isc.reedexpo.com

http://www.isco.com.tw

http://www.isio.org.il

http://www.i-systech.com

http://www.itskorea.com

http://www.itv-teknik.se

http://www.ivsdirect.com

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

http://www. cctvfocus. ru

CCTV	Приложение 3. Список изготовителей оборудования для охранного телевидения	331

IW Automaaro, Lda (Portugal)

JAI (Denmark)

Jatel (Korea)

Javelin (USA)

JHA(UK)

JIN MYUNG C&C CO., LTD. (Korea)

Join Computer and Control Australia (Australia)

JPEG (The Official JPEG site)

Jung Eum Trading Co.Ltd. (Korea)

Jupiter System (Hong Kong)

JVC (USA)

Kalatel (USA)

Kallix (USA)

Kampro (Taiwan)

Kane Computing (UK)

KCT (Korea)

Kera Electronics Co. (Taiwan)

KERN electronic (Germany)

Kimo (Taiwan)

Kinetic Imaging (UK)

Kingmax Security Systems (Australia)

Kobi Security Products (Australia)

Kocom (Korea)

Kodak(USA)

Kodicom (Korea)

Kodicom Nordic (Norway)

Koditec (Korea)

K-ProTech (Korea)

KT&C Inc. (Korea/USA)

Kukjae (Korea)

Lambda Communications (New Zealand)

Lambert & Associates (U.K.)

Laser Guard (Israel)

Lee Dan Comms. Inc. (USA)

Legato Electronics (Hong Kong)

Lenel (USA)

LGIC (Korea)

LincolnTech (USA)

Linxs (Italy)

Liteway (USA)

LiveWave (USA)

Loronix (USA)

LTC Training Centre (USA)

M.K.K. Ltd. (Latvia)

Madishane Inc. (USA)

March Networks (USA/Canada)

Marinoalarms (Ireland)

Master sec (Greece)

Mavix Ltd. (Israel)

MaxTek (Korea)

McMicro (Brazil)

Merit Lilin (Taiwan)

Micro Video Products Inc. (USA)

MicroLight (Russia)

Microsurveillance (USA)

Microvideo (USA)

Migvan (Israel)

Mintron (Taiwan)

Mirasys Communications (Finland)

Mobit Telecom (Israel)

Molynx (UK)

MultiVision Intelligent Surveillance (Hong Kong)

Mythos (Brazil)

Mythos (Korea)

Mythosfranchise (UK)

NACOSS (UK)

NAV (USA)

http://www.iw-aut.com

http://www.jai.com

http://www.jatel.com

http://javelin.com

http://www.jha-uk.com/first.html

http://www.digital-video.co.kr

http://www.joincc.com.au

http://www.jpeg.org

http://home.hanmir.com/~pbc4496

http://www.jupisys.com

http://www.jvc.com/pro

http://www.kalatel.com

http://www.kallix.com

http://www.cctvkampro.com

http://www.kanecomputing.com

http://www.kct21 .com

http://www.surnet.com.tw

http://www.kern-electronic.de

http://home.kimo.com.tw/product3

http://www.kineticimaging.com

http://www.xlink.com.au

http://www.kobicctv.com

http://www.kocom.co.kr

http://www.masdkodak.com

http://www.tradearea.com/kodicom

http://www.kodicom.no

http://www.koditec.com

http://www.kprotech.co.kr

http://www.ktncusa.com

http://www.unimo.co.kr

http://www. la m bda .со. nz/Public/CCTVIndex. htm

http://www.lambert-associates.co.uk

http://www.laserguard.com

http://www.leedan.com/A-104.htm

http://www.legato.com.hk

http://www.lenel.com

http://www.lgnetwork.com

http://www.lincolntech.com

http://www.linxscctv.com

http://www.liteway.com

http://www.livewave.com

http://www.loronix.com

http://www.lrc-inc.com

http://www.kobi.times.lv

http://www.madishane.com

http://www.marchnetworks.com

http://www.marinoalarms.com

http://www.master-sec.gr

http://www.mavix.com

http://www.maxtech.co.kr

http://www.mcmicro.com.br

http://www.meritlilin.com

http://www.mvpcctv.com

http://www.infraredlab.com

http://www.microsurveillance.com

http://www.nctc.com/~dfluehe

http://www.migvansd.com

http://www.mintron.com.tw

http://www.mirasys.fi

http://www.mobitcom.com

http://www.molynx.co.uk

http://www.multivision.com.hk

http://www.mythosdobrasil.com.br

http://www.mythoscctv.co.kr

http://www.mythosfranchise.co.uk

http://www.nacoss.org

http://www.navcctv.com

http://wmv.cctvfocus.ru

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

332	Приложение 3. Список изготовителей оборудования для охранного телевидения	CCTV

NAVCO (USA)

Neocom (Korea)

Neotec (Taiwan)

NeoVision (Korea)

Ness Security (Australia)

Net Security Wholesalers (Australia)

Network Cameras (USA)

NHC (Canada)

NICE Systems (Israel/USA)

NiceCam (Taiwan)

Nicom Co. (Korea)

NITEK (USA)

Nobus (Mexico)

Notus Enterprises (Indonesia)

Novex (Canada) Ltd. (Canada)

NuCORE Technologies Inc. (USA)

NVEC - CCTV (Singapore)

NVT (USA)

NZ Security (New Zealand)

Ockto Communication & Security Co.Ltd.

Oland Elektronikk (Norway)

Onix Systems (Korea)

OpiaVision (Australia)

Optex (USA)

Optex Europe (United Kingdom)

Opticom (Canada)

Optimus (Spain)

Optivision (USA)

Oriental Co. (Korea)

Orlaco Products (Netherlands)

OSD (Australia)

OzVision (Israel)

Pacific Communications (Australia)

Panasonic (Australia)

Panasonic (Canada)

Panasonic (USA)

Parke Systems (India)

P-Cam Technology (Taiwan)

PC-open (USA)

Pearlgroup (UK)

Pelco (USA)

Pelikan Industry (USA)

Penrose CCTV (UK)

Philips (Global)

Photo-Scan Systems Ltd. (UK)

Photronic Co. (Korea)

Pinetron (Korea)

PingNow (USA)

Pit-Trak (Australia)

Pixord (Taiwan)

PlanetCCTV (USA)

Plettac (Germany)

Polaris Industries (USA)

Polixel (Poland)

Polvision (Australia)

Powersafe (UK)

PPTech Inc. (Iran)

Practel (Australia)

Prastel (Italy)

Pravar (India)

Primary Image (UK)

Primavision (UK)

Primesec Systems Ltd. (Korea)

Pro Security Warehouse (USA)

Professtama Teknik Cemerlang (Indonesia)

Prostar (Korea)

ProTex Inc (USA)

http://www.navco.com

http://www.ncctv.com

http://www.neotecvision.com

http://www.neotelecom.co.kr

http://www.ness.com.au

http://www.net-sec.com.au

http://www.network-cameras.com

http://www.nhc.com

http://www.nice.com

http://www.nicecam.com.tw

http://www.nicomkorea.com

http://www.nitek.net

http://www.nobus.com.mx

http://www.notus.co.id

http://www.novexcanada.com

http://www.nucoretech.com

http://www.nvec-cctv.com

http://www.nvt.com

http://www.nz-security.co.nz

http://ockto.cholbiz.com

http://www.oland.no

http://www.onix.co.kr

http://www.opiavision.com

http://www.optexamerica.com

http://www.optexeurope.com

http://www.cctv-systems.com

http://www.optimus.es

http://www.optivision.com

http://www.orientalco.com

http://www.orlaco.nl

http://www.osd.com.au

http://www.ozvision.co.il

http://www.pacom.com.au

http://www.rexelvideo.com.au

http://www.panasonic.ca

http://www.panasonic.com

http://www.parkesystems.friendspages.com

http://www.p-cam.com

http://www.pcopen.com

http://www.pearlgroup.co.uk

http://www.pelco.com

http://www.pelikanind.com

http://www.turn.to/penrosecctv

http://www.philipscsi.com

http://www.photo-scan.com

http://www.cctvcamera.co.kr

http://www.pinetron.com

http://www.pingnow.com

http://www.pit-trak.com.au

http://www.pixord.com

http://www.planetcctv.com

http://www.plettac-electronics.de

http://www.polarisusa.com

http://www.polixel.com.pl

http://www.q-net.net.au/~polvision/PV1.html

http://www.powersafe.co.uk

http://pptech.8m.com

http://www.practel.com.au

http://www.prastel.com

http://www.pravar.com

http://www.primary-image.com

http://www.primavision.co.uk

http://www.primesec.co.kr

http://www.prosecuritywarehouse.com

http://www.welcome.to/professtama

http://www.prostar.co.kr

http://www.policevideo.com

«CCTV Фокус» — российский журнал по охранному телевидению

http://www. cctvfocus. ru